Технические требования

ОКПД2: 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

(Лот № )

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Единицы измерения: |  |
| шт | Штук |
| мм | Миллиметр |
| МПа | Мегапаскаль |
| Климатическое исполнение: |  |
| УХЛ | Умеренный и холодный климат |
| ХЛ | Холодный климат |
| У | Умеренный климат |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

В рамках выполнения работ по договорам подряда:

- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);

- № 4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);

- № 1-ТО-БПД-2025 от 12.12.2024 « Услуги по техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений указанных в приложениях № 1.1, 1.2 действительных по 10.04.2028» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»)

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм / Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт | 2 |
| 2 | Кран пробковый трехходовой 11б18бк DN15 PN1.6 латунный ручной (рычаг) муфтовый | шт | 4 |
| 3 | Кран шаровый неполнопроходной Галлоп 0103272 DN25 PN16 латунный ручной (рычаг) ВР-ВР | шт | 9 |
| 4 | Кран трехходовой КШД.М Dinamika DN15 PN1.6 12х18Н10Т ВР G1/2'-М20х1.5 ТУ 3742-006-27844275-2014 | шт | 8 |
| 5 | Затвор дисковый ЗД125-0.63-II-А ХЛ1 | шт | 1 |
| 6 | Затвор дисковый поворотный ЗД-200-0.63-II-А-ХЛ1 DN200 PN0.63МПа стальной ручной (редуктор) фланцевый | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровый полнопроходной КШ.Ц.Ф.80/16 LD DN80 PN16 Ст20 фланцевый | шт | 1 |
| 8 | Вентиль запорно-регулирующий VIEIR латунный 1/2 для бытовых и промышленных систем водоснабжения GL195 | шт | 5 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск |  |  |  |
| 9 | Задвижка 30c41нж У1 DN100 PN16 (диаметр фланцев 215 мм, толщина фланца 20 мм, межфланцевый размер - 228 мм, на фланце 8 отв. D - 18 мм, диаметр межцентровый по крепежным отверстиям 215 мм) | шт | 2 |
| 10 | Обратный клапан VALTEC 1/2 /латунный золотник | шт | 7 |
| 11 | Затвор обратный DN065 КЛ4.610.4288-У0 (вода, до +140 С, PN 1,6 МПа) | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм / Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | С даты подписания договора | До 25.12.2026 |
| 2 | Кран пробковый трехходовой 11б18бк DN15 PN1.6 латунный ручной (рычаг) муфтовый |  | До 31.03.2027 |
| 3 | Кран шаровый неполнопроходной Галлоп 0103272 DN25 PN16 латунный ручной (рычаг) ВР-ВР |  | До 31.12.2026 |
| 4 | Кран трехходовой КШД.М Dinamika DN15 PN1.6 12х18Н10Т ВР G1/2'-М20х1.5 ТУ 3742-006-27844275-2014 |  | До 01.03.2027 |
| 5 | Затвор дисковый ЗД125-0.63-II-А ХЛ1 |  | До 01.04.2027 |
| 6 | Затвор дисковый поворотный ЗД-200-0.63-II-А-ХЛ1 DN200 PN0.63МПа стальной ручной (редуктор) фланцевый |  | До 01.04.2027 |
| 7 | Кран шаровый полнопроходной КШ.Ц.Ф.80/16 LD DN80 PN16 Ст20 фланцевый |  | До 01.04.2027 |
| 8 | Вентиль запорно-регулирующий VIEIR латунный 1/2 для бытовых и промышленных систем водоснабжения GL195 |  | До 01.07.2027 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск |  |  |  |
| 9 | Задвижка 30c41нж У1 DN100 PN16 (диаметр фланцев 215 мм, толщина фланца 20 мм, межфланцевый размер - 228 мм, на фланце 8 отв. D - 18 мм, диаметр межцентровый по крепежным отверстиям 215 мм) | С даты подписания договора | До 20.02.2027 |
| 10 | Обратный клапан VALTEC 1/2 /латунный золотник |  | До 31.01.2027 |
| 11 | Затвор обратный DN065 КЛ4.610.4288-У0 (вода, до +140 С, PN 1,6 МПа) |  | До 01.07.2027 |

#### Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1-11 (Таблицы 1): ОКПД2: 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1.1 | Кран трехходовой | Модель | 11Б18БК |
|  |  | Производитель | Пензапромарматура |
|  |  | Диаметр | 15 мм |
|  |  | Номинальное давление | 1,6 МПа |
|  |  | Материал | Латунь |
|  |  | Марка латуни | ЛЦ40Сд |
|  |  | Присоединение Внутренняя резьба | К трубопроводу — резьба G1/2-B |
|  |  |  | К манометру — резьба М20х1,5-Н |
|  |  | Климатическое исполнение | УЗ |
|  |  | Привод | Ручной |
|  |  | ГОСТ | 9544-2015 |
| 1.2 | Кран пробковый трехходовой | Модель | 11Б18БК |
|  |  | Диаметр | 15 мм |
|  |  | Номинальное давление | 1,6 МПа |
|  |  | Материал | Латунь |
|  |  | Марка латуни | ЛЦ40Сд |
|  |  | Присоединение Внутренняя резьба | К трубопроводу — резьба G1/2-B |
|  |  |  | К манометру — резьба М20х1,5-Н |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Привод | Ручной, с рычагом управления |
|  |  | Присоединение | Муфтовое |
|  |  | Класс герметичности | D |
| 1.3 | Кран шаровый | Производитель | Галлоп |
|  |  | Артикул | 0103272 |
|  |  | Модель | Практик 120 |
|  |  | Тип прохода | Неполнопроходной |
|  |  | Диаметр | 25 мм |
|  |  | Номинальное давление | 1,6 МПа |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |
|  |  | Материал рычага | Алюминиевый сплав АК7 |
|  |  | Марка латуни | ЛЦ40Сд |
|  |  | Тип присоединения | Муфтовое, с внутренней резьбой с обеих сторон (ВР/ВР) |
|  |  | Привод | Ручной, с рычагом управления |
|  |  | Длина | 67 мм |
|  |  | Класс герметичности | Затвор дисковый ЗД125-0.63-II-А ХЛ1 А |
| 1.4 | Кран трехходовой КШД.М | Производитель | DINAMIKA |
|  |  | Диаметр | 15 мм |
|  |  | Номинальное давление | 1,6 МПа |
|  |  | Материал корпусных деталей | Нержавеющая сталь |
|  |  | Марка стали | 12Х18Н10Т |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое, с внутренней резьбой с обеих сторон |
|  |  | Присоединение Внутренняя резьба | К трубопроводу — резьба G1/2-B |
|  |  |  | К манометру — резьба М20х1,5-Н |
|  |  | Рабочая среда | Жидкость / газ |
|  |  | Управление | Ручное (четвертьоборотное) |
|  |  | Класс герметичности | А |
|  |  | ТУ | 3742-006-27844275-2014 |
| 1.5 | Затвор дисковый | Маркировка | ЗД125-0.63-II-А ХЛ1 |
|  |  | Диаметр | 125 мм |
|  |  | Рабочее давление | 0,63 МПа |
|  |  | Конструктивное исполнение | II |
|  |  | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
|  |  | Класс герметичности | А |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ1 |
|  |  | Рабочая среда | Трансформаторное масло |
|  |  | Привод | Ручной |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| 1.6 | Затвор дисковый поворотный | Маркировка | ЗД-200-0.63-II-А-ХЛ1 |
|  |  | Диаметр | 200 мм |
|  |  | Давление | 0,63 МПа |
|  |  | Материал корпуса | Сталь |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевое |
|  |  | Привод | Ручной с редуктором |
|  |  | Класс герметичности | А |
|  |  | Рабочая среда | Неагрессивные жидкости и газы |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| 1.7 | Кран шаровый полнопроходной | Маркировка | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 |
|  |  | Тип арматуры | Запорная |
|  |  | Проход | Полнопроходной |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевое |
|  |  | Управление | Ручка-рычаг |
|  |  | Количество монтажных отверстий во фланце | 4 |
|  |  | Класс герметичности | А |
|  |  | Климатическое исполнение | У |
| 1.8 | Вентиль запорно-регулирующий | Производитель | VIEIR |
|  |  | Артикул | GL195 |
|  |  | Тип | Прямой запорно-регулирующий |
|  |  | Диаметр | 15 мм (½ дюйма) |
|  |  | Тип резьбы | 1/2F |
|  |  | Материал корпуса | Латунь CW617N |
|  |  | Подключение | Муфтовое |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск |  |  |  |
| 1.9 | Задвижка | Маркировка | 30с41нж У1 DN100 PN16 |
|  |  | Тип | Клиновая с выдвижным шпинделем |
|  |  | Диаметр | 100 мм |
|  |  | Давление | 1,6 МПа |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |
|  |  | Присоединение | Фланцевое |
|  |  | Класс герметичности затвора | А |
|  |  | Управление | Ручное (маховик) |
|  |  | Диаметр фланца | 215 мм |
|  |  | Толщина фланца | 20 мм |
|  |  | Межфланцевый размер | 228 мм |
|  |  | Количество крепёжных отверстий | 8 шт |
|  |  | Диаметр крепёжных отверстий | 18 мм (под болт М16) |
|  |  | Диаметр присоединительного отверстия (D1) | 180 мм |
| 1.10 | Обратный клапан с золотником | Производитель | VALTEC |
|  |  | Модель | VT.151.N.04 |
|  |  | Диаметр подключения | 1/2" (DN15) |
|  |  | Присоединительная резьба | Внутренняя/внутренняя |
|  |  | Материал | Никелированная латунь |
|  |  | Давление | 25 бар |
|  |  | Температура эксплуатации | от -20 °C до +130 °C |
| 1.11 | Затвор обратный | Производитель | АРМАТЭК |
|  |  | Артикул | 4288 |
|  |  | Диаметр | 65 мм |
|  |  | Тип арматура | КЛ4 |
|  |  | Модель затвора | 610 |
|  |  | Климатическое исполнение | У0 |
|  |  | Давление | 1,6 МПа |
|  |  | Тип затвора | Двухстворчатый (межфланцевый) |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |
|  |  | Присоединение | Межфланцевое |
|  |  | Управление | Ручное (рукоятка) |
|  |  | Класс герметичности | А |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки Партия 1 | Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |
| 2.2 | Приемка продукции Партия 1 | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.3 | Место поставки Партия 2 | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |
| 2.4 | Приемка продукции Партия 2 | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.5 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |