Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию подъемников на объектах почтовой связи для нужд УФПС Свердловской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Свердловской области |
| 6 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию подъемников на объектах почтовой связи для нужд УФПС Свердловской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации подъемников, ежемесячное проведение технического обслуживания.

Цель оказываемых услуг: Круглосуточная эксплуатация подъемников.

Задачи: содержать подъемники в рабочем состоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам:

4.1 Срок оказания услуг 24 (двадцать четыре) месяца.

4.2 Начало оказания услуг: с даты заключения договора, но не ранее 01 февраля 2027г.

4.3 Окончание оказания услуг: по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.4 Единица измерения: Обслуживание одного подъемника в течение квартала (Условная единица).

Место оказания услуг:

| № п/п | Адрес объекта почтовой связи (место нахождения подъемника) |
| --- | --- |
| Екатеринбургский почтамт |  |
| 1 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 7 |
| 2 | 620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 105 |
| 3 | 620073, г. Екатеринбург, ул. Тбилисский бульвар, 3 |
| 4 | 620007, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 68 |
| 5 | 620091, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 75 |
| 6 | 624071, г. Среднеуральск, ул. Калинина, 7 |
| 7 | 620907, п. Садовый, ул. Верстовая, 3 |
| 8 | 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло,1 |
| Нижетагильский почтамт |  |
| 9 | 622001, г. Нижний Тагил, пр-кт. Ленина, 23/40 |
| 10 | 622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 25а |
| 11 | 622940, п. Черноисточинск, ул. Кирова, 8 |
| Первоуральский почтамт |  |
| 12 | 624152, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, 3 |
| 13 | 624156, п. Левиха, ул. Комсомольская, 5 |
| Алапаевский почтамт |  |
| 14 | 623780, г. Артемовский, ул. Мира, 19 |
|  | Асбестовский почтамт |
| 15 | 623401, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 71 |
|  | Краснотурьинский почтамт |
| 16 | 624992, г. Серов, ул. Ленина, 122 |
| Красноуфимский почтамт |  |
| 17 | 623319, д. Подгорная, ул. Центральная, д. 3 |
| 18 | 623220, п. Уфимский, улица Советская, 132 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Таблица №1

| № п/п | Адрес объекта почтовой связи | Модель подъемника | Заводской номер | Число ост. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбургский почтамт |  |  |  |  |
| 1 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 7 | ВПМ-01 | 00728 | 2 |
| 2 | 620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 105; | ВПМ-01 | 00642 | 2 |
| 3 | 620073, г. Екатеринбург, ул. Тбилисский бульвар, 3; | ВПМ-01 | 00641 | 2 |
| 4 | 620007, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 68; | ВПМ-01 | 00683 | 2 |
| 5 | 620091, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 75; | ВПМ-01 | 00241 | 2 |
| 6 | 624071, г. Среднеуральск, ул. Калинина, 7; | ВПМ-01 | 00621 | 2 |
| 7 | 620907, п. Садовый, ул. Верстовая, 3 | ВПМ-01 | 00905 | 2 |
| 8 | 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло,1 | ВПМ-01 | 0919-001 | 2 |
| Нижетагильский почтамт |  |  |  |  |
| 9 | 622001, г. Нижний Тагил, пр-кт. Ленина, 23/40 | ВПМ-01 | 00626 | 2 |
| 10 | 622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 25а | ВПМ-01 | 00625 | 2 |
| 11 | 622940, п. Черноисточинск, ул. Кирова, 8 | ВПМ-01 | 00802 | 2 |
| Первоуральский почтамт |  |  |  |  |
| 12 | 624152, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, 3. | ВПМ-01 | 00856 | 2 |
| 13 | 624156, п. Левиха, ул. Комсомольская, 5. | ВПМ-01 | 00853 | 2 |
| Алапаевский почтамт |  |  |  |  |
| 14 | 623780, г. Артемовский, ул. Мира, 19 | ВМП-01 | 00620 | 2 |
| Асбестовский почтамт |  |  |  |  |
| 15 | 623401, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 71 | ВМП-01 | 00631 | 2 |
| Краснотурьинский почтамт |  |  |  |  |
| 16 | 624992, г. Серов, ул. Ленина, 122 | ВМП-01 | 00632 | 2 |
| Красноуфимский почтамт |  |  |  |  |
| 17 | 623319, д. Подгорная, ул. Центральная, д. 3 | ВМП-01 | 002315 | 2 |
| 18 | 623220, п. Уфимский, улица Советская, 132 | ВМП-01 | 002316 | 2 |

5.1 Перечень оказываемых услуг:

| Наименование услуги | Описание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проверка напряжения в электрической цепи. |  | Ежеквартально |
| Проверка всех резьбовых соединений. |  | Ежеквартально |
| Проверка гаек на ходовом винте на наличие износа. |  | Ежеквартально |
| Проверка уровня масла в редукторе. | При необходимости - выполнить доливку масла взамен недостающего. | Ежеквартально |
| Проверка отсутствия люфта в соединениях двигателя с редуктором и редуктора с ходовым винтом. |  | Ежеквартально |
| Замена смазки ходового винта и гаек. | Удаление старой смазки с ходового винта и гаек с нанесением свежей. | Ежеквартально |
| Зачистка грунтовка и покраска в местах проявления коррозии. |  | Ежеквартально |
| Замер сопротивления изоляции электрического двигателя и цепи управления. |  | Ежеквартально |
| Протяжка всех клеммных соединений. |  | Ежеквартально |
| Проверка заземляющего контура. |  | Ежеквартально |
| Проверка целостности и надежности крепления металл рукава в верхней и нижней точке. |  | Ежеквартально |
| Проверка срабатывания кнопок управления и кнопок аварийного «СТОП». |  | Ежеквартально |
| Проверка концевых выключателей на срабатывание. | Включить главный выключатель, поднять – опустить платформу при этом проверить срабатывание концевых выключателей и отсутствие посторонних шумов и вибраций. | Ежеквартально |
| Монтаж обшивки на корпус ВПМ. | Обратная установка обшивки на корпус ВПМ при исправной работе всех механизмов и узлов. | Ежеквартально |
| Ремонт электрической цепи при обрыве, окислении контактов и прочих возникших ситуаций. |  | Ежеквартально |
| Эвакуация из кабины подъемника с находящимся в нем человеком (в случае непредвиденной остановки). | Осуществляется Исполнителем в течении 30 минут после получения сообщения от Заказчика. | Ежеквартально |
| Фиксация записью в «Журнале регистрации заявок о неисправности подъемников». | Осуществляется Заказчиком по факту прибытия Исполнителя на объект записью в «Журнале регистрации заявок о неисправности подъемников». | Ежеквартально |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг. Требования к применяемым стандартам, СНИП и прочим правилам.

Оказание услуг должны проводиться в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации";

- ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»;

- ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации;

- ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации (утв. Приказом Госстроя России от 30.06.1999 N 158);

- Технический регламент, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов").

Контроль за безопасность при выполнении работ осуществляется согласно:

- Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

  - Условия оказания услуг.

6.2.1. Периодические осмотры производятся Исполнителем в круглосуточном режиме и по заявкам Заказчика. Техническое обслуживание проводится ежеквартально.

6.2.2. Порядок проведения технического обслуживания подъемника, технические решения, применяемые материалы (кроме смазки ходового винта, грунтовки и краски, входящих в стоимость услуг), запасных частей и оборудование, в процессе производства работ согласовывает и предоставляет Заказчик.

6.2.3. Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. Услуги должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

6.2.4. В случае непредвиденной остановки подъемника с находящимся в нем человеком, Исполнитель осуществляет эвакуацию из кабины подъемника в течение 30 минут после получения сообщения от Заказчика.

6.2.5. В случае получения сообщения от Заказчика заявки о неисправности подъемника Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в любое время независимо от выходных или праздничных дней (круглосуточно). Факт прибытия Исполнителя на объект фиксируется записью в Журнале регистрации заявок о неисправности подъемников. Время устранения неисправности подъемника зависит от ее типа и причины. Исполнитель информирует Заказчика о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 24 часов.

6.3 Требования безопасности.

6.3.1 Требуемое качество и надежность услуг должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях оказания услуг.

6.3.2 Организовать систему технического обслуживания подъемника, состоящего из: периодических осмотров, в объеме и с периодичностью, установленными в п. 5.1 Технического задания, а также эксплуатацию подъемника, при этом руководствоваться Техническим регламентом и иными нормативными документами, действующими в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.

6.3.3 Исполнитель приказом назначает специалиста, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию подъемника, прошедшего подготовку и аттестованного по промышленной безопасности, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

6.3.4 Исполнитель приказом назначает электромехаников и электромонтеров, диспетчеров (операторов), лифтеров закрепляет за ними соответствующее Оборудование и возлагает на них выполнение соответствующих работ на оборудовании.

6.3.5 Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

6.3.6 Принимать участие в проверках, проводимых инспекциях Ростехнадзора и другими уполномоченными организациями.

6.3.7 Обеспечить устранение неисправностей оборудования и аппаратуры подъемника, возникающих по техническим причинам.

6.3.8 Участвовать в составлении акта на вывод подъемного оборудования из строя.

  - Требования к конфиденциальности

Требования к конфиденциальности не предусмотрены.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ.

Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Сдача-приемка оказания услуг по техническому обслуживанию подъемника производится ежеквартально.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В подтверждение оказания услуг за отчетный период Исполнитель подготавливает и подписывает у начальника почтамта/обособленного структурного подразделения Отчет об оказанных услугах. Срок подписания Отчета об оказанных услугах – не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный Исполнителем и начальником почтамта/обособленного структурного подразделения Отчет об оказанных услугах вместе с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг.