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1. [bookmark: _Toc130454087][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130454088][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ТМГ
	Трансформатор трехфазный масляный герметичный

	ТУ
	Технические условия

	УХЛ1
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат», категория размещения «на открытом воздухе»;

	ГОСТ
	государственный стандарт;






1.2. [bookmark: _Toc130454089][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
27.11.41 Поставка силового трансформатора ТМГ-100/10 УХЛ1

1.3. [bookmark: _Toc130454090][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Замена вышедшего из строя силового трансформатора комплектной трансформаторной подстанции для электропитания оборудования наружного освещения на Земляной плотине Жигулевской ГЭС. 

Восстановление работоспособности КТП комплектной трансформаторной подстанции для электропитания оборудования наружного освещения Земляной плотины Жигулевской ГЭС.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Заказчик предоставит поставщику для разгрузки на территории Филиала: 
    1. Следующие виды ресурсов:
        1.1. Вилочный погрузчик;
        1.2. Автомобильный кран.
[bookmark: _Toc191395478_Копия_1][bookmark: _Toc191395478_Копия_1]
[bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc191395479]1.5. Иные требования и сведения общего характера 
Требования к участнику закупки:  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
            1.5.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем
Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).


2. [bookmark: _Toc130454092][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130454093]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc130454094]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc130454095][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор силовой ТМГ-100/10 УХЛ1
	шт.
	1




[bookmark: _Toc191395486][bookmark: _Toc51339696_Копия_1]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc191395487][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Трансформатор силовой ТМГ-100/10 УХЛ1
	С даты подписания договора (ориентировочно 01.12.2026)
	не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора (ориентировочно - 10.12.2026)



Поставка осуществляется одной партией.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc130454098][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc130454099] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции: Трансформатор силовой ТМГ-100/10 УХЛ1 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.1. 
	Тип
	ТМГ


	
	

	1.2. 
	Число фаз
	3
	
	

	1.3. 
	Система охлаждения
	С естественной циркуляцией воздуха и масла
	
	

	1.4. 
	Исполнение
	Герметичное
	
	

	1.5. 
	Мощность, кВА
	100
	
	

	1.6. 
	Напряжение ВН, кВ
	10
	
	

	1.7. 
	Напряжение НН, кВ
	0,4
	
	

	1.8. 
	Схема и группа соединения обмоток
	D/Ун-11
	
	

	1.9. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	

	1.10. 
	Тип регулирования напряжения и глубина регулирования в %
	ПБВ +-2х2,5%
	
	

	1.11. 
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1
	
	

	1.12. 
	Класс энергоэффективности
	Не менее «В»
	
	

	1.13. 
	Материал обмоток НН-ВН
	Алюминий-Алюминий
	
	

	1.14. 
	Потери холостого хода, Вт
	Не более 320
	
	

	1.15. 
	Ток холостого хода, %
	Не более 4
	
	

	1.16. 
	Потери короткого замыкания, Вт
	Не более 2400
	
	

	1.17. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	Не более 5
	
	

	1.18. 
	Высота установки над уровнем моря, не более, м
	Не менее 1000
	
	

	1.19. 
	Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644
	Не менее 6
	
	

	1.20. 
	Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
	Не более 1200х1000х1200
	
	

	1.21. 
	Тип индикатора уровня жидкого диэлектрика
	Поплавковый (сухие контакты не требуются)
	
	

	1.22. 
	Тип индикатора температуры
	Термометр манометрический (сухие контакты не требуются)
	
	

	1.23. 
	Тип газового реле
	Не требуется
	
	

	1.24. 
	Тип катков
	Не требуется
	
	

	1.25. 
	Тип мановакуумметра
	Не требуется
	
	

	1.26. 
	Зажим аппаратный штырьевой ВН
	Не требуется
	
	

	1.27. 
	Зажим аппаратный штырьевой НН
	Не требуется
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	2.1. 
	Требования к продукции
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	3.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт покупателя. Погрузка на территории Поставщика/ Производителя, транспорт и доставка до склада Заказчика выполняются за счёт средств Поставщика. Разгрузка на территории Заказчика за счет средств Заказчика. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00.
Возможность вертикальной разгрузки транспорта обязательна. Попутный груз при въезде на территорию Филиала запрещен.
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	4.1. 
	Срок гарантии изготовителя, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, лет
	5
	
	

	4.2. 
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	
	

	4.3. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	
	

	5.1. 
	1.Эксплуатационная документация, экз.:
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.
2.Сертификат качества.
3.Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ 12.
	

1

1
1

1
	
	

	6. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	6.1.
	Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	да
	
	

	7. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	

	7.1.
	Срок службы, не менее, лет
	30
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  Примечания:
 1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

[bookmark: _Toc191395492][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


