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1. [bookmark: __RefHeading___Toc31140_2499545058][bookmark: _Toc54970198][bookmark: _Toc51921655]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc31144_2499545058]Обозначения и сокращения

	‍ГА
	гидроагрегат

	СТО
	стандарт организации

	‍СШГЭС
	Саяно-Шушенская ГЭС

	ТТ
	технические требования


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc40432_2223457246][bookmark: _Toc54970200]Наименование закупаемой продукции
	«Поставка и шеф-монтаж реакторов заземляющих и разъединителей  нулевых выводов гидрогенераторов Саяно-Шушенской ГЭС»: ОКПД2 27.12.10
.
Общие сведения о покупателе:
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно_Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки.

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc31146_2499545058][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54640280][bookmark: _Toc54970201][bookmark: _Hlk68548083]Цель использования закупаемой продукции
	Настоящие технические требования являются технической частью закупочной документации, согласно которой Участниками закупки должны составляться технико-коммерческие предложения на поставку реакторов заземляющих и разъединителей для их присоединения к нейтральным выводам генераторов Саяно-Шушенской ГЭС. 
	Выполнение работ и услуг, связанных с изготовлением, комплектной поставкой, обеспечением шеф-монтажа реакторов заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ с  разъединителями для их присоединения к нейтральным выводам гидрогенераторов Саяно-Шушенской ГЭС. Реакторы заземляющие нулевых выводов предназначены для компенсации емкостных токов. 
	В качестве устройств компенсации емкостного тока в электроустановках 6‑35 кВ необходимо применять плавнорегулируемые дугогасящие реакторы, преимущественно с регулируемым зазором (плунжерного типа), с автоматическими регуляторами настройки тока компенсации и с ручным регулированием тока настройки.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc31148_2499545058][bookmark: _Toc54640281][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54970202]Существующее положение 
[bookmark: _Hlk48661047]В настоящее время на Саяно-Шушенской ГЭС установлено 10 гидроагрегатов (далее – ГА) единичной мощностью 711 МВА. Реакторы заземляющие нулевых выводов предназначены для компенсации емкостных токов, устанавливаются в камеры нулевых выводов ГА, в настоящее время не установлены.
Камера нулевых выводов представляет собой отдельное помещение, с габаритными размерами ~4200х4200 мм с бетонными стенами, разделенное перегородкой из стеклотекстолитовых плит. Для возможности доступа персонала и обслуживания электротехнического оборудования предусмотрены двери и калитки. Камеры нулевых выводов имеют стационарное рабочее и аварийное освещение. По периметру проложена полоса заземления. 
	Иная информация, которую необходимо принять во внимание участнику закупки для подготовки полноценной заявки (условия производства работ): 
· производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования; 
·  производство работ / оказание услуг в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли.
	Основания, в соответствии с которыми выполняются работы: инвестиционный проект 2.2-ТПиР4-2024-СШГЭС «Поставка и шеф-монтаж реакторов заземляющих нулевых выводов гидрогенераторов Саяно-Шушенской ГЭС».
	В результате реализации инвестиционного проекта создаются новые объекты основных средств филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».
[bookmark: __RefHeading___Toc31150_2499545058][bookmark: _Toc54970203][bookmark: _Toc54643126]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания
(Код ТОУ/ОКОФ)

	1
	2
	
	

	1. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА1 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	2. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА2 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	3. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА3 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	4. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА4 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	5. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА5 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	6. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА6 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	7. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА7 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	8. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА8 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	9. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА9 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	10. 
	Реактор заземляющий нулевых выводов ГА10 СШГЭС
	Новый объект
	4120206/330.30.20.31.117

	11. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА1 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	12. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА2 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	13. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА3 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	14. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА4 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	15. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА5 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	16. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА6 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	17. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА7 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	18. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА8 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	19. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА9 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117

	20. 
	Разъединитель нулевых выводов гидрогенератора ГА10 СШГЭС
	Новый объект
	4120205/330.30.20.31.117


[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc31152_2499545058][bookmark: _Toc53587975][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc53759279][bookmark: _Toc54970205]Иные требования и сведения общего характера 
Основные задачи Поставщика оборудования:
· Разработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком;
· Изготовление оборудования на основании рабочей документации, согласованной Заказчиком;
· Участие в проведении заводских приемочных испытаний;
· Страхование транспортировки поставляемого оборудования;
· Комплексная поставка оборудования и материалов с транспортировкой до строительной площадки Саяно-Шушенской ГЭС;
· Обеспечение шеф – монтажа;
· Участие в индивидуальных испытаниях; участие в комплексном опробовании оборудования;
· Гарантийное обслуживание оборудования.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc31154_2499545058][bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc54970206][bookmark: _Toc54640284]Требования к продукции
	Закупка продукции производится в соответствии с «Техническими требованиями для выбора поставщика реакторов заземляющих нулевых выводов гидрогенераторов» 1950-25-107т-ЭО, АО «Ленгидропроект» (приложение №1 к настоящим техническим требованиями (далее — ТТ)).
	Исполнение реакторов должно соответствовать СТО РусГидро 01.01.157-2025. Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали электроустановок напряжением 6-35 кВ (в части Технических требований к силовому оборудованию для заземления нейтрали и автоматике управления устройствами компенсации ёмкостного тока, раздел 12), приложение №2 к настоящим ТТ.

2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc31156_2499545058][bookmark: _Toc54970207]Требования по объемам и срокам
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc31158_2499545058][bookmark: _Toc54970208][bookmark: _Toc51921657]Требования к видам и объемам поставок продукции, услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc31160_2499545058][bookmark: _Toc54970210_Копия_1][bookmark: _Toc54640287_Копия_1][bookmark: _Toc54970210][bookmark: _Toc54640287]Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции, услуг
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: __RefHeading___Toc31162_2499545058]Оборудование, включая комплектующие для его установки

	1
	Реактор заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ
	компл.
	10

	2
	Разъединитель
	компл.
	10

	Выполнение работ, оказание услуг

	3
	Оказание шеф-монтажных и шеф-наладочных услуг
	комплекс услуг
	1



Поставщик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной эксплуатации оборудования (в пределах границ поставки), даже если это специально не оговорено в данных технических требованиях.
До начала изготовления Поставщик должен согласовать все технические параметры изготавливаемого оборудования и его комплектующих с Заказчиком.
Окончательная длина гибких кабельных перемычек и тип уточняется и согласовывается Поставщиком с Заказчиком . 
Изменения в объеме возможны в пределах не более 10% от объема, указанного выше.
В комплект поставки должны войти все опорные и подвесные металлоконструкции для монтажа гибких кабельных перемычек, а также необходимые элементы заземления.
В составе заявки должен быть справочно включен ЗИП на период гарантийного обслуживания.

2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc31166_2499545058][bookmark: _Toc54970211][bookmark: _Toc53759289][bookmark: _Toc53587985][bookmark: _Toc51921659]Требования к срокам поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: _Hlk50465669_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 3 Требования к срокам поставки продукции, оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование продукции/услуги
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка оборудования
	С даты подписания договора
	Не позднее 31.10.2028

	2.
	Шеф-монтаж
	С даты заключения договора
	В период с 15.01.2029 по 20.12.2030 в соответствии с отдельным календарным графиком


[bookmark: __RefHeading___Toc31168_2499545058][bookmark: __RefHeading___Toc31168_2499545058_Копия][bookmark: __RefHeading___Toc40434_2223457246][bookmark: __RefHeading___Toc31168_2499545058][bookmark: __RefHeading___Toc31168_2499545058_Копия][bookmark: __RefHeading___Toc40434_2223457246]


0

6
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc31168_2499545058_Копия][bookmark: __RefHeading___Toc40434_2223457246][bookmark: _Ref37699133][bookmark: _Toc54970213][bookmark: _Ref40018113]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc31170_2499545058][bookmark: _Toc54970214][bookmark: _Toc51921661]Таблица 4.Требования к качеству продукции.
Наименование продукции (МТР, работ / услуг) ( позиция 1-3 таблицы 2) «Поставка и шеф-монтаж реакторов заземляющих и разъединителей нулевых выводов гидрогенераторов Саяно-Шушенской ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности))Т
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	-//-
	-//-

	1.1. ‍
	Технические характеристики реакторов заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ
	В соответствии с таблицей 4.1 настоящих ТТ
	Указание характеристик
	Предложение Участника в формате таблицы 4.1

	1.2. ‍
	Технические характеристики разъединителя 15,75 кВ
	В соответствии с таблицей 4.2 настоящих ТТ
	Указание характеристик
	Предложение Участника в формате таблицы 4.2

	2. ‍
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	
	

	2.1. ‍
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг
	
	

	2.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (далее - НТД):
в соответствии с приложением №3 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Общие требования
	В объем работ по данному разделу входит:
1) Изготовление и поставка реактора заземляющего дугогасящего 15,75 кВ, разъединителя 15,75 кВ с подключением гибкими кабельными перемычками для их присоединения к нейтральным выводам генератора Г1 – Г10;
2) Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытом помещении и требуемой сейсмостойкостью.
3) Оборудование должно выдерживать без повреждений номинальные действующие и пиковые значения токов короткого замыкания.
4) Электрические разряды, корона и радиопомехи должны быть минимизированы и не превышать допустимых значений.
5) Если во время заводской приемки оборудования будут обнаружены отклонения параметров, превышающие предельно допустимые для данного типа оборудования, продукция будет считаться некачественной.
6) Оборудование должно быть рассчитано на срок эксплуатации не менее 30 лет.
7) В части воздействия механических факторов внешней среды оборудования должно соответствовать группе М5 ГОСТ 17516.1-90.
8) Оборудование должно быть выполнено с естественным охлаждением.
9) В объем поставки должны входить узлы присоединения, поставляемого гибкими кабельными перемычками к реактору и к гибкими кабельными перемычками нейтральных выводов генераторов, которые должны быть разработаны согласно представленной Генпроектировщиком документации (по данным завода-изготовителя генераторных токопроводов).
10) Кроме того, в объем поставки гибких кабельных перемычек должны входить элементы для его крепления в необходимом объеме. Металлоконструкции должны быть оцинкованные, и выполнены в климатическом исполнении У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Состав выполняемых работ
	1) Разработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на оборудование.
2) Согласование документации с Проектировщиком, а затем с Заказчиком.
3) Изготовление оборудования на основании согласованной рабочей документации.
4) Проведение заводских приемочных испытаний.
5) Страхование транспортировки поставляемого оборудования.
6) Транспортировка до склада Заказчика.
7) Оказание полного объема шеф-монтажных и шеф-наладочных услуг, необходимого для ввода Оборудования в эксплуатацию.
8) Проведение индивидуальных испытаний и участие в комплексном опробовании Оборудования.
9) Обучение эксплуатационного персонала Заказчика в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭС), утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070.
10) Ремонт (замена) поставленного оборудования в период гарантийного срока.
	Согласие с требованием
	

	2.5
	Требования к выполнению шеф-монтажа и испытаний
	1) Услуги по шеф-монтажу на месте при установке, монтаже и проведении приемо-сдаточных испытаний поставляемого оборудования проводятся в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» РД 34.45.51.300-97, изд. 6 и заводской документацией.
2) Поставщиком оборудования должны выполняться три вида (категории) испытаний: типовые испытания, приемо-сдаточные заводские испытания и приемо-сдаточные испытания по окончании монтажа.
3) Поставщик, на этапе исполнения договора, представляет результаты (протоколы) проведенных ранее типовых испытаний и сертификаты соответствия ГОСТ, требованиям МЭК (IEC), а также требованиям международного стандарта системы качества ISO 9001.
4) Результаты испытаний должны подтверждать, что поставляемое оборудование соответствует техническим требованиям.
5) Приемо-сдаточные заводские испытания производятся на заводе на собранном оборудовании в присутствии Заказчика перед отправкой оборудования. Объем этих испытаний должен соответствовать рекомендациям ГОСТ и МЭК (IEC).
6) Поставщик, на этапе исполнения договора, должен представить состав, основные параметры и габариты испытательного оборудования, необходимого при проведении приемо-сдаточных испытаний на месте, включая ввозимое или представляемое
7) Поставщиком испытательное оборудование, для подготовки Заказчиком необходимых площадей и организации электроснабжения.
8) В процессе шеф-наладки на месте монтажа осуществляется также проверка цепей измерения, управления и сигнализации, состояние герметичности и др. согласно заводским инструкциям.
9) Результаты этих испытаний должны соответствовать результатам заводских испытаний и требуемым техническим характеристикам.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии со следующими документами:
1) Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 24.08.2023 г) (Приложение № 4 к настоящим ТТ);
2) Приказ филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» от 30.12.2025 № СШГЭС/95-730 «Об упорядочивании допуска персонала подрядных организаций» (Приложение № 5 к настоящим ТТ),
с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. 
	Согласие с требованием
	-

	3.2. ‍
	Мероприятия по обеспечению средств защиты персонала от диких животных (в т. ч. медведей) при выполнении работ
	Исполнитель должен издать приказ о введении особого режима работ в связи с угрозой выхода диких животных, определив сроки и ответственных лиц.

	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Все поставляемое и применяемое оборудование, комплектующие, запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее
	Согласие с требованием
	-

	4.2. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-

	4.3. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль с участием Заказчика поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованием
	-

	4.4. 
	Организация и проведение входного контроля
	- Входной контроль должен выполняться в соответствии с регламентом процесса «Организация и проведение входного контроля материально-технических ресурсов Филиала», утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» от 22.07.2025 № СШГЭС/95-389 (Приложение № 6 к ТТ);
- Проверка поставляемой продукции выполняется до приемки на складе Филиала с привлечением специалистов Службы мониторинга оборудования
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	-

	6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
·  соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации , нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

Подрядчик обязан:
· направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-

	6.2. 
	Требования по охране труда
	В соответствии с приложением №3 к ТТ
	Согласие с требованием
	

	7. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Пожарная безопасность
	В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	
	-

	8. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	-//-
	-//-

	8.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	Согласие с требованием
	-

	9. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Место поставки
	Поставка Товара осуществляется до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	Согласие с требованием
	-

	9.2. .
	Условия поставки
	Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения.
Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью закупочной документации.
	Согласие с требованием
	

	9.3. 
	Требования к маркировке
	Реактор должен иметь лицевую табличку с четким и разборчивым начертанием следующих данных на русском языке:
- страна-изготовитель;
- товарный знак предприятия – изготовителя;
- год выпуска;
- знак соответствия (сертификации);
- № серии.
Маркирование деталей должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68.
Таблички для составных частей установки должны выполняться по ГОСТ12969-67 и ГОСТ12971-67 и заполняться по ГОСТ Р 72671-2026.
Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.
Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах.
Маркировка наносится на одной из боковых сторон ящика или неупакованной крупной детали, а на остальных деталях - на ярлык, надежно прикрепленный проволокой по ГОСТ3282-74 к изделию на видном месте.
	Согласие с требованием
	

	9.4. 
	Требования к упаковке и консервации
	Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей).
Удаление при монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых соединений должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки КУ-0, КУ-1 и КУ-2 по ГОСТ 23170-78*, и производиться в соответствии с чертежами, разработанными Поставщиком. Перемещение гидротурбинного оборудования внутри тары должно быть исключено.
Каждое грузовое место с упакованным оборудованием должно сопровождаться упаковочным листом, содержащим все данные, приведённые в отправочной ведомости, согласно которой комплектуются и отгружаются грузовые места.
	Согласие с требованием
	

	9.5. 
	Транспортировка и хранение
	Размеры всех деталей и сборочных единиц установки с учетом упаковки должны позволять доставку их на место установки железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Транспортная масса и габаритные размеры деталей и узлов с учётом их упаковки не должны превышать возможности их перевозки железнодорожным транспортом.
Способ и условия транспортировки и хранения оборудования и их составных частей, а также условия и срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, должны быть указаны в документации Поставщика.
Организация доставки оборудования и возможности его последующего хранения до начала монтажа должна учитывать указанные климатические условия района строительства.
	Согласие с требованием
	

	
	Входной контроль
	Входной контроль должен выполняться в соответствии с регламентом процесса «Организация и проведение входного контроля материально-технических ресурсов Филиала», утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» от 22.07.2025 № СШГЭС/95-389 (Приложение № 6 к ТТ).
	Согласие с требованием
	

	10. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	-//-
	-//-

	10.1. ‍
	Требования к комплектации
	В комплект поставки оборудования должны входить:

- Гибкие кабельные перемычками для присоединения заземляющего дугогасящего реактора с разъединителем к нейтральным выводам генератора в комплекте с опорными и подвесными металлоконструкциями для монтажа, а также необходимые элементы заземления;
- Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) для эксплуатации в течение гарантийного срока;
- Специальный инструмент и
оборудование, необходимые для монтажа, испытаний и эксплуатации

	Согласие с требованием
	

	10.2. 
	Требования к минимально необходимому перечню ЗИП
	Участник должен включить в заявку рекомендованные запасные части, требуемые для гарантийного периода эксплуатации и технического обслуживания по истечении гарантийного срока эксплуатации.
Кроме того, как отдельная опция, должен быть предложен ЗИП на послегарантийный период.
Участник должен предложить комплект ЗИП, основываясь на своем опыте.
	Согласие с требованием
	-

	10.3. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
протоколы заводских испытаний.

Документация предоставляется в бумажном виде и на электронном носителе.
	Согласие с требованием
	

	10.4. 
	Требования к технической документации
	Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ).
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение, выполняется на русском языке и предоставляется Поставщиком на этапе исполнения договора.
Состав документации, представляемый Поставщиком на этапе исполнения договора, должен включать:
- полный перечень поставляемого оборудования и материалов;
- описание оборудования с указанием технических характеристик, каталогов и др.;
- габаритные чертежи с указанием размещения оборудования, грузоподъемных механизмов и площадей, необходимых для монтажных работ;
- монтажно-установочные чертежи с узлами присоединения;
- инструкции по эксплуатации;
- состав и описание устройств управления и контроля с приложением структурных и функциональных схем, мест размещения шкафов, перечня поставляемых устройств, технических характеристик и каталогов;
- перечень проведенных типовых испытаний;
- перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации;
- перечень рекомендуемых запасных частей на послегарантийный пятилетний период - перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для монтажа, испытаний и эксплуатации;
- график изготовления, заводских испытаний, поставки, шеф-монтажа и испытаний оборудования на месте установки;
- референц-лист на поставленное ранее аналогичное оборудование.
Поставщик должен представить Заказчику в течение 45 дней, после подписания договора на поставку, следующую документацию и исходные данные, необходимые для дальнейшего проектирования объекта:
- габаритные и установочные чертежи оборудования с указанием размеров, весовых характеристик и свободного пространства, необходимого для монтажа, обслуживания и ремонта оборудования, чертежи узлов раскрепления реактора от смещения согласно требуемой сейсмостойкости;
- нагрузки на фундамент с указанием статических и динамических усилий и их направлений (строительное задание);
- принципиальные схемы управления и контроля с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем;
- чертежи главных видов (фасадов) шкафов управления, а также кабельных связей этих шкафов с поставляемым оборудованием;
- отчеты о проведенных типовых испытаниях;
- технические проспекты, каталоги и копии стандартов, используемых в качестве основных при проектировании, изготовлении и испытании оборудования;
- технические требования к системе электроснабжения;
- схемы табличек с паспортными данными.
Поставщик должен представить Заказчику через 2 (два) месяца после даты подписания договора следующую документацию:
- окончательные чертежи поставляемого оборудования, включая документацию по средствам и приборам управления;
- чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования;
- перечень и объем испытаний, проводимых на заводе и на месте монтажа;
- чертежи подсоединения кабелей (монтажные схемы) и кабельные трассы;
- подтверждение о выполнении оборудования в соответствии с окончательной документацией и техническими требованиями на поставку;
- паспорт на реактор и комплектующее оборудование;
- инструкции по монтажу и эксплуатации реактора;
- инструкция по перечню и проведению регламентных работ при эксплуатации;
- перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования.
Поставляемое электротехническое оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы и фотографии, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику.
В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа, а также последующей его эксплуатации с указанием периодичности и объема требуемых проверок и испытаний.
В течение одного месяца после ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик передает Заказчику чертежи и другую техническую документацию, в которую были внесены изменения в процессе монтажа и пусконаладочных работ.
Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в 4-х экземплярах на бумаге и на электронных носителях, а также Проектировщику в 2-х экземплярах на бумаге и на электронных носителях.
	Согласие с требованием
	

	11. 
	Прочие (дополнительные) требования к МТР
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Обеспечение контроля за процессом изготовления сложного оборудования
	Поставщик обязан обеспечить доступ по требованию представителя Заказчика к технологической линии изготовления продукции (заказа), являющейся предметом договора
	Согласие с требованием
	-

	11.2. ‍
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции;
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств
	Согласие с требованием
	

	12. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Приемка услуг шеф-инженера
	По окончанию оказания услуг стороны оформляют и подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.  Проект Акта согласовывается с представителем Заказчика до подписания.
	Согласие с требованием
	-

	13. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;
· отчет о выполненной работе;
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта;
	Согласие с требованием
	

	14. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Гарантийный срок на продукцию
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные комплектующие и запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта сдачи-приемки услуг по шеф-наладке)
	Предложение по сроку гарантии
	-

	14.2. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2
	Предложение по сроку гарантии
	

	15. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	-

	15.2. 
	Требования к услугам шеф-монтажа
	Участник должен предусмотреть выезд на территорию Заказчика шеф-инженера завода-изготовителя, либо аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субисполнителей) в количестве не менее 10-ти раз — для сопровождения монтажных работ
	Согласие с требованием
	

	15.3. 
.
	[bookmark: __RefHeading___Toc31172_2499545058]Наличие соглашения о шеф-монтаже  или аккредитации производителей монтируемого оборудования
	На стадии заключения договора Поставщик должен представить свидетельство готовности завода-изготовителя выполнять шеф - монтаж, при монтаже и вводе в работу, либо представить список аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субисполнителей), имеющих право на выполнение шеф-монтажа в отсутствие надзора завода-изготовителя.
	Согласие с требованием
	




[bookmark: __RefHeading___Toc31174_2499545058][bookmark: _Toc54970214_Копия_1]Таблица 4.2 Технические характеристики реакторов заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ
Примечание: Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Поставщиком в составе заявки, с указанием завода-изготовителя в п.1 вышеуказанной таблицы
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности))Т
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5

	Технические характеристики реакторов заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ
	-//-
	-//-

	1. 
	Исполнение реактора
	 Дугогасящий реактор с плавным регулированием индуктивности (плунжерного типа), с автоматическими регуляторами настройки тока компенсации и с ручным регулированием тока настройки
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Изготовитель
	*
	Указать наименование Завода изготовителя
	

	3. 
	Заводской тип (марка)
	*
	Указать тип/марку
	

	4. 
	Количество фаз
	Однофазный
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Тип изоляция
	Сухая
	Согласие с требованием
	

	6. 
	Охлаждение
	Естественное воздушное
	Согласие с требованием
	

	7. 
	Исполнение корпуса реактора
	В защищённом кожухе, степень защиты не менее IP44
	Согласие с требованием
	

	8. 
	Режим работы
	S1
	Согласие с требованием
	

	9. 
	Присоединение к выводу
	гибкими кабельными перемычками
	Согласие с требованием
	

	10. 
	Уровень частичных разрядов                    при 1,2 Ином
	Не более 10 пКл
	Указание характеристик
	

	11. 
	Габариты с защитным кожухом ширина x глубина x высота) мм
	*х*х*
	Указание характеристик
	

	12. 
	Масса реактора, кг
	*
	Указание характеристик
	

	13. 
	Окраска кожуха
	негорючая
	Согласие с требованием
	

	14. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Н
	Согласие с требованием
	

	15. 
	Требования к электрической прочности изоляции, допустимые повышения напряжения промышленной частоты, кратность и длительность
	В соответствии ГОСТ 1516.3- 96 (2003)
	Согласие с требованием
	

	16. 
	Координация изоляции
	Заводские испытания изоляции должны соответствовать стандарту МЭК (IEC 60076-6)
	Согласие с требованием
	

	17. 
	Верхнее рабочее значение температуры воздуха, °С
	+40
	Согласие с требованием
	

	18. 
	Нижнее рабочее значение температуры воздуха, °С
	+5
	Согласие с требованием
	

	19. 
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	УЗ
	Согласие с требованием
	

	20. 
	Сейсмостойкость, баллы, по шкале MSK
	8
	Согласие с требованием
	

	21. 
	Табличка
	В соответствии                                          с ГОСТ 11677- 85
	Согласие с требованием
	

	22. 
	Табличка с оперативным наименованием (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком)
	Маслотермостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей), со сроком службы не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	

	23. 
	Маркировка места заземления
	По одному из методов ГОСТ 21130-75(2003)
	Согласие с требованием
	

	24. 
	Транспортная маркировка
	По ГОСТ 14192-96
	Согласие с требованием
	

	25. 
	Класс пожаробезопасности
	ГОСТ 11677-85
	Согласие с требованием
	

	26. 
	Необходимость проведения капитального ремонта реактора в период срока эксплуатации
	Неремонтируемый на протяжении всего срока службы
	Согласие с требованием
	

	27. 
	Срок службы предлагаемого лакокрасочного покрытия реактора

	Не менее 15 лет (указать марку, тип лакокрасочного покрытия).
	Согласие с требованием/ указание характеристик 
	

	28. 
	Нормативный срок службы, лет не менее
	30
	Согласие с требованием
	

	29. ‍
	Допустимое время работы реактора в режиме замыкания на землю при номинальном напряжении и наибольших предельных токах, а также при наибольшем рабочем напряжении при мощности не более номинальной, должно составлять не менее 6 часов;
	Не менее 6 часов
	Указание характеристик
	

	30. ‍
	Диапазон изменения значений тока должен составлять
	не менее 20…100%
	Указание характеристик
	

	31. ‍
	Автоматическая настройка с точностью
	не хуже 1%;
	Указание характеристик
	

	32. ‍
	Регулировочная характеристика реактора
	линейная
	Согласие с требованием
	

	33. ‍
	Отклонение вольтамперной характеристики реактора от линейной в диапазоне изменения тока (20…100%)
	не более 1%;
	Указание характеристик
	

	34. 
	возможность его ручного регулирования при отказе или выводе из работы автоматики управления;
	требуется
	Согласие с требованием
	

	35. ‍
	Cуммарное содержание высших гармонических составляющих в токе реактора (гармонический ток искажения)
	не должно превышать 2%;
	Указание характеристик
	

	36. ‍
	Встроенные трансформаторы тока
	требуется
	Согласие с требованием
	

	37. ‍
	Ручной режим управления
	требуется
	Согласие с требованием
	

	38. ‍
	Сохранение изменения режимов компенсируемой сети и работы устройства в памяти
	требуется
	Согласие с требованием
	

	
	Параметры главной обмотки реактора

	39. 
	Номинальное напряжение главной обмотки, кВ
	15,75/√3
	Согласие с требованием
	

	40. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	17,5/√3
	Согласие с требованием
	

	41. 
	Количество ступеней регулирования тока компенсации
	5
	Согласие с требованием
	

	42. 
	Значение токов компенсации, А
	15,84; 16,72; 17,6; 18,48; 19,36
	Согласие с требованием
	

	43. 
	Номинальный ток компенсации, А
	17,6
	Согласие с требованием
	

	44. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	

	45. 
	Номинальная индуктивность, Гн
	1,64
	Согласие с требованием
	

	46. 
	Номинальная реактивная мощность, кВАр
	160
	Согласие с требованием
	

	47. 
	Максимальная реактивная мощность, кВАр
	176,4
	Согласие с требованием
	

	‍
	Требования к автоматике управления устройствами компенсации ёмкостного тока

	48. ‍
	Исполнение
	Микропроцессорное
	Согласие с требованием
	

	49. ‍
	Высокая точность поддержания резонансной настройки реактора  без применения устройств постоянного искусственного смещения нейтрали
	±5%
	Согласие с требованием
	

	50. ‍
	Погрешность определения емкостного тока до момента замыкания должна составлять
	не более 1%
	Согласие с требованием
	

	51. 
	Возможность работы с прецизионным датчиком положения плунжера ДГР (для ДГР плунжерного типа);
	требуется
	Согласие с требованием
	

	52. ‍
	Правильное функционирование в различных режимах эксплуатации: нормальном, неполнофазном, при металлических и дуговых ОЗЗ, в том числе через высокое переходное сопротивление;
	требуется
	Согласие с требованием
	

	53. ‍
	Устойчивая работа и автоматическая перенастройка в сетях с высокими значениями напряжения естественной несимметрии, изменяющейся фазой и амплитудой этого напряжения, в сетях с низкой добротностью
	менее 10
	Указание характеристик
	

	54. ‍
	Измерение и непрерывная регистрация параметров сети, величины и знака степени расстройки за длительный период времени, передача текущих и накопленных данных в систему телемеханики;
	требуется
	Согласие с требованием
	

	55. ‍
	Ведение и хранение журнала событий и осциллограмм однофазного замыкания на землю в памяти устройства;
	требуется
	Согласие с требованием
	

	56. ‍
	Согласованная работа нескольких устройств при изменении конфигурации сети.
	требуется
	Согласие с требованием
	

	57. ‍
	Функцию удаленного доступа (с возможностью дистанционного управления без отключения от сети) и иметь возможность выдачи сигналов на центральную сигнализацию и верхний уровень
	требуется
	Согласие с требованием
	

	58. ‍
	Все изменения режимов компенсируемой сети и работы устройства должны сохраняться в памяти устройства
	требуется
	Согласие с требованием
	

	59. ‍
	Система автоматической настройки и управления устройствами компенсации ёмкостного тока должна сохранять работоспособность при разных режимах эксплуатации сети и видах однофазного замыкания на землю, в т. ч. замыканиях через высокое переходное сопротивление, а также в сетях с низкой добротностью контура нулевой последовательности
	требуется
	Согласие с требованием
	



[bookmark: __RefHeading___Toc31176_2499545058][bookmark: _Toc54970214_Копия_1_Копия_1]Таблица 4.3 Технические характеристики разъединителя 15,75 кВ
Примечание: Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Поставщиком в составе заявки, с указанием завода-изготовителя в п.1 вышеуказанной таблицы
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: __RefHeading___Toc31178_2499545058]Технические характеристики разъединителя 15,75 кВ
	-//-
	-//-

	1. 
	Изготовитель
	*
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	2. 
	Заводской тип (марка)
	*
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	3. 
	Количество полюсов
	Однополюсный
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	5. 
	Номинальное напряжение, кВ
	15,75/√3
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	6. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	17,5/√3
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	7. 
	Номинальный ток, А
	17,6
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	8. 
	Наличие заземлителей
	отсутствуют
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	9. 
	Требования к изоляции
	???
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	10. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, мм/кВ
	>22
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	
	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	

	11. 
	Вид привода для главных ножей
	Ручной
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	12. 
	Масса разъединителя, кг
	*
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	13. 
	Габаритный чертеж
	Представить
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	
	Требования по надежности
	
	
	

	14. 
	Ресурс по механической стойкости
	*
	Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	15. 
	Нормативный срок службы, лет
	30
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	Примечание: Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Поставщиком в составе заявки, с указанием завода-изготовителя в п.1 вышеуказанной таблицы
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2.2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc31180_2499545058][bookmark: _Toc54970215][bookmark: _Toc54279844][bookmark: _Toc54643137][bookmark: _Hlk140571699][bookmark: _Hlk140574117][bookmark: _Hlk140572020][bookmark: _Toc54618151]В составе заявки необходимо предоставить:
[bookmark: _Hlk140574117_Копия_1][bookmark: _Hlk140574117_Копия_1]
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования;
3) Схему электрическую принципиальную.»

3. [bookmark: __RefHeading___Toc31182_2499545058]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу)».
4. [bookmark: __RefHeading___Toc31184_2499545058][bookmark: _Toc54643138][bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc54970216][bookmark: _Toc54618152]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
4.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 7 к настоящим Техническим требованиям.»
5. [bookmark: __RefHeading___Toc31186_2499545058][bookmark: _Toc54970217][bookmark: _Toc54643139][bookmark: _Toc54279725][bookmark: _Toc54279846][bookmark: _Toc54457704][bookmark: _Toc54459814]Приложения

Приложение № 1: Технические требования для выбора поставщика реакторов заземляющих нулевых выводов гидрогенераторов» 1950-25-107т-ЭО, АО «Ленгидропроект»;
Приложение № 2: СТО РусГидро 01.01.157-2025. Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали электроустановок напряжением 6-35 кВ;
Приложение № 3: Реестр НТД;
Приложение № 4: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;
Приложение № 5: Приказ филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» от 30.12.2025 № СШГЭС/95-730 «Об упорядочивании допуска персонала подрядных организаций»;
Приложение № 6: Регламент процесса «Организация и проведение входного контроля материально-технических ресурсов Филиала», утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» от 22.07.2025 № СШГЭС/95-389;
Приложение № 7: Требования к документации по ценообразованию.
