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[bookmark: _Toc241650364]Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
Настоящие технические требования являются технической частью конкурсной документации, согласно которой Участниками конкурса должны составляться технико-коммерческие предложения (ТКП) на поставку реакторов заземляющих и разъединителей для их присоединения к нейтральным выводам генераторов Саяно-Шушенской ГЭС. 

[bookmark: _Toc241650365]Заказчик
Заказчиком поставки Оборудования и оказания Услуг, предусмотренных настоящими техническими требованиями, является филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего» (далее - «Заказчик»).

[bookmark: _Toc241650366]Общие сведения о Заказчике
Реквизиты Заказчика приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Реквизиты Заказчика
	Адрес (место нахождения):
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
рп. Черемушки, 100

	Почтовый адрес:
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
рп. Черемушки, 100

	Тел./факс
	+7(39042) 71359
+7 (39042) 32605
	E-mail
	sges@rushydro.ru 

	ИНН
	2460066195
	КПП
	190202001



[bookmark: _Toc241650367]Природные условия района 
Саяно-Шушенская ГЭС расположена на реке Енисей в пос. Черемушки, Республика Хакасия.
Таблица 2.2 – Условия района 
	Наименование
	Значение

	Высота над уровнем моря
	335 м

	Климат района
	Резко-континентальный

	Температура воздуха:
	

	 - максимальная, ОC
	+ 38,6

	 - минимальная, ОC
	- 34,4

	 - среднегодовая температура, ОC
	+3,9

	Относительная влажность воздуха, не выше, %
	76

	Максимальная скорость ветра, м/с
	16

	Расчетная сейсмичность по шкале МSK-64
	8 баллов




[bookmark: _Toc241650368]Цели и задачи. Существующее положение
[bookmark: _Toc241650369]Основные цели
Основной целью закупки является выполнение работ и услуг, связанных с изготовлением, комплектной поставкой, обеспечением шефмонтажа основного электрооборудования. 
В объём закупки входят реакторы заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ с подключением гибкими кабельными перемычками для их присоединения к нейтральным выводам генератора Г1 – Г10.

[bookmark: _Toc241650370]Задачи, которые должен выполнить Поставщик
Основные задачи Поставщика оборудования:
· Разработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком;
· Изготовление оборудования на основании рабочей документации, согласованной Заказчиком;
· Участие в проведении заводских приемочных испытаний (в случае изготовления на российских заводах);
· Страхование транспортировки поставляемого оборудования;
· Таможенное оформление оборудования (при необходимости);
· Комплексная поставка оборудования и материалов с транспортировкой до строительной площадки Саяно-Шушенской ГЭС;
· Обеспечение шеф – монтажа;
· Участие в индивидуальных испытаниях; участие в комплексном опробовании оборудования;
· Гарантийное обслуживание оборудования.



[bookmark: _Toc241650371]Существующее положение
В настоящее время на Саяно-Шушенской ГЭС установлено 10 гидроагрегатов (далее – ГА) единичной мощностью 711 МВА. Выдача электроэнергии организована по схеме укрупненного блока - каждые два ГА попарно объединены с повышающим трансформатором силовым с расщепленной обмоткой низшего напряжения типа ОР(Н)Ц-533ООО/500-74 У1. 
В камерах нулевых выводов в настоящее время установлено следующее оборудование:
· трансформаторы тока типа IGE LGSO 20;
· трансформаторы тока ТЛП-10-1МЗСХ;
· трансформаторы напряжения типа GSES 24D.
Шинопровод нейтральных выводов выполнен по документации ПАО «Силовые машины». 
Камера нулевых выводов представляет собой отдельное помещение, с габаритными размерами ~ 4200 х 4200 мм с бетонными стенами, разделенное перегородкой из стеклотекстолитовых плит. Для возможности доступа персонала и обслуживания электротехнического оборудования предусмотрены двери и калитки. 
Камеры нулевых выводов имеют стационарное рабочее и аварийное освещение. По периметру проложена полоса заземления. 
Настоящие технические требования относятся к поставке реакторов заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ с подключением гибкими кабельными перемычками для их присоединения к нейтральным выводам генератора Г1 – Г10.
Реакторы заземляющий нулевых выводов предназначен для компенсации емкостных токов. 
Фрагмент главной электрической схемы генераторов Г1-Г10 Саяно-Шушенской ГЭС представлен в приложении А, предполагаемое место размещение реактора заземляющего нулевых выводов - в приложении Б к настоящему тому.



[bookmark: _Toc241650372]Требования к закупаемому товару (технические и иные характеристики)
Участник должен представить техническое предложение в формате таблиц настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 4 таблиц 4.1, 4.1.1, 7.1 «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 3 нижеуказанных таблиц. 
Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.
Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки таблиц настоящих Технических требований с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин и т.д.
Таблица 4.1 - Общие требования
	№
п/п
	Наименование
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	1
	Общие 
требования

	1.1. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным, отражать последние модификации. 
1.2. В объем поставки должен быть включен ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) необходимый для обеспечения эксплуатации на гарантийный период (Раздел 6. п. 6.2). 
1.3. В случае, если Заказчиком в технических требованиях установлены требования в соответствии с не действующим ГОСТ, СНИП или иным нормативно-правовым актом, оказываемые услуги/поставляемое оборудование должны соответствовать ГОСТ, СНИП или иным нормативно-правовым актам, которые заменяют собой не действующий ГОСТ, СНИП, иной нормативно-правовой акт.
В столбце 4 настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования
	

	2
	Состав выполняемых работ
	2.1. Разработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации оборудования
2.2. Согласование документации с Заказчиком.
2.3. Изготовление оборудования на основании рабочей документации, согласованной Заказчиком.
2.3. Проведение заводских приемочных испытаний.
2.4. Страхование транспортировки поставляемого оборудования. 
2.5. Таможенная «очистка» Оборудования (действия, предназначенные для оформления импортного товара, ввезенного на территорию РФ) (при необходимости).
2.6. Транспортировка до склада Заказчика, расположенного: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
рп. Черемушки, 100, строительная площадка Саяно-Шушенской ГЭС.
2.7. Оказание полного объема шеф-монтажных и шеф-наладочных услуг, необходимого для ввода Оборудования в эксплуатацию.
2.8. Проведение индивидуальных испытаний и участие в комплексном опробовании Оборудования. Обучение эксплуатационного персонала Заказчика в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭС), утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070.
2.9. Ремонт (замена) поставленного Оборудования в период гарантийного срока, в случае, если его выход из строя произошел не по вине эксплуатационного персонала.
В столбце 4 настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования
	

	3
	Общие технические
требования
	В объем работ по данному разделу входит:
3.1. Изготовление и поставка реактора заземляющего дугогасящего 15,75 кВ, разъединителя 15,75 кВ с подключением гибкими кабельными перемычками для их присоединения к нейтральным выводам генератора Г1 – Г10;
3.2. Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытом помещении и требуемой сейсмостойкостью, указанными в разделе 2.
3.3. Оборудование должно выдерживать без повреждений номинальные действующие и пиковые значения токов короткого замыкания.
3.4. Электрические разряды, корона и радиопомехи должны быть минимизированы и не превышать допустимых значений.
3.5. Если во время заводской приемки оборудования будут обнаружены отклонения параметров, превышающие предельно допустимые для данного типа оборудования, продукция будет считаться некачественной.
3.6. Оборудование должно быть рассчитано на срок эксплуатации не менее 30 лет.
3.7. В части воздействия механических факторов внешней среды оборудования должно соответствовать группе М5 ГОСТ 17516.1-90.
3.8. Оборудование должно быть выполнено с естественным охлаждением.
3.9. В объем поставки должны входить узлы присоединения, поставляемого гибкими кабельными перемычками к реактору и к гибкими кабельными перемычками нейтральных выводов генераторов, которые должны быть разработаны согласно представленной Генпроектировщиком документации (по данным завода-изготовителя генераторных токопроводов). 
3.10. Кроме того, в объем поставки гибких кабельных перемычек должны входить элементы для его крепления в необходимом объеме. Металлоконструкции должны быть оцинкованные, и выполнены в климатическом исполнении У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
	

	4
	Объем поставки
	В объем поставки по данной закупке входит следующее оборудование:
2.1. В объём поставки оборудования входит:
- реактор заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ - 10 шт.;
- гибкие кабельные перемычками для присоединения реакторов заземляющих нулевых выводов к нейтральным выводам генератора – 100 м, в комплекте с опорными и подвесными металлоконструкциями для монтажа гибких кабельных перемычек, а также необходимые элементы заземления;
- Комплект ЗИП для эксплуатации в течение гарантийного строка;
- Специальный инструмент, монтажные и расходные материалы, необходимые для монтажа и ввода оборудования, а также его работы в течение гарантийного срока эксплуатации.
2.2. Окончательная длина гибких кабельных перемычек и тип уточняется Поставщиком с Заказчиком и Генеральным проектировщиком. Изменения в объеме возможны в пределах не более 10% от объема, указанного выше.
	

	5
	Требования безопасности и охраны труда
	Оборудование должно отвечать требованиям безопасности и охраны труда в соответствии с: 
 - ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001). Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; 
  - требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070); 
 - требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2025); 
 - требованиями «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ);
 - Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению ГОСТ Р ИСО 45001-2020;
 - Международному сертификату по экологической безопасности ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).
В столбце 4 настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования
	






[bookmark: _Toc356917595][bookmark: _Toc364781836][bookmark: _Toc364844536][bookmark: _Toc241650373]Технические характеристики поставляемого оборудования
Ниже приведены таблицы технических характеристик оборудования. 
Эти таблицы должны быть заполнены Поставщиком (Участником конкурса) и представлены в составе Конкурсной заявки. 
Таблица 4.1.1- Технические характеристики реакторов заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ
	№№ пп
	Наименование
	Требование Заказчика
	Предложение Участника
	Примечание

	1
	Изготовитель
	*
	
	

	2
	Заводской тип (марка)
	*
	
	

	3
	Количество фаз
	Однофазный
	
	

	4
	Тип изоляция
	Сухая
	
	

	5
	Охлаждение
	Естественное воздушное
	
	

	6
	Исполнение реактора
	В защищённом кожухе, степень защиты не менее IP44
	
	

	7
	Режим работы
	S1
	
	

	8
	Присоединение к выводу
	гибкими кабельными перемычками
	
	

	9
	Уровень частичных разрядов                    при 1,2 Ином
	Не более 10 пКл
	
	

	10
	Габариты с защитным кожухом ширина x глубина x высота) мм,                не более 
	*х*х*
	
	

	11
	Масса реактора, кг
	*
	
	

	12
	Окраска кожуха
	негорючая
	
	

	13
	Класс нагревостойкости изоляции
	Н
	
	

	14
	Требования к электрической прочности изоляции, допустимые повышения напряжения промышленной частоты, кратность          и длительность
	В соответствии ГОСТ 1516.3- 96 (2003)
	
	

	15
	Координация изоляции
	Заводские испытания изоляции должны соответствовать стандарту МЭК                      (IEC 60076-6)
	
	

	   16
	Верхнее рабочее значение температуры воздуха, °С
	+40
	
	

	17
	Нижнее рабочее значение температуры воздуха, °С
	+5
	
	

	18
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	УЗ
	
	

	19
	Сейсмостойкость, баллы, по шкале MSK
	8
	
	

	20
	Табличка
	В соответствии                                          с ГОСТ 11677- 85
	
	

	21
	Табличка с оперативным наименованием (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком)
	Маслотермостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей), со сроком службы не менее 15 лет
	
	

	22
	Маркировка места заземления
	По одному из методов ГОСТ 21130-75(2003)
	
	

	23
	Транспортная маркировка
	По ГОСТ 14192-96
	
	

	24
	Класс пожаробезопасности
	ГОСТ 11677-85
	
	

	25
	Необходимость проведения капитального ремонта реактора в период срока эксплуатации
	Неремонтируемый на протяжении всего срока службы
	
	

	26
	Срок службы предлагаемого лакокрасочного покрытия реактора

	Не менее 15 лет (указать марку, тип лакокрасочного покрытия).
	
	

	27
	Гарантия изготовителя, мес
	В соответствии с Договором
	
	

	28
	Нормативный срок службы, лет не менее
	30
	
	

	29. Параметры главной обмотки реактора

	29.1
	Номинальное напряжение главной обмотки, кВ
	15,75/√3
	
	

	29.2
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	17,5/√3
	
	

	29.3
	Количество ступеней регулирования тока компенсации
	5
	
	

	29.4
	Значение токов компенсации, А
	15,84; 16,72; 17,6; 18,48; 19,36
	
	

	29.5
	Номинальный ток компенсации, А
	17,6
	Принят на основании письма 1744.СШ ГЭС/95-NI/008 от 04.09.2026
	

	29.6
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	

	29.7
	Номинальная индуктивность, Гн
	1,64
	
	

	29.8
	Номинальная реактивная мощность, кВАр
	160
	
	

	29.9
	Максимальная реактивная мощность, кВАр
	176,4
	
	

	Примечание: Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Поставщиком в составе заявки, с указанием завода-изготовителя в п.1 вышеуказанной таблицы



Таблица 4.1.2- Технические характеристики разъединителя 15,75 кВ
	№ п.п.
	Наименование
	Требуемые параметры
	Предлагается
Участником
	Примеч.

	1
	Изготовитель
	*
	
	

	2
	Заводской тип (марка)
	*
	
	

	3
	Количество полюсов
	Однополюсный
	
	

	4
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	

	5
	Номинальное напряжение, кВ
	15,75/√3
	
	

	6
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	17,5/√3
	
	

	7
	Номинальный ток, А
	17,6
	
	

	8
	Наличие заземлителей
	отсутствуют
	
	

	9
	Требования к изоляции

	9.1
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, мм/кВ
	>22
	
	

	10
	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1
	Вид привода для главных ножей
	Ручной
	
	

	10.2
	Масса разъединителя, кг
	*
	
	

	10.3
	Габаритный чертеж
	Представить
	
	

	11
	Гарантия изготовителя, мес
	В соответствии с Договором
	
	

	12
	Требования по надежности

	12.1
	Ресурс по механической стойкости
	*
	
	

	12.2
	Нормативный срок службы, лет
	30
	
	

	Примечание: Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Поставщиком в составе заявки, с указанием завода-изготовителя в п.1 вышеуказанной таблицы







[bookmark: _Toc86755278][bookmark: _Toc241650374]Стандарты
Все комплектующее оборудование и материалы должны отвечать требованиям последних публикаций, следующих основных Российских стандартов:
	ГОСТ 1516.3-96
	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

	ГОСТ 17516.1-90
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 14254-2015
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.2-75
	Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности.

	ГОСТ 12.2.007.3-75
	Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

	№ 123-ФЗ
	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	СТ 8024-90
	Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при
продолжительном режиме работы и методы испытаний

	ГОСТ 15543.1-89
	Изделия электротехнические. Общие требования в части
стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 23216-78
	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие
требования и методы испытаний

	ГОСТ 10434-82
	Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

	ГОСТ 30631-99
	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

	МЭК 60071-1
	Координация изоляции



Кроме того, оборудование должно удовлетворять требованиям ПУЭ, ПТЭ и последних публикаций МЭК.


[bookmark: _Toc241650375] Объем поставки оборудования
Объем поставки оборудования приведен в табл. 4.3.1.
Таблица 4.3.1. - Объем поставки оборудования
	№
п/п
	Наименование
	Параметры
	Ед. изм.
	Кол.

	Оборудование, включая упаковку, временную противокоррозионную защиту

	1
	Реактор заземляющих нулевых выводов 15,75 кВ
	
	шт.
	10

	2
	Разъединитель
	
	шт.
	10

	3
	Гибкие кабельные перемычками для присоединения заземляющего дугогасящего реактора с разъединителем к нейтральным выводам генератора в комплекте с опорными и подвесными металлоконструкциями для монтажа, а также необходимые элементы заземления
	
	м
	100

	4
	Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) для эксплуатации в течение гарантийного срока
	
	компл.
	1

	5
	Специальный инструмент и 
оборудование, необходимые для монтажа, испытаний и эксплуатации
	
	компл.
	1

	6
	Комплект технической документации, 
передаваемой Заказчику, 
в соответствии с требованиями:
- на белой бумаге,
- на электронных носителях, 
в соответствии с требованиями
	
	


компл.

компл.
	


4

1

	Выполнение работ, оказание услуг

	1
	Передача Генпроектировщику данных для проектирования:
- габаритные и монтажно-установочные чертежи с узлами присоединения, инструкции по эксплуатации
	
	комплект проектно-конструктор-ской докумен-тации
	1

	2
	Оказание шефмонтажных услуг
	
	комплекс услуг
	1

	3
	Испытание оборудования (на заводе-изготовителе и на месте).  В соответствии с заводским регламентом по контрольно-технологической карте
	
	комплекс работ
	1

	4
	Обслуживание поставленного оборудования по гарантии
	
	комплекс работ
	1


Поставщик должен обеспечить комплектность поставки в соответствии с таблицей 4.3.1 и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной эксплуатации оборудования (в пределах границ поставки), даже если это специально не оговорено в данных технических требованиях.
Окончательная длина гибких кабельных перемычек и тип уточняется Поставщиком с Заказчиком и Генпроектировщиком. 
Изменения в объеме возможны в пределах не более 10% от объема, указанного выше.
В комплект поставки должны войти все опорные и подвесные металлоконструкции для монтажа гибких кабельных перемычек, а также необходимые элементы заземления.
В составе заявки должен быть справочно включен ЗИП на период гарантийного обслуживания.
Участник справочно приводит в заявке перечень ЗИПа, рекомендуемого на пятилетний послегарантийный период эксплуатации, с указанием стоимости отдельных составляющих. 



[bookmark: _Toc241650376] Сроки изготовления и поставки оборудования 
5.1. Начало: с даты подписания договора.
5.2. Окончание: не позднее 120 календарных дней с вступления Договора в силу.



[bookmark: _Toc241650377]Иные условия поставки товаров, оказания услуг
[bookmark: _Toc241650378]Гарантийные обязательства
На оборудование устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, который начинает течь с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по шеф-наладке (далее – «Гарантийный срок»).

[bookmark: _Toc241650379]Запасные части
Участник должен включить в заявку рекомендованные запасные части, требуемые для гарантийного периода эксплуатации и технического обслуживания по истечении гарантийного срока эксплуатации. 
Кроме того, как отдельная опция, должен быть предложен ЗИП на послегарантийный период.
Участник должен предложить комплект ЗИП, основываясь на своем опыте.

[bookmark: _Toc241650380]Монтаж и испытания оборудования
Услуги по шеф-монтажу на месте при установке, монтаже и проведении приемо-сдаточных испытаний поставляемого оборудования проводятся в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» РД 34.45.51.300-97, изд. 6 и заводской документацией.
Поставщиком оборудования должны выполняться три вида (категории) испытаний: типовые испытания, приемо-сдаточные заводские испытания и приемо-сдаточные испытания по окончании монтажа.
Поставщик, на этапе исполнения договора, представляет результаты (протоколы) проведенных ранее типовых испытаний и сертификаты соответствия ГОСТ, требованиям МЭК (IEC), а также требованиям международного стандарта системы качества ISO 9001. 
Результаты испытаний должны подтверждать, что поставляемое оборудование соответствует техническим требованиям.
Приемо-сдаточные заводские испытания производятся на заводе на собранном оборудовании в присутствии Заказчика перед отправкой оборудования. Объем этих испытаний должен соответствовать рекомендациям ГОСТ и МЭК (IEC). 
Поставщик, на этапе исполнения договора, должен представить состав, основные параметры и габариты испытательного оборудования, необходимого при проведении приемо-сдаточных испытаний на месте, включая ввозимое или представляемое 
Поставщиком испытательное оборудование, для подготовки Заказчиком необходимых площадей и организации электроснабжения.
В процессе шеф-наладки на месте монтажа осуществляется также проверка цепей измерения, управления и сигнализации, состояние герметичности и др. согласно заводским инструкциям. 
Результаты этих испытаний должны соответствовать результатам заводских испытаний и требуемым техническим характеристикам.

[bookmark: _Toc241650381]Требования к технической документации
Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ).
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение, выполняется на русском языке и предоставляется Поставщиком на этапе исполнения договора.
Состав документации, представляемый Поставщиком на этапе исполнения договора, должен включать: 
- полный перечень поставляемого оборудования и материалов;
- описание оборудования с указанием технических характеристик, каталогов и др.;
- габаритные чертежи с указанием размещения оборудования, грузоподъемных механизмов и площадей, необходимых для монтажных работ;
- состав и описание устройств управления и контроля с приложением структурных и функциональных схем, мест размещения шкафов, перечня поставляемых устройств, технических характеристик и каталогов;
- перечень проведенных типовых испытаний;
- перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации;
- перечень рекомендуемых запасных частей на послегарантийный пятилетний период - перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для монтажа, испытаний и эксплуатации;
- график изготовления, заводских испытаний, поставки, шеф-монтажа и испытаний оборудования на месте установки;
- референц-лист на поставленное ранее аналогичное оборудование.
Поставщик должен представить Заказчику в течение 45 дней, после подписания договора на поставку, следующую документацию и исходные данные, необходимые для дальнейшего проектирования объекта:
- габаритные и установочные чертежи оборудования с указанием размеров, весовых характеристик и свободного пространства, необходимого для монтажа, обслуживания и ремонта оборудования, чертежи узлов раскрепления реактора от смещения согласно требуемой сейсмостойкости; 
- нагрузки на фундамент с указанием статических и динамических усилий и их направлений (строительное задание);
- принципиальные схемы управления и контроля с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем;
- чертежи главных видов (фасадов) шкафов управления, а также кабельных связей этих шкафов с поставляемым оборудованием; 
- отчеты о проведенных типовых испытаниях;
- технические проспекты, каталоги и копии стандартов, используемых в качестве основных при проектировании, изготовлении и испытании оборудования;
- технические требования к системе электроснабжения;
- схемы табличек с паспортными данными.
Поставщик должен представить Заказчику через 2 (два) месяца после даты подписания договора следующую документацию:
- окончательные чертежи поставляемого оборудования, включая документацию по средствам и приборам управления;
- чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования;
- перечень и объем испытаний, проводимых на заводе и на месте монтажа;
- чертежи подсоединения кабелей (монтажные схемы) и кабельные трассы;
- подтверждение о выполнении оборудования в соответствии с окончательной документацией и техническими требованиями на поставку;
- паспорт на реактор и комплектующее оборудование;
- инструкции по монтажу и эксплуатации реактора;
- инструкция по перечню и проведению регламентных работ при эксплуатации;
- перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования.
Поставляемое электротехническое оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы и фотографии, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику.
В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа, а также последующей его эксплуатации с указанием периодичности и объема требуемых проверок и испытаний. 
В течение одного месяца после ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик передает Заказчику чертежи и другую техническую документацию, в которую были внесены изменения в процессе монтажа и пусконаладочных работ.
Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в 4-х экземплярах на бумаге и на электронных носителях, а также Генеральному проектировщику в 2-х экземплярах на бумаге и на электронных носителях.

[bookmark: _Toc241650382]Требования к маркировке
Реактор должен иметь лицевую табличку с четким и разборчивым начертанием следующих данных на русском языке:
- страна-изготовитель;
- товарный знак предприятия – изготовителя;
- год выпуска;
- знак соответствия (сертификации);
- № серии.
Маркирование деталей должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68. 
Таблички для составных частей установки должны выполняться по ГОСТ12969-67 и ГОСТ12971-67 и заполняться по ГОСТ Р 72671-2026.
Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. 
Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах. 
Маркировка наносится на одной из боковых сторон ящика или неупакованной крупной детали, а на остальных деталях - на ярлык, надежно прикрепленный проволокой по ГОСТ3282-74 к изделию на видном месте.

[bookmark: _Toc241650383]Требование к упаковке и консервации
Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей). 
Удаление при монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых соединений должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки КУ-0, КУ-1 и КУ-2 по ГОСТ 23170-78*, и производиться в соответствии с чертежами, разработанными Поставщиком. Перемещение гидротурбинного оборудования внутри тары должно быть исключено.
Каждое грузовое место с упакованным оборудованием должно сопровождаться упаковочным листом, содержащим все данные, приведённые в отправочной ведомости, согласно которой комплектуются и отгружаются грузовые места.



[bookmark: _Toc241650384]Требования к транспортировке и хранению
Размеры всех деталей и сборочных единиц установки с учетом упаковки должны позволять доставку их на место установки железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Транспортная масса и габаритные размеры деталей и узлов с учётом их упаковки не должны превышать возможности их перевозки железнодорожным транспортом.
Способ и условия транспортировки и хранения оборудования и их составных частей, а также условия и срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, должны быть указаны в документации Поставщика.
Через каждые 12 месяцев, включая и время нахождения оборудования в пути, необходимо производить технический осмотр оборудования, а в случае необходимости, его переконсервацию.
Организация доставки оборудования и возможности его последующего хранения до начала монтажа должна учитывать указанные в таблице 2.2 климатические условия района строительства. 




[bookmark: _Toc241650385]Требования к Участнику
Требования к Участнику приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Требования к Участнику
	№
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение
Участника

	1. 
	[bookmark: _Toc86755289]Требования к опыту
	Участник должен обладать опытом поставки и выполнения шефмонтажных работ, подобного электротехнического оборудования классом напряжения 15,75 кВ (в рамках одного и/или нескольких договоров) не менее 3-х (трех) лет, при этом за данный период Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 20 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки о перечне и годовых объемах выполнения договоров, подтверждающих опыт участника», приведенной в документации о закупке, с представлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, а также документов на поставляемую продукцию, подтверждающих факт ее изготовления и с указанием изготовителя (один из перечисленных – декларация о соответствии, сертификат соответствия, ТУ, протокол испытаний,  либо копии сертификата дистрибьютора/дилера, выданного производителем реакторов, и/или копии свидетельства производителя оборудования, подтверждающего готовность завода-изготовителя осуществить отгрузку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям.
Заказчик оставляет за собой право проверки подлинности представленных документов Участником.), а также «Справки об аффилированности участника закупки» с приложением подтверждающих документов по форме, приведенной в документации о закупке.
При рассмотрении заявок Участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.
В столбце 4 Участник должен указать номер страницы (номер, наименование документа и т.п.) заявки, где представлена справка
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(справочное)
Фрагмент главной электрической схемы
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(справочное)
План расположения реактора 15,75 кВ

[image: ]


	Таблица регистрации измерений

	Изм.
	Номер листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в док.
	Номер док.
	Подп.
	Дата

	
	измененных
	замененных
	новых
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