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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4552_2710852102][bookmark: _Toc54970174][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4554_2710852102][bookmark: _Toc54970175][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТЗ
	- техническое задание

	РК
	- рабочее колесо гидротурбины

	РО
	- радиально-осевая гидротурбина

	ОКР
	- опытно-конструкторская работа

	КПД
	– коэффициент полезного действия

	КД
	- конструкторская документация

	ПД
	- проектная документация

	ТП
	– турбинный подшипник

	Продукция
	– оборудование, поставляемое в рамках данного лота
































1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4556_2710852102][bookmark: _Toc54970176][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2_28.11.32_Предпроектное обследование, разработка технического проекта, разработка рабочей документации, изготовление, поставка, шефмонтаж рабочего колеса гидротурбины по модернизации рабочих колес гидротурбин ст.№ 2, № 3 ГЭС-3 для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1210-159» 
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc4558_2710852102][bookmark: _Toc54970177][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Целью выполнения работ являются улучшение эксплуатационных характеристик, обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации гидроагрегатов.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc4560_2710852102][bookmark: _Toc54970178][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
На ГЭС-3 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» (далее - Филиал) установлены 3 вертикальных гидроагрегата с радиально-осевыми гидротурбинами типа РО-75/728Б-В-250.
Турбины изготовлены в 1968 г. на Харьковском Турбинном заводе (далее -ХТЗ).  
Подвод воды к рабочим колесам гидротурбин осуществляется с помощью металлической спиральной камеры круглого сечения, с углом охвата 345°, а отвод - с помощью изогнутой бетонной отсасывающей трубы.
Турбинный подшипник на водяной смазке. Состоит из корпуса, шести обрезиненных вкладышей и торцевого уплотнения. Подвод воды осуществляется от спиральной камеры и от коллектора технической воды станции. Рабочее колесо цельнолитое с четырнадцатью лопастями. Для уменьшения протечек воды между РК и неподвижными частями турбины предусмотрены лабиринтные уплотнения. Рабочее колесо крепится к нижнему фланцу вала с помощью 8-и болтов и 6-и припасованных втулок.
Вал турбины диаметром по подшипнику 565мм с внутренним отверстием диаметром 300 мм изготовлен из стали 20ГС. Облицовка вала под турбинный подшипник выполнена из стали Х18Н9Т.
Конструкция крепления РК к валу турбины предусматривает крепление болтов через призонные втулки. При каждом капитальном ремонте гидротурбины, крепёжные отверстия в ступице РК и фланце вала подвергаются совместной развёртке до диаметра, позволяющего выбрать наклёпы и деформации внутренней цилиндрической посадочной поверхности отверстий под призонную втулку. Диаметры различаются как в пределах одного РК, так и отличаются поагрегатно (пример для ГЭС-3: по ГА-1 113,95 – 114,90 мм; по ГА-2 114,62 – 114,82 мм; по ГА-3 121,72 – 122,26 мм. - при первоначальном диаметре отверстий 110 мм). В результате увеличения диаметра отверстий во фланце вала происходит ослабление металла между отверстием и внешним диаметром фланца, на фланце вала ГА-3 с наибольшим диаметром отверстий выявлено усталостное трещинообразование.

 Основные технические данные гидротурбинного оборудования
	Наименование
	 Значения

	Тип гидротурбины
	РО-75/728Б-В-250

	Мощность номинальная:
	

	- при расчётном напоре, кВт
	30000

	Напоры, м
	

	- максимальный
	61,05

	- расчётный
	59,20

	- минимальный
	58,35

	Расход при расчетном напоре, м3/сек
	56,1

	Число оборотов (номинальное), об/мин
	250

	Допустимая высота отсасывания, Нs, м
	–0,75

	Диаметр рабочего колеса, м
	2,5

	Максимальный КПД турбины, %
	93

	Направление вращения
	правое

	Время полного закрытия направляющего аппарата, с
	30

	Число лопастей рабочего колеса
	14

	Общий вес турбины, т
	120,5



[bookmark: __RefHeading___Toc4562_2710852102][bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ГЭС-3
	Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный
	Турбина гидравлическая радиально-осевая А-2, ГЭС-3   РО 75/728б-В-250; инв № КК0000185
	нет

	2. 
	ГЭС-3
	Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный
	Турбина гидравлическая радиально-осевая А-3, ГЭС-3   РО 75/728б-В-250; инв № КК0000186
	нет


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc4564_2710852102][bookmark: _Toc54970180][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям и необходимых для выполнения работ по договору:
1.     • Электроэнергия;
2.     • Вода;
3.     • Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;
4.     • Содержание пожарной и сторожевой охраны.  
5.     • Помещения / площадки для размещения персонала подрядчика.



2. [bookmark: __RefHeading___Toc4568_2710852102][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4570_2710852102][bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4572_2710852102][bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4574_2710852102][bookmark: _Toc54970185][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Предпроектное обследование ГА-2; ГА-3 ГЭС-3.
	усл. ед.
	1

	2.
	Отчёт по результатам предпроектного обследования.
	комплект
	1

	3.
	Разработка и согласование ПД  и КД с заказчиком.
	комплект
	2

	4.
	Изготовление, поставка РК ГА-2
	шт.
	1

	5.
	Изготовление, поставка РК ГА-3
	шт.
	1

	6.
	Шефмонтаж РК ГА-2
	усл. ед.
	1

	7.
	Шефмонтаж РК ГА-3
	усл. ед.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc87895_4113097782][bookmark: _Toc51955658][bookmark: _Toc157182046]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Партия № 1
	
	

	1.1. 
	Изготовление, поставка РК ГА-2
	шт.
	1

	2. 
	Партия № 2
	
	

	2.1. 
	Изготовление, поставка РК ГА-3
	шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc4576_2710852102][bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc51339696]3.1.1 Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4578_2710852102][bookmark: _Toc54970188][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_2]№ п/п
	Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Предпроектное обследование ГА-2; ГА-3 ГЭС-3
	С даты заключения договора
	25.10.2027

	    1.1
	 Отчет по результатам предпроектного обследования
	С даты окончания этапа 1
	26.11.2027


	2.
	Разработка и согласование ПД  и КД с заказчиком.
	С даты окончания этапа 1.1
	26.11.2028

	3.
	Изготовление, поставка РК ГА-2
	С даты, следующей за датой окончания  этапа 2.
	[bookmark: _Toc46743511_Копия_3][bookmark: _Toc46743511_Копия_1_Копия_1_Копия_1]30.04.2032

	4.
	Изготовление, поставка РК ГА-3
	С даты, следующей за датой окончания  этапа 3.
	30.10.2031

	5.
	Шефмонтаж РК ГА-2
	[bookmark: _Toc46743511_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Коп]01.08.2032
	20.12.2032

	6.
	Шефмонтаж РК ГА-3
	[bookmark: _Toc46743511_Копия_2_Копия_1_Копия_2]01.03.2032
	[bookmark: _Toc46743511_Копия_2_Копия_3]30.06.2032


Предпроектное обследование проводится в сроки выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегатов: 
ГА-2 с 09.09.2027 по 09.11.2027*;
ГА-3 с 12.01.2027 по 12.03.2027*.

0

2
* Сроки могут быть уточнены по результату согласования графика вывода оборудования с Системным оператором.
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4580_2710852102][bookmark: _Toc54970191][bookmark: _Toc54970190][bookmark: _Toc46743511_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4582_2710852102][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (п. 1-7 Таблицы 2.1): «ОКПД2_28.11.32_Предпроектное обследование, разработка технического проекта, разработка рабочей документации, изготовление, поставка, шефмонтаж рабочего колеса гидротурбины по модернизации рабочих колес гидротурбин ст.№ 2, № 3 ГЭС-3 для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1210-159» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требование к предпроектному обследованию
	Предпроектное обследование должно выполняться в соответствии с разработанной и согласованной программой обследования ГА-2; ГА-3 ГЭС-3 в сроки выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегатов ГА-2, ГА-3 ГЭС-3
По результатам обследования должен быть предоставлен технический отчёт.
В техническом отчете должны быть изложены результаты обследования РК, уплотнений РК, фланцевого соединения РК с валом гидроагрегата, выполнена оценка фланца вала турбины со стороны РК (остаточные размеры металла между отверстием и внешним диаметром фланца, структура и дефекты металла) и возможность дальнейшего использования вала турбины.
Предпроектное обследование должно быть выполнено в объеме, достаточном для разработки конструкторской документации. Отчёт по результату обследования должен содержать предложения с вариантами соединения РК с валом, обеспечивающее надёжное соединение, целостность крепёжных элементов в период эксплуатации, ремонтопригодность.
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ по разработке рабочей документации Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами;
-СТО 02.03.130-2021 Электрические станции и сети техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования, технологических систем, зданий и сооружений. Нормы и требования
-СТО 17330282.27.140.001-2006 Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования
-СТО 02.03.129-2015 Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов
-Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и сетей (утв. приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 ред. от 17.03.2020
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика (субподрядчика) на объекты и территорию заказчика осуществляются в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №5 настоящих ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию

	Подрядчик должен иметь в собственности (либо на ином законном основании) следующее имущество:
1. АРМ не менее 2 шт. с установленными на них графическими редакторами (nanoCAD и (или) MS Visio), использование которых предполагается при выполнении работ.  Подрядчик должен иметь в собственности или на ином законном основании следующие комплексы неразрушающего контроля:
-магнитный контроль (МК) магнитопорошковый дефектоскоп - 1 шт.;
- оптический (визуальный и измерительный) – ВИК- 1 шт.;
-ультразвуковой (УК)- 1 шт;
- вибродиагностический (ВД)-1 шт;
-проникающими веществами (капиллярный - ПВК)-1 шт;
-тепловой контроль (ТК). тепловизор -1шт.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Входной контроль
	 Подрядчик совместно с Заказчиком должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и оборудования. Поставка оборудования на место установки осуществляются по ТОРГ-12/УПД. Входной контроль должен включать проверку:
-наличия соответствующих сертификатов;
-наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нём данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
-наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
-правильности складирования и хранения. Подрядчик направляет специалиста завода-изготовителя для участия в расконсервации Товара, поступившего  на объект Заказчика, участвует в рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен иметь в своём составе или привлекать по договорам гражданско-правового характера следующих специалистов:
1. профессиональных специалистов с квалификацией в области неразрушающего контроля не ниже II уровня с видами (методами) неразрушающего контроля и диагностики, численностью не менее 2 человек, с опытом работы не менее 3 лет в области анализа состояния основного оборудования электроэнергетики.
2. инженеров-проектировщиков– не менее 2 чел.
3. ГИП- не менее 1 чел.
4. шеф-инженеров- не менее 1 чел.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В процессе выполнения работ в части безопасного выполнения работ должны выполняться требования НТД, приведенной в п. 1.1.2 Таблицы 4 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	-//-
	-//-

	2.1.1

	Требования к техническим и функциональным характеристикам рабочего колеса
	Технические и функциональные характеристики рабочего колеса должны соответствовать разработанной и согласованной с заказчиком ПД  и КД.
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Лопасть, ступица, обод

	06Х12Н3ДЛ
отливка
	Согласие с требованием
	

	2.2.2. 
	Конус рабочего колеса

	08Х18Н10T
лист
	Согласие с требованием
	

	2.2.3. 
	Лабиринт подвижный
	06Х12Н3Д
лист
	Согласие с требованием
	

	2.2.4. 
	Лабиринт неподвижный
	08Х18Н10T
лист
	Согласие с требованием
	

	2.2.5. 
	Болты соединения вал-рабочее колесо

	25Х1МФ
поковка
или
40ХФА
поковка
	Согласие с требованием
	

	2.2.6. ‍
	Приведены минимальные требования к материалу изготовления, иные характеристики должны быть предусмотрены в составе конструкторской документации.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	[bookmark: _Toc29555446_Копия_1]Упаковка и консервация
	Консервация деталей должна быть произведена в соответствии с ГОСТ 9.014. 78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».
Упаковка должна быть произведена по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».
Выбор упаковки должен осуществляться исходя из конструктивных особенностей запасных частей с учетом требований к их защите, условий поставок, транспортирования и хранения. Поставщик направляет специалиста завода-изготовителя для участия в расконсервации Товара, поступившего  на объект Заказчика, участвует в рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки.
	Согласие с требованием
	

	2.3.2. 
	[bookmark: _Toc29555451]Место поставки оборудования
	Поставка должна быть осуществлена на территорию ГЭС-3 по адресу: РФ, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный.
44.600447, 42.232150
	Согласие с требованием
	

	2.3.3. 
	[bookmark: _Toc29555454]Условия поставки
	
Стоимость упаковки и транспортировки должна входить в стоимость поставляемой продукции.
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	[bookmark: _Toc29555450_Копия_2]Срок гарантии на оборудование
	Гарантийный срок на поставляемые детали должен составлять не менее 5 (пяти) лет со дня подписания накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	
	

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Разработка и согласование программы предпроектного обследования ГА-2; ГА-3 ГЭС-3.
	Программа должна содержать описание условий проведения обследования, методику и виды обследования, результат обследования.
	Согласие с требованием
	

	3.1.2. 
	Требования к результату предпроектного обследования  ГА-2; ГА-3 ГЭС-3.
	В техническом отчете по результатам проведенного обследования должны быть проработаны следующие варианты:
Вариант 1. Уменьшение диаметра вала с сохранением диаметра фланца и конструкции рабочего колеса и применения сквозных призонных болтов с гайкой.
Вариант 2. Увеличение диаметра фланца вал турбины – РК с сохранением диаметра вала, что приведет к увеличению радиуса расположения крепежных отверстий сквозных призонных болтов с гайкой.
а также представлены альтернативные варианты.
Эскизный проект должен содержать варианты возможного решения и проработки конструкции узла крепления и самого РК.
Оценка на технологичность, а также показатели стандартизации и унификации. Проработаны основные вопросы технологии изготовления.
Должна быть проведена сравнительная оценка
рассматриваемых вариантов разрабатываемого изделия по показателям
качества (надежности, технологичности, стандартизации и
унификации, экономическим).
На основе анализа сравнительной оценки рассматриваемых вариантов конструкции выбирается оптимальный вариант конструкции разрабатываемого РК.
	Согласие с требованием
	

	3.1.3. 
	Разработка проектной документации
	Разрабатывается для выявления окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции узла крепления и РК, до составления конструкторской документации.
	Согласие с требованием
	

	3.1.4. 
	Разработка конструкторской документации
	Разрабатывается  на основании утвержденной ПД, должна включать в себя чертежи, технологические карты, карты контроля качества и документацию, предусмотренную разработчиком, достаточную для изготовления РК и улучшению крепления РК к валу в условиях завода изготовителя гидротурбинного оборудования.
	Согласие с требованием
	

	3.2. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Приемка работ осуществляется поэтапно представителями Заказчика, в соответствии с ранее утвержденным графиком. Работы считаются выполненными одновременно с подписанием актов сдачи приемки выполненных работ / УПД.
	Согласие с требованием
	

	3.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрдчик обязан одновременно с передачей актов сдачи - приемки выполненных работ передать заказчику:
1. Проектная и конструкторская документация.
Предоставляемая Заказчику документация должна быть на русском языке.
Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах dwg, vsd, dос, хls. ПД и КД дставить в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра), а также на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров)
Подрядчик обязан одновременно с подписанием актов сдачи приемки выполненных работ передать заказчику:
2. Отчет о выполненных работах, включая исполнительную документацию (ППР, акты на скрытые работы, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, акты входного контроля качества поставляемых материалов).
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к шефмонтажу
	Подрядчик с привлечением завода-изготовителя обеспечивает шефнадзор за сборкой и процессом монтажа РК. Комплекс шеф-монтажных работ включает в себя:
- выезды специалиста завода-изготовителя Товара на место монтажа для проведения шеф-монтажных работ;
- осуществление технического и технологического контроля за ходом работ, выполняемых специалистами монтажной организации;
- контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа соответствия выполненных работ техническим требованиям, технической документации завода-изготовителя;
- информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалиста, осуществляющего шефнадзор;
По окончании оказания услуг по шеф-монтажу Подрядчик должен передать Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах и другие отчетные документы (промежуточные технические Акты на выполненные подготовительные и монтажные работы / УПД)
	Согласие с требованием
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                       3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки участник предоставляет коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу)».


4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) Договора

4.1.	В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ/услуг с требованиями, указанными в Приложении № 2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ», Приложении №3 «Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации», Приложении №4 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу» к настоящим Техническим требованиям. Также в договор включается стоимость поставляемого оборудования (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.
4.1.1.	В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения Договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.1.2.	В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

3. [bookmark: __RefHeading___Toc4588_2710852102][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54970194]Приложения
Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования;
Приложение №2. Требования к оформлению и составлению и оформлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ 
Приложение №3.  Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации.
Приложение №4.  Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу.
[bookmark: _Toc142298726][bookmark: _Toc142298727]Приложение №5. Регламент Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. 
Приложение №6. Альбом из десяти чертежей в электронном виде.



