Технические требования для комплексного договора

«ОКПД2_28.11.32_Предпроектное обследование, разработка технического проекта, разработка рабочей документации, изготовление, поставка, шефмонтаж рабочего колеса гидротурбины по модернизации рабочих колес гидротурбин ст.№ 2, № 3 ГЭС-3 для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1210-159»

ЛОТ № 0001-ТПИР ОБСЛ-2027-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования по объемам и срокам	6

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	6

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6

3.1.1 Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5. Приложения	20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТЗ | - техническое задание |
| --- | --- |
| РК | - рабочее колесо гидротурбины |
| РО | - радиально-осевая гидротурбина |
| ОКР | - опытно-конструкторская работа |
| КПД | – коэффициент полезного действия |
| КД | - конструкторская документация |
| ПД | - проектная документация |
| ТП | – турбинный подшипник |
| Продукция | – оборудование, поставляемое в рамках данного лота |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2_28.11.32_Предпроектное обследование, разработка технического проекта, разработка рабочей документации, изготовление, поставка, шефмонтаж рабочего колеса гидротурбины по модернизации рабочих колес гидротурбин ст.№ 2, № 3 ГЭС-3 для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1210-159»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью выполнения работ являются улучшение эксплуатационных характеристик, обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации гидроагрегатов.

#### Существующее положение

На ГЭС-3 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» (далее - Филиал) установлены 3 вертикальных гидроагрегата с радиально-осевыми гидротурбинами типа РО-75/728Б-В-250.

Турбины изготовлены в 1968 г. на Харьковском Турбинном заводе (далее -ХТЗ).

Подвод воды к рабочим колесам гидротурбин осуществляется с помощью металлической спиральной камеры круглого сечения, с углом охвата 345°, а отвод - с помощью изогнутой бетонной отсасывающей трубы.

Турбинный подшипник на водяной смазке. Состоит из корпуса, шести обрезиненных вкладышей и торцевого уплотнения. Подвод воды осуществляется от спиральной камеры и от коллектора технической воды станции. Рабочее колесо цельнолитое с четырнадцатью лопастями. Для уменьшения протечек воды между РК и неподвижными частями турбины предусмотрены лабиринтные уплотнения. Рабочее колесо крепится к нижнему фланцу вала с помощью 8-и болтов и 6-и припасованных втулок.

Вал турбины диаметром по подшипнику 565мм с внутренним отверстием диаметром 300 мм изготовлен из стали 20ГС. Облицовка вала под турбинный подшипник выполнена из стали Х18Н9Т.

Конструкция крепления РК к валу турбины предусматривает крепление болтов через призонные втулки. При каждом капитальном ремонте гидротурбины, крепёжные отверстия в ступице РК и фланце вала подвергаются совместной развёртке до диаметра, позволяющего выбрать наклёпы и деформации внутренней цилиндрической посадочной поверхности отверстий под призонную втулку. Диаметры различаются как в пределах одного РК, так и отличаются поагрегатно (пример для ГЭС-3: по ГА-1 113,95 – 114,90 мм; по ГА-2 114,62 – 114,82 мм; по ГА-3 121,72 – 122,26 мм. - при первоначальном диаметре отверстий 110 мм). В результате увеличения диаметра отверстий во фланце вала происходит ослабление металла между отверстием и внешним диаметром фланца, на фланце вала ГА-3 с наибольшим диаметром отверстий выявлено усталостное трещинообразование.

Основные технические данные гидротурбинного оборудования

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Тип гидротурбины | РО-75/728Б-В-250 |
| Мощность номинальная: |  |
| - при расчётном напоре, кВт | 30000 |
| Напоры, м |  |
| - максимальный | 61,05 |
| - расчётный | 59,20 |
| - минимальный | 58,35 |
| Расход при расчетном напоре, м3/сек | 56,1 |
| Число оборотов (номинальное), об/мин | 250 |
| Допустимая высота отсасывания, Нs, м | –0,75 |
| Диаметр рабочего колеса, м | 2,5 |
| Максимальный КПД турбины, % | 93 |
| Направление вращения | правое |
| Время полного закрытия направляющего аппарата, с | 30 |
| Число лопастей рабочего колеса | 14 |
| Общий вес турбины, т | 120,5 |

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГЭС-3 | Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный | Турбина гидравлическая радиально-осевая А-2, ГЭС-3 РО 75/728б-В-250; инв № КК0000185 | нет |
|  | ГЭС-3 | Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный | Турбина гидравлическая радиально-осевая А-3, ГЭС-3 РО 75/728б-В-250; инв № КК0000186 | нет |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям и необходимых для выполнения работ по договору:

- • Электроэнергия;

- • Вода;

- • Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;

- • Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- • Помещения / площадки для размещения персонала подрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

# Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предпроектное обследование ГА-2; ГА-3 ГЭС-3. | усл. ед. | 1 |
| 2. | Отчёт по результатам предпроектного обследования. | комплект | 1 |
| 3. | Разработка и согласование ПД и КД с заказчиком. | комплект | 2 |
| 4. | Изготовление, поставка РК ГА-2 | шт. | 1 |
| 5. | Изготовление, поставка РК ГА-3 | шт. | 1 |
| 6. | Шефмонтаж РК ГА-2 | усл. ед. | 1 |
| 7. | Шефмонтаж РК ГА-3 | усл. ед. | 1 |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия № 1 |  |  |
|  | Изготовление, поставка РК ГА-2 | шт. | 1 |
|  | Партия № 2 |  |  |
|  | Изготовление, поставка РК ГА-3 | шт. | 1 |

### 3.1.1 Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

# Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предпроектное обследование ГА-2; ГА-3 ГЭС-3 | С даты заключения договора | 25.10.2027 |
| 1.1 | Отчет по результатам предпроектного обследования | С даты окончания этапа 1 | 26.11.2027 |
| 2. | Разработка и согласование ПД и КД с заказчиком. | С даты окончания этапа 1.1 | 26.11.2028 |
| 3. | Изготовление, поставка РК ГА-2 | С даты, следующей за датой окончания этапа 2. | 30.04.2032 |
| 4. | Изготовление, поставка РК ГА-3 | С даты, следующей за датой окончания этапа 3. | 30.10.2031 |
| 5. | Шефмонтаж РК ГА-2 | 01.08.2032 | 20.12.2032 |
| 6. | Шефмонтаж РК ГА-3 | 01.03.2032 | 30.06.2032 |

Предпроектное обследование проводится в сроки выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегатов:

ГА-2 с 09.09.2027 по 09.11.2027*;

ГА-3 с 12.01.2027 по 12.03.2027*.

* Сроки могут быть уточнены по результату согласования графика вывода оборудования с Системным оператором.

#### Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (п. 1-7 Таблицы 2.1): «ОКПД2_28.11.32_Предпроектное обследование, разработка технического проекта, разработка рабочей документации, изготовление, поставка, шефмонтаж рабочего колеса гидротурбины по модернизации рабочих колес гидротурбин ст.№ 2, № 3 ГЭС-3 для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1210-159»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требование к предпроектному обследованию | Предпроектное обследование должно выполняться в соответствии с разработанной и согласованной программой обследования ГА-2; ГА-3 ГЭС-3 в сроки выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегатов ГА-2, ГА-3 ГЭС-3 По результатам обследования должен быть предоставлен технический отчёт. В техническом отчете должны быть изложены результаты обследования РК, уплотнений РК, фланцевого соединения РК с валом гидроагрегата, выполнена оценка фланца вала турбины со стороны РК (остаточные размеры металла между отверстием и внешним диаметром фланца, структура и дефекты металла) и возможность дальнейшего использования вала турбины. Предпроектное обследование должно быть выполнено в объеме, достаточном для разработки конструкторской документации. Отчёт по результату обследования должен содержать предложения с вариантами соединения РК с валом, обеспечивающее надёжное соединение, целостность крепёжных элементов в период эксплуатации, ремонтопригодность. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ по разработке рабочей документации Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами; -СТО 02.03.130-2021 Электрические станции и сети техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования, технологических систем, зданий и сооружений. Нормы и требования -СТО 17330282.27.140.001-2006 Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования -СТО 02.03.129-2015 Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов -Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и сетей (утв. приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 ред. от 17.03.2020 |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ / услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика (субподрядчика) на объекты и территорию заказчика осуществляются в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №5 настоящих ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию | Подрядчик должен иметь в собственности (либо на ином законном основании) следующее имущество: 1. АРМ не менее 2 шт. с установленными на них графическими редакторами (nanoCAD и (или) MS Visio), использование которых предполагается при выполнении работ. Подрядчик должен иметь в собственности или на ином законном основании следующие комплексы неразрушающего контроля: -магнитный контроль (МК) магнитопорошковый дефектоскоп - 1 шт.; - оптический (визуальный и измерительный) – ВИК- 1 шт.; -ультразвуковой (УК)- 1 шт; - вибродиагностический (ВД)-1 шт; -проникающими веществами (капиллярный - ПВК)-1 шт; -тепловой контроль (ТК). тепловизор -1шт. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Входной контроль | Подрядчик совместно с Заказчиком должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и оборудования. Поставка оборудования на место установки осуществляются по ТОРГ-12/УПД. Входной контроль должен включать проверку: -наличия соответствующих сертификатов; -наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нём данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; -наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; -правильности складирования и хранения. Подрядчик направляет специалиста завода-изготовителя для участия в расконсервации Товара, поступившего на объект Заказчика, участвует в рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь в своём составе или привлекать по договорам гражданско-правового характера следующих специалистов: 1. профессиональных специалистов с квалификацией в области неразрушающего контроля не ниже II уровня с видами (методами) неразрушающего контроля и диагностики, численностью не менее 2 человек, с опытом работы не менее 3 лет в области анализа состояния основного оборудования электроэнергетики. 2. инженеров-проектировщиков– не менее 2 чел. 3. ГИП- не менее 1 чел. 4. шеф-инженеров- не менее 1 чел. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В процессе выполнения работ в части безопасного выполнения работ должны выполняться требования НТД, приведенной в п. 1.1.2 Таблицы 4 настоящих ТТ |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам рабочего колеса |  |  | Технические и функциональные характеристики рабочего колеса должны соответствовать разработанной и согласованной с заказчиком ПД и КД. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Лопасть, ступица, обод |  | 06Х12Н3ДЛ отливка |  | Согласие с требованием |  |
|  | Конус рабочего колеса |  | 08Х18Н10T лист |  | Согласие с требованием |  |
|  | Лабиринт подвижный |  | 06Х12Н3Д лист |  | Согласие с требованием |  |
|  | Лабиринт неподвижный |  | 08Х18Н10T лист |  | Согласие с требованием |  |
|  | Болты соединения вал-рабочее колесо |  | 25Х1МФ поковка или 40ХФА поковка |  | Согласие с требованием |  |
| - ‍ | Приведены минимальные требования к материалу изготовления, иные характеристики должны быть предусмотрены в составе конструкторской документации. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Упаковка и консервация |  |  | Консервация деталей должна быть произведена в соответствии с ГОСТ 9.014. 78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». Упаковка должна быть произведена по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования». Выбор упаковки должен осуществляться исходя из конструктивных особенностей запасных частей с учетом требований к их защите, условий поставок, транспортирования и хранения. Поставщик направляет специалиста завода-изготовителя для участия в расконсервации Товара, поступившего на объект Заказчика, участвует в рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки. | Согласие с требованием |  |
|  | Место поставки оборудования |  |  | Поставка должна быть осуществлена на территорию ГЭС-3 по адресу: РФ, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный. 44.600447, 42.232150 | Согласие с требованием |  |
|  | Условия поставки |  |  | Стоимость упаковки и транспортировки должна входить в стоимость поставляемой продукции. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на оборудование |  |  | Гарантийный срок на поставляемые детали должен составлять не менее 5 (пяти) лет со дня подписания накладной по форме ТОРГ-12/УПД. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Разработка и согласование программы предпроектного обследования ГА-2; ГА-3 ГЭС-3. | Программа должна содержать описание условий проведения обследования, методику и виды обследования, результат обследования. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результату предпроектного обследования ГА-2; ГА-3 ГЭС-3. | В техническом отчете по результатам проведенного обследования должны быть проработаны следующие варианты: Вариант 1. Уменьшение диаметра вала с сохранением диаметра фланца и конструкции рабочего колеса и применения сквозных призонных болтов с гайкой. Вариант 2. Увеличение диаметра фланца вал турбины – РК с сохранением диаметра вала, что приведет к увеличению радиуса расположения крепежных отверстий сквозных призонных болтов с гайкой. а также представлены альтернативные варианты. Эскизный проект должен содержать варианты возможного решения и проработки конструкции узла крепления и самого РК. Оценка на технологичность, а также показатели стандартизации и унификации. Проработаны основные вопросы технологии изготовления. Должна быть проведена сравнительная оценка рассматриваемых вариантов разрабатываемого изделия по показателям качества (надежности, технологичности, стандартизации и унификации, экономическим). На основе анализа сравнительной оценки рассматриваемых вариантов конструкции выбирается оптимальный вариант конструкции разрабатываемого РК. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Разработка проектной документации | Разрабатывается для выявления окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции узла крепления и РК, до составления конструкторской документации. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Разработка конструкторской документации | Разрабатывается на основании утвержденной ПД, должна включать в себя чертежи, технологические карты, карты контроля качества и документацию, предусмотренную разработчиком, достаточную для изготовления РК и улучшению крепления РК к валу в условиях завода изготовителя гидротурбинного оборудования. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Приемка работ осуществляется поэтапно представителями Заказчика, в соответствии с ранее утвержденным графиком. Работы считаются выполненными одновременно с подписанием актов сдачи приемки выполненных работ / УПД. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрдчик обязан одновременно с передачей актов сдачи - приемки выполненных работ передать заказчику: 1. Проектная и конструкторская документация. Предоставляемая Заказчику документация должна быть на русском языке. Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах dwg, vsd, dос, хls. ПД и КД дставить в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра), а также на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров) Подрядчик обязан одновременно с подписанием актов сдачи приемки выполненных работ передать заказчику: 2. Отчет о выполненных работах, включая исполнительную документацию (ППР, акты на скрытые работы, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, акты входного контроля качества поставляемых материалов). |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу | Подрядчик с привлечением завода-изготовителя обеспечивает шефнадзор за сборкой и процессом монтажа РК. Комплекс шеф-монтажных работ включает в себя: - выезды специалиста завода-изготовителя Товара на место монтажа для проведения шеф-монтажных работ; - осуществление технического и технологического контроля за ходом работ, выполняемых специалистами монтажной организации; - контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа соответствия выполненных работ техническим требованиям, технической документации завода-изготовителя; - информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалиста, осуществляющего шефнадзор; По окончании оказания услуг по шеф-монтажу Подрядчик должен передать Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах и другие отчетные документы (промежуточные технические Акты на выполненные подготовительные и монтажные работы / УПД) |  |  | Согласие с требованием |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки участник предоставляет коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу)».

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) Договора

4.1.	В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ/услуг с требованиями, указанными в Приложении № 2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ», Приложении №3 «Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации», Приложении №4 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу» к настоящим Техническим требованиям. Также в договор включается стоимость поставляемого оборудования (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.

4.1.1.	В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения Договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.2.	В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

# Приложения

Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение №2. Требования к оформлению и составлению и оформлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

Приложение №3.  Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации.

Приложение №4.  Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу.

Приложение №5. Регламент Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300.

Приложение №6. Альбом из десяти чертежей в электронном виде.