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Технические требования 
Поставка аккумуляторов для оборудования АСУТП и РЗ и А для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	
	

	АСУ ТП
	– Автоматизированная система управления технологическим процессом;

	РЗ и А
	– Релейная защита и автоматика;

	СШГЭС
	- Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего;

	ТТ
	- технические требования;

	Филиал


	- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 

   П.С. Непорожнего».




1.2. Наименование закупаемой продукции
«Поставка аккумуляторов для оборудования АСУТП и РЗ и А для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (далее — Товар).
1.3.      Цель использования закупаемой продукции  
Замена неисправной аккумуляторной батареи Sacred Sun 6GFM-200 в шкафах управления оперативным током ШУОТ системы питания постоянным оперативным током оборудования РЗА блока генератор-трансформатор
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы VRLA 12В, 200 Ач
	шт
	68


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аккумуляторы для оборудования АСУТП и РЗ и А
	С даты, следующей за датой заключения договора
	В течении 14-ти календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора. По согласованию с Покупателем, допускается досрочная поставка Товара.


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции

 2.2.1.Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): аккумуляторы для оборудования АСУТП и РЗ и А
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики

(параметры эквивалентности)
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Технические характеристики аккумуляторов для оборудования АСУТП и РЗ и А
	-//-
	-//- 

	1.1
	Параметры, характеристики аккумуляторной батареи
	Номинальное напряжение – 12 В;

Число элементов – 6;

Номинальная емкость 200Ач;

Тип клеммы – конус А;

Напряжение подзаряда в параллельно-резервном режиме 2,30В (при температуре окружающего воздуха С = 20 0С).

Тип клеммы: Конус А

Ток нагрузки Imax=770А;

Вес 67кг
	Согласие с требованием
	

	1.2
	Тип аккумуляторных батарей
	Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы VRLA
	Согласие с требованием
	

	1.3
	Технология изготовления
	Dryfit
	Согласие с требованием
	

	1.4
	Требования к ремонтопригодности
	Необслуживаемые на протяжении всего срока службы.
	Согласие с требованием
	

	1.5
	Корпус аккумуляторной батареи 
	Ударопрочный пластик, не поддерживающий горение.
	Согласие с требованием
	

	1.6
	Габаритные размеры, не более 
	Длина – 518 мм,

Ширина – 274мм,

Высота – 238 мм.
	Согласие с требованием
	

	1.6
	Назначенный срок службы, не менее
	12 лет
	Согласие с требованием / указание характеристик
	


2.2.2   В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание и документально подтвердить подробные параметры и характеристики предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.4 Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям, иные требования
Таблица 4
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Место поставки продукции: Поставка Товара до Склада Покупателя - база грузовых и складских операций (БГСО), по адресу Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, 106. Грузополучателем является филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». 
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке Товара, поступающих на склады Филиала: Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Условия поставки: Условия транспортировки Товара, погрузка, доставка до места разгрузки осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка на складе Покупателя  осуществляется силами Филиала.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Приемка Товара: При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется входной контроль – проводится внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие и целостность пломб (при наличии), наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность изделий, и правильность ее оформления. Входной контроль Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика в порядке, определенном условиями Договора. 

Поставка Товара считается выполненной при условии прохождения входного контроля и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Гарантийный срок: Не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар.
	Согласие с требованием
	

	6. 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; инструкция по эксплуатации на русском языке в _1_(одном) экз.; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	


3. Требования к документации по ценообразованию.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
