Технические требования на поставку Комплектной трансформаторной подстанции для аварийного запаса Момского РЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения ………………………………………………………………………………...4

1.2. Наименование закупаемой продукции	..4

1.3. Цель использования  закупаемой продукции	..4

2. Требования к продукции	4

2.1.1.  Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………………4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	..4

2.2. Требования к качеству продукции.………………………………………………………………………...5

3. Требования к качеству продукции.…………………………………………………………………….23

4. В составе заявки необходимо представить	25

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	26

6. Приложения к техническим требованиям	 29-32

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АПЗУ | Анти присадочное защитное устройство |
| --- | --- |
| АЧР | Автоматическая частотная разгрузка |
| ВЛ-10-6 | Воздушные линии электропередачи 6-10 кВ |
| ВЛИ-0,4 | Воздушная линия, выполненная изолированными проводами |
| ВНА | Выключатель нагрузки автогазовый |
| ВН | Высокое напряжение; |
| ВН | Высокое напряжение; |
| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| КВЭ | Кассетный выдвижной элемент |
| 2КТПН | Двух трансформаторная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки; |
| КЛ-0,4 | Кабельная линия |
| НН | Низкое напряжение; |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| ОПН | Ограничитель перенапряжений |
| ПБВ | Переключение без возбуждения; |
| ПТЭ и ЭСиС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РВЗ | Разъединитель внутренней установки с заземляющим ножами |
| РУВН | Распределительное устройство высокого напряжения; |
| РУНН | Распределительное устройство низкого напряжения; |
| РУ | Распределительное устройство; |
| СИ | Средства измерений: |
| ТУ | Технические условия; |
| ТМГ | Трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения |
| УХЛ | Климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ШСН | Шкаф собственных нужд |
| ЩСН | Щит собственных нужд |

#### Наименование закупаемой продукции

«Комплектные трансформаторные подстанции»

#### Цель использования закупаемой продукции

Для восполнения аварийного запаса. АО «Сахаэнерго»

# Требования к продукции

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Корпус без трансформатора КТПН 250/10/0.4 с передвижным трубным фундаментом и буксировочной петлей УХЛ1 | Компл | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Корпус без трансформатора КТПН 250/10/0.4 с передвижным трубным фундаментом и буксировочной петлей УХЛ1 | С даты заключения договора | В течение 120 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1. Требования к продукции

Наименование продукции:  Корпус без трансформатора КТПН 250/10/0.4 с передвижным трубным фундаментом и буксировочной петлей УХЛ1 для аварийного запаса

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТПН (включая гарантируемые показатели) | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпус КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпус КТПН силового трансформатора, Сборно-разборный фундамент | Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпус КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпус КТПН силового трансформатора, Сборно-разборный фундамент должны быть собраны в единое КТПН (понижающая, киоскового типа) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Общие внешние габаритные размеры Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора | 3500*2150мм (Д*Ш) Допускается уменьшение/увеличение габаритных размеров не более 1000мм в каждую сторону. При изменении габаритных размеров учесть прямо пропорциональное уменьшение/увеличение сборно-разборного фундамента относительно корпуса КТПН и возможность установки ТМГ следующего габарита 250кВА | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Силовые трансформаторы | Отсутствуют | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТПН, В | Не более 400 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Общие технические требования к поставляемой продукции | На заводе-изготовителе оборудование должна проходить контрольную сборку и проверку. На объект продукция должна быть поставлена с полностью смонтированными первичными и вторичными цепями; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Материал Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора. | Листовой металл толщиной не менее 2мм с нанесением антикорозийного покрытия | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | В Корпусе КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним | Согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы. | В соответствии с п. 5.4.14. ПТЭ - На металлических частях корпусов оборудования должна быть обозначена расцветка фаз, п. 1.1.30. ПУЭ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Тип проходных изоляторов | ИПК (полимерный). | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Тип опорных изоляторов в РУ ВН | ИОРП (полимерный). | Указание характеристик |  |  |
| 1.14 | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | Не менее 1000 | Указание характеристик |  |  |
| 1.15 | Оснастить необходимыми блокировками, Механическая блокировка дверей РУ-6(10) кВ при включение выключателя нагрузки и ошибочных действий персонала при включении заземляющих ножей. Механическая блокировка трансформаторного отсека при отключенных заземляющих ножах. Исключить применение механических замковых блокировок (замки Гинодмана), основанные на последовательности действий обмена ключа с замком, в виду низкого уровня надежности, усложнения и замедления оперативных переключений | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16 | Высота траверсы ВН над уровнем крыши Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУВН | 1600 – 1800 мм. | Указание характеристик |  |  |
| 1.17 | Исполнение ввода ВН | Воздушный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18 | Исполнение ввода НН | Воздушный | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к Корпусу КТПН силового трансформатора. | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Конструкция должна обеспечивать возможность установки силового трансформатора без демонтажа Корпуса КТПН распределительного устройства высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройства низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Корпус КТПН силового трансформатора должен иметь два входных проема, размеры которых позволяют установить силовой трансформатор | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Направляющие основания из П-образного профиля и комплектом метизов и уголков для крепления, без установки к полу из расчета возможной установки ТМ 250/10/0.4 в корпусе трансформаторного отсека | Да | - Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к Корпусу КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Требования к выключателю нагрузки | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1 | Тип выключателя | ВНА-10/400 (или эквивалент) | Указание характеристик |  |  |
| 3.1.2 | Вид выключателя | Автогазовый | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.3 | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.4 | Управление приводом | местное | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.5 | Наличие встроенных элементов защиты и заземления | Со встроенными плавкими предохранителями, включенными последовательно с выключателем нагрузки 1шт со встроенными ножами заземления;1шт | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.6 | Тип предохранителей ВН | ПКТ (либо эквивалент) | Указание характеристик |  |  |
| 3.1.7 | Номинальный ток предохранителя ВН | Выбирается из номинальных токов ВН трансформатора | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.8 | Род установки | В РУ ВН | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.9 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | ВНА-10/400-1 шт, | Указание характеристик |  |  |
| 3.1.10 | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | Не менее 2000 | Указание характеристик |  |  |
| 3.2 | Требования к шинам | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.2.1 | Соединение РУВН-Трансформаторный отсек выводы под трансформатор | жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.2 | Материал и размер шин | жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины), в соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита 250кВА | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.3 | Номинальный ток сборных шин, А | В соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита 250кВА | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Требования к ОПН | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.3.1 | Тип | ОПН 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.2 | Количество | 3 шт (1 трехфазный комплект) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.3 | Род установки | На шахте ввода ВН | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Основные технические требования к Корпусу КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Требования к рубильнику | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1 | Тип рубильника | РЕ19 (или эквивалент) | Указание характеристик |  |  |
| 4.1.2 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 400А 1 шт | Указание характеристик |  |  |
| 4.1.3 | Применить рубильники 0,4 кВ | С диэлектрической рукоятью | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Требования к шинам | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.2.1 | Номинальный ток сборных шин, А | В соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита 250кВА | Указание характеристик |  |  |
| 4.2.2 | В КТПН между низковольтным выводом под силовой трансформатор и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать | жесткую ошиновку (медные или алюминиевые шины) | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.3 | Материал и размер шин | жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины), в соответствии с номинальным током | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.4 | Соединение вывод под трансформатор со стороны НН-РУНН | жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины) | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3 | Требования к выключателю | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.3.1 | Род установки | В РУ НН вводной | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.2 | Тип выключателя | ВА 57-39(или эквивалент) | Указание характеристик |  |  |
| 4.3.3 | Кол-во/номинальный ток, А | 400А 1 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.4 | Род установки | В РУ НН фидерные | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.1 | Тип выключателя | Optimat D 250N (или эквивалент) | Указание характеристик |  |  |
| 4.3.2 | Кол-во/номинальный ток, А | 250А-1 шт, 125А-1шт, 100А-1шт, 80А-1шт, 25А-1шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.3 | Тип расцепителя | Тепловой и электромагнитный | Указание характеристик |  |  |
| 4.3.4 | Защита от перегрузок | С регулируемой уставкой по номинальному току в меньшую сторону от номинала АВ | Указание характеристик |  |  |
| 4.3.5 | Защита от токов короткого замыкания | Уставка расцепителя тока короткого замыкания 10ln | Указание характеристик |  |  |
| 4.4 | Требования к измерительному трансформатору тока для показаний: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.4.1 | Тип | ТТИ | Указание характеристик |  |  |
| 4.4.2 | Род установки | РУНН перед вводным АВ | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4.3 | Кол-во, фаз | 6 (3 на показания Амперметров, 3 на учет) | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4.4 | Номинальный первичный ток, А | 400 | Указание характеристик |  |  |
| 4.4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 4.4.6 | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Указание характеристик |  |  |
| 4.4.7 | Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ, | не менее 4 лет | Указание характеристик |  |  |
| 4.5 | Требование к узлу учета электроэнергии | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.5.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне НН | Трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на общий ввод НН с модулем связи GSM/GPRS (дополнительно оптопорт и резервный RS-485) соответствующий требованиям ПП РФ №890 и возможностью интеграции в ПО «Пирамида 2.0» (Системы и технологии) , Трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения на уличное освещение с модулем связи GSM/GPRS (дополнительно оптопорт и резервный RS-485) соответствующий требованиям ПП РФ №890 и возможностью интеграции в ПО «Пирамида 2.0» (Системы и технологии) | Указание характеристик |  |  |
| 4.5.2 | Род установки | В отдельном шкафу учета жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) обшить теплоизоляцией пенофол В-05. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.5.3 | обогрев узла учета | В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.6 | Требования к ОПН | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4.6.1 | Тип | ОПН 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.6.2 | Количество | 3 шт (1 трехфазный комплект) | Согласие с требованием |  |  |
| 4.6.3 | Род | На шинах РУ-0,4 кВ | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Степень защищенности - КТПН Оборудования ВН и НН | не ниже IP 54 не ниже IP 34 | Указание характеристик |  |  |
| 5.2 | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТПН, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), ℃ | Не более 70 | Указание характеристик |  |  |
| 5.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭ и ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпус КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпус КТПН силового трансформатора должны быть соединены между собой и состоять из полностью смонтированных оборудований РУ-6 (10)кВ и РУ-0,4кВ, смонтированными первичными и вторичными цепями | Да | Указание характеристик |  |  |
| 6.2 | Наличие тамбура обслуживания РУ НН и РУ ВН | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Основным несущим элементом Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора должен быть силовой каркас сваренный из продольных и поперечных профилей с угловыми стойками толщиной 4-5 мм. В нижней раме и стойках каркаса предусмотреть угловые фитинги для подъема и транспортировки модуля краном. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4 | Конструкции Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора должны позволять, при необходимости, перемещать подстанцию. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5 | Стены внешней обшивки должны быть выполнены из стального листа толщиной 2 мм. Лист кровли должен представлять из себя специальный профильный лист толщиной 2 мм. Полы выполнить из стальных рифлёных листов толщиной 4 мм, приварить по периметру и сварить между собой. Все наружные соединения выполнить сплошными сварными швами | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.6 | Необходимо наличие ветрозащитных (против снеговых) козырьков на всех вентиляционных решётках. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.7 | Конструкция Корпуса КТПН силового трансформатора должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа Конструкций Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.8 | Вентиляция Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распредели-тельного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.9 | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.10 | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.11 | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.12 | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.13 | Сетчатые ограждения трансформаторного отсека должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | Чертеж |  |
| 6.14 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.15 | Внутренние петли в конструкции дверей. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.16 | Для запирания дверей применить трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.17 | В Корпусах КТПН РУВН, РУНН предусмотреть монтаж пола | Из рифленого листового железа толщиной не менее 4 мм, | Указание характеристик |  |  |
| 6.18 | Полы Корпуса КТПН силового трансформатора должны выдерживать нагрузку | не менее 2500 кг/м²; | Указание характеристик |  |  |
| 6.19 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | Не менее 10 лет | Указание характеристик |  |  |
| 6.20 | Заземление в Корпусе КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпусе КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпусе КТПН силового трансформатора должно быть выполнено общее для сторон 10-6 кВ и 0,4 кВ заземляющее устройство, которым должен являться стальной пол подстанции, приваренный по периметру к силовому каркасу. К полу присоединить сваркой или болтовым соединением все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением. КТПН должна иметь (снаружи силового каркаса площадки) возможность для присоединения к внешнему контуру заземления, обозначенных знаком «Заземление». | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.21 | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.22 | В Корпусе КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.4.41-2022 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.23 | В Корпусе КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.24 | Предусмотреть вертикальное расположение выключателей 0,4 кВ в горизонтальном ряду (рядах) с возможностью присоединения кабельных линий снизу. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.25 | Обеспечить герметичное соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.26 | Оснастить заходы ВЛ 6- 10 кВ в Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН специальными птицезащитными устройствами предотвращающими повреждение птиц (Птицезащитное устройство колпачного типа ) | Да | Указать тип |  |  |
| 6.27 | Короба ВН и НН выполнить с учётом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). | да | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Требования к Сборно-разборному фундаменту | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Сборно-разборный фундамент должен иметь антикоррозионный слой со всех сторон. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Габаритные размеры сборно-разборного фундамента, мм | 3540*2190 (Д*Ш*) Высота не менее 500мм Допускается уменьшение/увеличение габаритных размеров с учетом требований п. 1.2 данной таблицы. Приложение к техническим требованиям №6 | Указание характеристик | Чертеж Сборно-разборного фундамента |  |
| 7.3 | Материал изготовления | Металлоконструкции с применением профильной квадратной трубы не менее 100мм*100мм*4мм | Указание характеристик |  |  |
| 8 | Климатическое исполнение | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2 | Категория размещения: - КТП - Оборудования ВН - Оборудование НН | 1 3 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - УХЛ1 | плюс 40 | Указание характеристик |  |  |
| 8.4 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - УХЛ1 | Минус 60 | Указание характеристик |  |  |
| 8.5 | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Указание характеристик |  |  |
| 8.6 | Толщина стенки гололеда, мм | не менее 25 | Указание характеристик |  |  |
| 8.7 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | не менее 15 | Указание характеристик |  |  |
| 8.8 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | не менее 40 | Указание характеристик |  |  |
| 8.9 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | не менее 6 | Указание характеристик |  |  |
| 9 | Требования к качеству поставляемой продукции: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Оборудование должно быть новым не ранее 2026 года выпуска, серийного выпуска, ранее не используемым. | Указание характеристик |  |  |
| 10 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 10.1 | Место поставки продукции | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Беринга, 42 | Согласие с требованием |  |  |
| 10.2 | Продукция должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий | установить снаружи корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН атмосферостойкую металлическую бирку: 1. «КТПН 250/10 кВ Авар запас» | Согласие с требованием |  |  |
| 10.3 | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 10.4 | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 10.5 | Все неокрашенные металлические поверхности (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 10.6. | Требование к окраске всех узлов и деталей корпуса КТП | Окраску всех узлов и деталей корпуса КТПН выполнить с учетом устойчивости к коррозии, выцветанию и воздействиям внешней среды на весь период гарантийной эксплуатации (цвет Серый) | Согласие с требованием |  |  |
| 10.7 | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием |  |  |
| 10.8 | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 | Жесткие (Ж) | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 11.1 | Эксплуатация монтаж оборудования КТПН должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.2 | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТПН | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 12.1 | Гарантийный срок эксплуатации КТПН | Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. | Указание характеристик |  |  |
| 12.2 | Наличие сервисных центров на территории РФ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.3 | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 13.1 | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | - Согласие с требованием |  |  |
| 13.2 | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТПН, чертеж сборно-разборного фундамента, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 13.3 | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 13.4 | Ведомость ЗИП. | -Комплект электрозащитных средств (диэлектрические коврики, клещи для снятия предохранителей с выключателя нагрузки ВНА, диэлектрические перчатки) и первичных средств пожаротушения; - Комплект предохранителей ВН | Согласие с требованием | Приложить перечень ЗИП |  |
| 14 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: | -//- | -//- | -//- |  |
| 14.1 | Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 15 | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: | -//- | -//- | -//- |  |
| 15.1 | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе-изготовителе. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.2 | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой КТП. | Да | Согласие с требованием |  |  |

Примечание 1: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

* Примечание 2: «Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

3. Требования к предоставлению документов в составе заявки.

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «КТП» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)

б) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

в) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

3.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

3.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

3.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2018 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции и силовые трансформаторы;

3.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (КТП);

3.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

3.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на приборы учета и трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

3.9. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

3.10. Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

3.11. Действующий Сертификат соответствия панелей ЩО требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением протокола испытаний, на основании которого был выдан сертификат.

4. В составе заявки необходимо представить:

4.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме). ".

- 5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).

6.  Приложения к техническим требованиям:

6.1. Приложение Однолинейная схема, компоновочный чертеж, сборно-разборный фундамент.