ПАСПОРТ
Металлической дымовой трубы №1 Н=13,0м
принадлежащей: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,
установленной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. У
ПАСПОРТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Дымовая 
Металлическая дымовая труба №1






(кирпичная, железобетонная, металлическая)

Н (высота от уровня земли) 13,0м
 D0 (диаметр выходного отверстия) 450мм


для 
отвода продуктов сгорания от водогрейного котла типа «RTQ 1750 I» ст. №1

(наименование нагревательных устройств или котлоагрегатов)

Организация 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»







(наименование организации)
Дымовая труба сооружена:
Ствол: 













(наименование организации)

Фундамент: 
отсутствует









(наименование организации)

Футеровка: 
отсутствует









(наименование организации)

По проекту: 
проект «Реконструкция котельной» шифр: ЭТМ-01-07, выполненный

 
ЗАО «СПб Вергаз»












(№ проекта трубы, фундамента и наименование организации)

Составлен "26" ноября 2019 года.
Технический руководитель организации 








(подпись, Ф.И.О.)
Ответственное лицо, ведущее наблюдение за трубой 







(подпись, Ф.И.О.)
Начальник ОКС 











(подпись, Ф.И.О.)
	Паспорт составили:
	Калинников Д.Е. руководитель отдела обследования зданий



и сооружений, руководитель ЛНК и Строительной испытательной

лаборатории
ООО «Промэкспертиза»






	
	(подпись, Ф.И.О.)

	
	











	
	(подпись, Ф.И.О.)


1. Техническая характеристика трубы

1. Дата начала и окончания сооружения трубы:

а) земляные работы 

нет









б) фундамент 
нет










в) ствол трубы 
с 02.04.2008г. по 24.04.2008г.






г) химзащита по стволу 
не предусмотрена







д) теплоизоляция 
с 24.04.2008г. по 30.04.2008г.






в) пароизоляция по футеровки 
не предусмотрена






2. Дата приёмки:

а) фундамента 
нет











б) ствола трубы 
30.05.2008г.









3. Дата ввода трубы в эксплуатацию 
30.05.2008г.






4. Нагревательные устройства и котлоагрегаты, подключенные к трубе, 

их производительность, очередность ввода 
водогрейный котел «RTQ 1750 I» ст. №1

фирмы «Riello» Италия, мощностью 2100кВт







5. Характеристика отводимых газов
природный газ





(вид сжигаемого топлива)

а) температура дымовых газов (min, max), поступающих в трубу (выше газохода, в числителе – по проекту, в знаменателе – фактическая) 


/min 104,0 оC; max 180,0 оC














б) расход топлива, м3/час (min, max) 
85,6-218,7







в) влажность г/м3 












г) содержание серы, % 











д) зольность, г/м3 
0,00











е) коэффициент избытка воздуха 
1,22-1,19







ж) температура точки росы 











6. Характеристика грунта под трубой 








7. Верхний и нижний уровни расположения грунтовых вод от поверхности земли, м 

8. Давление на грунт в основании трубы, Мпа (кгс/см2):

а) допустимое (нормативное) 










б) расчетное (максимальное, минимальное) 








9. Деформация основания:

а) крен 













фактически на (дата)
б) осадка, м 













фактически на (дата)

При свайном основании указать характеристику свайного основания и давления на грунт в острие свай.
10. Плита фундамента: нет
а) глубина заложения подошвы от отм. ±0,000м 








б) размер плиты, м

диаметр 













толщина средней части 











в) класс (марка) бетона 











11. Стакан фундамента: нет
а) высота, м 













б) наружный диаметр (числитель), толщина стенки (знаменатель), м 


















в) класс (марка) бетона 











12. Ствол:

а) высота ствола, м 
13,0











в том числе каждого звена 











б) класс (марка) материалов (кирпича, бетона, металла) 

сталь 12Х18Н10Т


(труба Ø 450х2мм)










в) количество проемов для газоходов, их сечение и отметка, на которой находится низ каждого проема 
1шт. / 350х850мм на отм. 2,100м







г) наличие перекрытий, разделительных стенок, бункеров и их характеристика 
нет














13. Футеровка: нет
а) общая высота от отметки _________м; _________м.
звеньев: высота звена (числитель), толщина стенки (знаменатель), м 




б) материал 













14. Теплоизоляционная прослойка между стволом трубы и покровным слоем:
высота 
на всю высоту









материал / толщина, мм
минеральная вата «Rockwool толщиной 50мм, с покрывным


слоем из тонколистовой оцинкованной стали







При воздушной прослойке указать "воздушная невентилируемая" или "воздушная вентилируемая", а также тип вентиляции (естественная, принудительная). 

15. Характеристика химзащиты или гидроизоляции по железобетонному (кирпичному, металлическому) стволу
(толщина, количество слоев, вид материалов) 
нет




















16. Внутренний газоотводящий слой:
а) общая высота (от отметки __________м), ________________________ м;
звеньев: высота звена (числитель), толщина стенки (знаменатель) ____________________ м;
б) материал













17. Характеристика пароизоляции по футеровке 
нет































18. Металлоконструкции трубы:
а) количество светофорных площадок 
нет







б) количество молниеприемников, молниеотводов и электродов заземляющего контура

1 молниеприемник










от несущего каркаса выполнена шина заземления, представляющая собой стальную


полосу 30х4мм и соединенная с общим контуром молниезащиты здания котельной















в) ходовая лестница 

нет









г) несущий каркас 
стальной несущий каркас закреплен к стене здания котельной и 


выполнен из уголков 63х6мм и швеллеров №16








19. Продолжительность и способ сушки и разогрева трубы 
































20. Состояние трубы (в момент приемки новой трубы или момент составления паспорта для существующих старых сооружений):
а) отклонение оси от вертикали 
94мм








б) направление наклона 
юго-восток








в) причина наклона (осадка основания, строительный дефект или изгиб ствола) 


строительный дефект









г) состояние арматуры











д) состояние кирпича, бетона, металлического ствола 
работоспособное
















е) прочие дефекты на трубе




































21. Обследования трубы (причины, когда и какой организацией обследована) 


1. 2014г. ООО «Промэкспертиза» плановое обследование




2. 2019г. ООО «Промэкспертиза» плановое обследование


















22. Характеристика магистральных газоходов и газоходов от каждого нагревательного устройства или теплоагрегата: фундаменты, несущие конструкции, перекрытия, сечение газоходов, имеющиеся дефекты для старых газоходов ко времени составления паспорта, состояние взрывных клапанов
Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по


индивидуальному газоходу Ø450мм. Газоходы теплоизолированы минеральной ватой


толщиной 50мм, с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали. Газоходы


оборудованы взрывными клапанами размером 380х480мм, состояние работоспособное.














23. Прочие сведения
























2. Журнал подключения агрегатов к трубе

	Дата
	Номер и характеристика подключаемого агрегата
	Состав отводимых газов
	Кем дано разрешение на подключение
	Подпись лица, осуществляющего надзор

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Журнал проверки состояния устройств молниезащиты

	Контроль измерения
	Дата
	Номер протокола
	Величина сопротивления контура
	Заключение
	Фамилия
	Подпись

	
	
	
	Норма
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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4. Журнал эксплуатации промышленной трубы

	Дата
	Номер сооружения. Технические мероприятия, выводы, кто ознакомлен
	Подпись лица, осуществляющего надзор

	1
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Примечания: 
1. Технические мероприятия: осмотры ответственным лицом, очередные и внеочередные осмотры, текущие и капитальные ремонты и т.д.

2. При наличии у одного владельца группы труб журнал ведется на всю группу.

3. При обнаружении дефектов и повреждений лицо, осуществляющее надзор, знакомит с записью в журнале эксплуатации владельца сооружения – руководителя, эксплуатирующего объект с его росписью по факту информации.

5. Ведомость аварий и повреждений

	№ п/п
	Дата
	Описание аварии или повреждения
	Принятые меры
	Подпись лица, осуществляющего надзор

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Сведения о проведении текущих и капитальных ремонтов, реконструкциях и модернизациях

	№ п/п
	Наименование и характеристика работ
	Место расположения выполненных работ
	Стоимость выполнен-ных работ, руб.
	Организация по проектированию и исполнению работ
	Дата выполнения

	
	
	
	
	
	Начало
	Оконча-ние
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7. Регистрация лиц, ответственных за ведение паспорта и осуществление надзора

	№ п/п
	Фамилия, имя и отчество, должность ответственного лица
	Дата и номер приказа о назначении ответственным
	Примечание
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	2
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В паспорте пронумеровано и прошнуровано _______ страниц

(Ф.И.О. регистрирующего лица и подпись)

М.П.
«   »                   20     года.
