Технические ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2: 71.12.17.000 Разработка рабочей документации на текущий ремонт затворов ремонтных №1-12 нижнего бьефа Бурейской ГЭС»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Обозначения и сокращения                                                                                                   3

1.2. Наименование закупаемой продукции                                                                                 4

1.3. Цель и задачи выполнения работ                                                                                          4

1.4. Существующее положение                                                                                                    4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика                                                                            5

1.5. Основание на выполнение работ                                                                                           5 1.6. Наименование и место расположения функционального заказчика                                 5

1.7. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена

при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов,

предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)                                          6

1.8. Иные требования и сведения общего характера                                                                  6

2. Требования к продукции                                                                                                           6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ                                                           6

2.1.1. Требования к перечню и объему работ                                                                             6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ                                                            6

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ                                                                           7

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ                                                          7

2.2. Требования к качеству выполнения работ                                                                           8

Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ                                                      8

# 1.1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| АКЗ | Антикоррозийная защита |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ТТ | Технические требования |
| РД | Рабочая документация |
| СБ | Сборочный чертеж |
| ДСП | Древесно-стружечные плиты |
| ПАО | Публично-акционерное общество |

# 1.2. Наименование закупаемой продукции

# «ОКПД2: 71.12.17.000 Разработка рабочей документации на текущий ремонт затворов ремонтных №1-12 нижнего бьефа Бурейской ГЭС».

# 1.3. Цель и задачи выполнения работ

# 1.3.1. Цель:

Разработка рабочей документации на технологический процесс размещения и надежной фиксации, с использованием специальной монтажной оснастки (приспособлений), затворов ремонтных отсасывающих труб 8,0-6,01-36,8 (черт. 67БС, 1107140 СБ ) №1-12 Бурейской ГЭС (далее — Объекты) в пространстве, по месту проведения ремонтных работ, а также при инструментальных обследованиях Объектов.

# 1.3.2. Задача:

Подготовка комплекта рабочей документации, содержащей конструктивные и технические решения по специальной монтажной оснастке (конструкция, приспособление) для обеспечения безопасного доступа персонала к обследуемым элементам Объектов при проведении инструментальных обследований, а также для возможности проведения полного комплекса ремонтных работ на Объектах (замена уплотнений, антикоррозийная защита (далее — АКЗ), устранение дефектов металлоконструкции, ремонт опорно-ходовой части).

# 1.4. Существующее положение:

На Бурейской ГЭС эксплуатируются Объекты (Затворы) в количестве 12 штук, которые ведены в эксплуатацию в период 2003-2007 годов.

В настоящее время ограничен объем ремонтных работ на Затворах, ввиду отсутствия необходимого технологического оснащения для возможности их надежного и безопасного размещения в зоне ремонтных работ, а именно, в районе раздельной стенки нижнего бъефа Бурейской ГЭС. Кроме того, на ремонтный процесс влияют постоянные ограничения по времени и особенности эксплуатации специального козлового крана 68БС1: он должен постоянно находиться в состоянии готовности для возможности оперативного маневрирования Объектами на всех гидроагрегатах станции.

При существующей в настоящее время технологии установки одного из Затворов на водораздельной стенке, с использованием расчалок для раскрепления Затвора, не обеспечивается безопасность производства работ. В процессе установки Затвора на ремонтные опоры, в момент отсоединения захватной балки крана козлового и его последующего следования к месту стоянки, Затвор находится в вертикальном положении, удерживаемый только двумя расчалками и посредством болтовых соединений к его опорам, что не обеспечивает требуемую устойчивость (схема раскрепления оборудованием для проведения работ по АКЗ металлических поверхностей Затворов, предусмотрено раскрепление Затвора четырьмя расчалками). В таком положении затвор находится достаточно длительное время, до тех пор, пока не будут установлены оставшиеся расчалки с применением автогидроподъёмника.

- Основные технические характеристики

- Отверстие                                                                 глубинное

- Пролет отверстия в свету, м                                   8,0

- Расчетный пролет, м                                                8,5

- Нагруженный пролет, м                                           8,15

- Высота отверстия, м                                                 6,01

- Расчетный напор, м                                                  36,8

- Нагрузка на затвор, т                                                1680

- Расчетное подъемное усилие, т                               90

- Масса затвора, т                                                        41,85

- Грузоподъемность обслуживающего

- механизма, т                                                              100

- Описание конструкции

- Ремонтные затворы в количестве 12 штук предназначены для перекрытия отверстий отсасывающих труб со стороны нижнего бьефа на период ремонта и осмотра гидроагрегатов.

- Затвор односекционный, плоский, скользящий, сварной конструкции.

- Затвор состоит из обшивки, расположенной с напорной стороны, восьми ригелей, опорно-концевых стоек и диафрагм.

- Опорно-ходовые полозья с вкладышами из ДСП-Б-Гт. Для направления движения затвора в пазах имеются четыре торцевых направляющих и шесть обратных распорок.

- Уплотнения боковые, верхние и нижние выполнены из резины специального профиля II и расположены с безнапорной стороны.

- Затвор имеет одну точку подвеса и обслуживается козловым краном 100 т с помощью захватной балки с электромеханическим приводом на кране. Для подвешивания затвора в верхнем положении в пазах на металлоконструкции предусмотрены выдвижные подхваты.

- Маневрирование затвором производится в безнапорном состоянии.

Место размещения объекта:

Амурская область, Бурейский район, п.г.т. Талакан, Бурейская ГЭС, нижний бьеф, отм 152,50.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объектов | Расположение объектов (место выполнения работ) | Наименование основных средств (в отношении которых выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затвор ремонтный №1 | Бурейская ГЭС, нижний бьеф | Инв.№ 831 |
| 2. | Затвор ремонтный №2 |  | Инв.№832 |
| 3. | Затвор ремонтный №3 |  | Инв.№833 |
| 4. | Затвор ремонтный №4 |  | Инв.№834 |
| 5. | Затвор ремонтный №5 |  | Инв.№835 |
| 6. | Затвор ремонтный №6 |  | Инв.№836 |
| 7. | Затвор ремонтный №7 |  | Инв.№837 |
| 8. | Затвор ремонтный №8 |  | Инв.№838 |
| 9. | Затвор ремонтный №9 |  | Инв.№839 |
| 10. | Затвор ремонтный №10 |  | Инв.№840 |
| 11. | Затвор ремонтный №11 |  | Инв.№841 |
| 12. | Затвор ремонтный №12 |  | Инв.№842 |

1.5. Основание на выполнение работ:

Утвержденная производственная программа филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС», а также настоящие Технические требования (далее — ТТ).

# 1.6.  Наименование и место расположения функционального заказчика

ПАО «РусГидро», функциональный заказчик: филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» (676730, Амурская область, Бурейский район, п.г.т. Талакан).

1.7. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При разработке РД Заказчик по мере необходимости предоставляет Исполнителю по его письменному требованию уточняющую информацию общего характера не являющейся коммерческой тайной или иной степени секретности.

1.8. Иные требования и сведения общего характера

Кран козловой специальный г/п 100 установлен на отметке 152,50 со стороны нижнего бьефа, применяется для маневрирования Затворами.

#### 2.  Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

#### 2.1.1. Требования к перечню и объему работ

#### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Этап 1 |  |  |
| 1.1 | Предпроектное обследование |  |  |
| 1.1.1 | Сбор исходных данных. Изучение Подрядчиком переданной Заказчиком имеющейся в наличии технической документации (не противоречащей п.1.7 настоящих ТТ) на Объекты (таблица 1 настоящих ТТ) | Условная единица | 1 |
| 1.1.2 | Подготовка Подрядчиком и согласование с Заказчиком Задания на выполнение работ по проведению предпроектного обследования Объектов | Условная единица | 1 |
| 1.1.3 | Определение состава устанавливаемых конструкций, определение мест размещения конструкций | Условная единица | 1 |
| 1.1.4 | Подготовка отчета о проведенном предпроектном обследовании Объектов и согласование его с Заказчиком | Экземпляр | 3 |
| 2. | Этап 2 |  |  |
| 2.1 | Разработка рабочей документации |  |  |
| 2.1.1 | Разработка рабочей документации на текущий ремонт затворов ремонтных №1-12 нижнего бьефа Бурейской ГЭС | Экземпляр | 3 |
| 2.1.2 | Согласование разработанной рабочей и сметной документации с Заказчиком | Условная единица | # 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общий срок выполнения работ | День, следующий за днем подписания договора | Не позднее 15.02.2027 г. |
| 2 | Поэтапно: |  |  |
| 2.1 | Этап 1 - Предпроектное обследование | День, следующий за днем подписания договора | В течении 3 месяцев с даты подписания договора |
| 2.2 | Этап 2 - Разработка и согласование рабочей документации | #### С даты окончания этапа 1 | Не позднее 15.02.2027 г. |

2.2. Требования к качеству выполнения работ

Наименование работ / этапа работ таблицы 2: Этап 1 (позиции 1.1.1-1.1.4) — Предпроектное обследование Объектов

Этап 2 (позиции 2.1.1-2.1.2) — Разработка рабочей документации

Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ по РД норм и правил НТД | При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: 1. ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»; 2. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 3. ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 4. СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»; 5. СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»; 6. СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» с изменениями, утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 05.02.2019 № 81; 7. ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009. Национальный стандарт РФ. «Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные»; 8. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документаций и требованиях к их содержанию»; 9. Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); 11. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 13. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; 15. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»; 16. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); 17. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10. 2022 № 1070; 18. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 19. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство». | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно -технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | В соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)» с обязательным оформлением необходимых распоряжений и нарядов-допусков | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к проведению предпроектного обследования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При предпроектном обследовании Объектов на основании полученных от Заказчика сборочных чертежей, в том числе на существующее оборудование комплекса антикоррозийной защиты Затворов, разрабатываются возможные технические решения. Предпроектное обследование должно включать: - сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки рабочей документации; - изучение переданной Заказчиком технической документации; - определение состава устанавливаемых конструкций; - определение мест размещения конструкций; - разработка и согласование с заказчиком отчета, содержащего в том числе: - общую информацию об объекте; - информацию о составе и состоянии объекта; - данные об эксплуатации конструкции; - выводы по текущему состоянию оборудования; - вариантную проработку технических решений, с выбором наиболее оптимального варианта и с обязательным его согласованием с Заказчиком. Состав разделов может быть уточнен или дополнен по согласованию с Заказчиком. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к разработке рабочей документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Рабочая документация должна содержать конструктивные и технические решения, с учетом результатов вариантной проработки полученных при предпроектном обследовании, по технологическому оснащению процесса размещения и надежной фиксации с использованием специальной монтажной оснастки (конструкций, приспособлений) Объектов (таблица 1 настоящих ТТ) над их пазами или на раздельном устое (водораздельной стенке). Объем и состав разрабатываемой рабочей документации должен включать следующие основные разделы, включая разделы конструкторской документации: - пояснительная записка с расчетами конструктивных, технологических решений; - общие данные по рабочим чертежам; - чертеж общего вида; - сборочный чертеж; - деталировочные чертежи на сборочные единицы; - спецификация оборудования, изделий и материалов; - ведомости объемов работ; - объем строительно-монтажных работ; - сметная документация. - эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, паспорт или формуляр, инструкция по монтажу, программа и методика испытаний. Состав разделов может быть уточнен или дополнен по согласованию с Заказчиком. Материалы рабочей документации должны быть согласованы с Заказчиком, в части технических решений. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи, предоставить полный пакет документов, достаточный для закупки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к содержанию сметной документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Сметная документация разрабатывается в следующем составе: • стоимость поставки материалов; • стоимость монтажных / демонтажных работ. Сметная документация должна быть выполнена в виде отдельного текстового документа в строгом соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ. Предоставлена в формате ПК «Гранд-смета», «Ехсеl». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Требования к оформлению и предоставлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Документация предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах с подписями на бумажном носителе, в 1 экземпляре с подписями на электронном носителе в сканированном виде (файлы PDF). Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. При этом предпочтительным форматом чертежей является формат nanoCAD (*.DWG и т.п.), предоставление в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком. Вся документация, также обязательно передается Заказчику в файлах редактируемых форматов: - текстовая документация в формате (.odt); - табличная документация в формате (.ods). |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4.2. | Работы принимаются Заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с таблицей № 2 настоящих ТТ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к Подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Для безусловного выполнения договорных обязательств согласно настоящих ТТ Подрядчик должен обеспечить: - оформление и согласование с Заказчиком отчёта по предпроектным работам с вариантной проработкой технических решений и с выбором наиболее оптимального (согласованного с Заказчиком); - разработку рабочей документации (текстовая, графическая часть, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и т.д.); - доработку рабочей документации по замечаниям Заказчика (при необходимости). |  | Согласие с требованием |  |  |