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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ




ПС  - Подстанция
СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления
ОПУ -  обще подстанционный пункт управления   
ОРУ - открытое распределительное устройство
РДУ - Региональное диспетчерское управление
ССПИ - Система сбора и передачи информации
ОИК - Оперативно-информационный комплекс
ДП - Диспетчерский пункт
ТИ - Телеизмерения
ТС - Телесигнализация
ТУ - Телеуправление



































1. Общие сведения
1.1.  Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг): 
ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на подстанции 110 киловольт  Солнечный в рамках  инвестиционного проекта P_508-92537.
1.2. Заказчик (подразделение Заказчика).
Наименование филиала: Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго».
Подразделение-куратор: Служба средств диспетчерского и технологического управления.
1.3. Цель выполнения работ
- создание систем сбора и передачи информации с целью соответствия объемов передаваемой телеинформации на верхний уровень управления в соответствии с Целевой программой наблюдаемости ПС 35 кВ и выше.
При проектировании должны быть достигнуты следующие цели:
- оперативный контроль параметров оборудования;
- прием, обработка, передача и хранение телеметрических данных о состоянии оборудования подстанции и предоставление полученной информации оперативно-диспетчерскому персоналу;
- управление коммутационными аппаратами и их квитирование после аварийных отключений с ДП Эльдиканского РЭС;
- надежное получение данных о текущем режиме работы подстанции, высокопроизводительной обработки поступающей информации и выдачи всех изменений режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе поступления информации;

1.4. Существующее положение.
- В настоящий момент на ПС 110 кВ Солнечный, Система сбора и передачи информации (ССПИ) отсутствует.
- В ДП Эльдиканского РЭС используется оперативно-информационный комплекс на базе телемеханики «Конус». Ведется реконструкция ССПИ по смежному проекту.
- В ДП ЦЭС используется оперативно-информационный комплекс «Intouch» на базе телемеханики «Конус» г.Москва оборудование расположено на территории Центрального РЭС г.Якутск.


Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 1
	ПС 110 кВ Солнечный
	Эльдиканский РЭС 
РС (Я), п. Солнечный, 
ПС 110 кВ Солнечный
	ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-10 кВ, ГТЭ-4 (Г1, Г2), ПАЭС-2500 (Г3, Г4, Г5)




2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектные работы

	1.1.
	Предпроектное документальное и натурное обследование ПС 110 кВ Солнечный и оформление отдельного отчета об обследовании каждого объекта. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по проектируемому объекту.
	Отчет

	1


	1.2.
	Определить и оценить:
- состав оборудования, требующего модернизации/ замены/ установки в части первичного формирования сигналов телеизмерений (далее - ТИ) и телесигнализации (далее - ТС);
- разработать технические решения по модернизации/замене либо установке измерительного оборудования нижнего уровня, оборудования контроля состояния положения коммутационных аппаратов, иных средств контроля и измерения, необходимого для осуществления передачи всего состава телеметрической информации;
- проектом предусмотреть установку ТН-110 кВ;
- для организации ТС с приводов КА проектом предусмотреть восстановление или замену приводов КСА;
- разработать технические решения по организации двух независимых, резервируемых каналов технологической связи между ПС 110 кВ Солнечный и ДП Эльдиканского РЭС с диспетчерским пунктом ЦЭС.
- предусмотреть защиту существующих и проектируемых каналов связи, ОИК ЦЭС посредством установки (или использования существующих) аппаратных межсетевых экранов, сертифицированных Федеральной службой по технологическому и экспортному контролю (ФСТЭК России) по как минимум:
- 4 уровню доверия
- требованиям к МЭ по профилю защиты А, Б 4-го класса защиты;
- требованиям к СОВ по профилю защиты СОВ уровня сети 4-го класса защиты.
Межсетевые экраны должны быть включены в перечень разрешенного оборудования для применения на территории РФ (https://gisp.gov.ru) и соответствовать требованиям приказа ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 г. №173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения» с изменениями.
Для применения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры III категории и АСУ ТП 3 класса защищенности.
Проработка требований к обеспечению защиты информации должна быть выполнена участником на этапе разработки технического задания.
	Отчет
	1

	1.3.
	Предпроектные работы проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.
	
	

	1.4.
	Результат предпроектных работ представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия технических решений.
	Письмо о направлении на согласование
	1

	1.5.
	Предпроектные работы считаются выполненным после согласования основных технических решений Заказчиком.
	Письмо о согласовании
	1

	1.6.
	Основные технические решения, разработанные на этапе предпроектных работ, могут быть скорректированы на этапе проектирования. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании основных технических решений.
	
	

	2.
	Разработка технического задания

	2.1.
	Разработка технического задания должна быть выполнена на основании основных технических решений, разработанных на этапе предпроектных работ, и в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с требованиями ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».
	
	

	2.2.
	Техническое задание должно быть согласовано с Заказчиком и с Якутским РДУ для ПС в ведении СО ЕЭС.
	Письмо о согласовании
	1

	3.
	Разработка проектной документации

	3.1.
	Разработка проектной документации должна быть выполнена на основании технического задания, разработанного на предыдущем этапе и в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
	Комплект документации
	1

	3.2.
	В ходе разработки проектной документации необходимо:
- определить конструктивные и компоновочные решения в части оборудования формирования сигналов ТИ и ТС;
- структурную схему ССПИ;
- спроектировать систему гарантированного электропитания ССПИ и оборудования связи;
- решения по организации системы обеспечения единого времени;
- решения по средствам защиты информации;
- решения по организации каналов связи;
- при проектировании системы гарантированного электропитания (далее - СГЭ) необходимо учесть наличие СОПТ на ПС и необходимость формирования СГЭ на базе АБП с резервированием от СОПТ. 
- независимые комплекты оборудования каналов связи и оборудования ССПИ должны иметь независимые СГЭ.
- при формировании шкафов ССПИ и связи дублированное оборудование ССПИ и связи размещать по разным шкафам, допускается совмещение полукомплектов  оборудования связи и ССПИ в одном шкафу.
	
	

	4.
	Разработка рабочей документации

	4.1.
	Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной проектной документации, и данных о поставляемом, основном электротехническом оборудовании и материалах, определенных на этапе предпроектных работ с максимальным применением типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР допускается только при соответствующем основании. Рабочая документация, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком.
	Комплект документации
	1

	4.2.
	При разработке рабочей документации в части телекоммуникационного оборудования требуется предусмотреть следующее:
- применять стандартные протоколы с возможностью включения и передачи меток времени (МЭК 60870-5- 104, МЭК-61850);
- независимость каналов связи в каждом направлении связи должна достигаться за счет организации каналов связи в разных линиях связи, не имеющих общих линейно-кабельных сооружений, или в разных средах распространения с соответствующим выбором трасс прохождения каналов;
-выполнение требования по независимости, в том числе электропитания, для независимых комплектов оборудования ССПИ (АСУТП) и связи;
- обеспечение разнесения дублированных полукомплектов оборудования ССПИ (АСУТП) и связи по разным шкафам. Допускается совмещение в одном шкафу оборудования ССПИ (АСУТП) и связи одного полукомплекта;
- сетевые коммутаторы, шлюзы должны располагаться в одном конструктиве с блоками питания;
- линии электропитания сетевых коммутаторов должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированных отключений;
- в качестве шины управления используется связь на основе сети Ethernet;
- в тракте телеизмерений должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5S, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5S. Аналоговые стрелочные приборы (амперметры, вольтметры и др.) следует оставить, т. е. не заменять на новые МИП, а МИП монтировать отдельно;
- проектом предусмотреть необходимый запас МИП, количество определить проектом;
- проектом предусмотреть приобретение поверочной переносной установки — УПП8531М/5;
- телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени от устройства обеспечения единого времени;
- суммарное время измерения и передачи телеинформации на верхние уровни управления не должно превышать 1 (одну) секунду;
- радиоэлектронное оборудование должно быть включено в один из следующих реестров и иметь действующую выписку:
1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;
2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
- при выборе оборудования необходимо учитывать Перечень типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, утверждённый Приказом ПАО «РусГидро» от 18.08.2025 «О внесении изменения в приказ ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 №173 «Об утверждении перечней применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещённых к использованию типов программного обеспечения».
	
	

	4.3.
	Рабочая документация должна включать:
- пояснительную записку;
- комплект чертежей с прилагаемыми документами;
- структурную схему ССПИ;
- схему организации каналов связи;
- таблицу информационных потоков;
- схему организации бесперебойного электропитания ССПИ и оборудования связи;
- формуляр согласования приема-передачи данных;
- спецификации оборудования;
- спецификации программного обеспечения;
- паспорта измерительных приборов;
- инструкции по эксплуатации;
- альбомы структурных и функциональных схем;
- альбомы принципиальных электрических схем;
- альбомы сборочных и габаритных чертежей;
- альбомы схем расположения оборудования и кабельных проводок;
- альбомы чертежей общего вида;
- альбомы алгоритмов функционирования подсистем;
- кабельные журналы.;
- программы и методики испытаний;
- ведомости объемов работ;
- схему организации информационного обмена на физическом и канальном уровнях;
- схему организации информационного обмена на сетевом уровне;
- свидетельства о поверке МИП и СИ
	Комплект документации
	1

	4.4.
	В составе рабочей документация необходимо разработать план-график работ на ПС 110 кВ Солнечный с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам и вводу в эксплуатацию.
	План-график
	1

	4.5.
	Рабочая документация согласовывается и утверждается Заказчиком.
	Письмо о согласовании
	1

	5
	Разработка сметной документации

	5.1.
	Разработка сметной документации выполняется на основании утвержденной рабочей документации.
	Комплект документации
	1

	5.2.
	Сметная документация согласовывается и утверждается Заказчиком
	Письмо о согласовании
	1






2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектные работы
	С даты заключения  договора, но не ранее 25.01.2027
	15.04.2027

	2
	Разработка технического задания
	16.04.2027
	31.07.2027

	3
	Разработка проектной документации
	01.08.2027
	14.09.2027

	4
	Разработка рабочей документации
	15.09.2027
	31.10.2027

	5
	Разработка сметной документации
	01.11.2027
	10.12.2027



3

[bookmark: _Toc138770052][bookmark: _Toc513396981]2.2. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc513396982]Таблица 4. Требования к качеству работ
ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на подстанции 110 киловольт  Солнечный в рамках  инвестиционного проекта P_508-92537
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к выполнению работ
	


Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1.
	Общие требования
	Проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в таком объёме и с такой детализацией, чтобы по их результатам можно было сразу приступить к строительству/монтажу и ввести объект в эксплуатацию без дополнительных изысканий и допроектирования.
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	

	1.1.1. 1.2.1.
	Требования к организации работ
	Подрядчик должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу   https://yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/;
Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций;
Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика.
	

	1.1.2. 1.3.
	1.1.3. Требования к контролю качества работ и материалов
	

	1.3.1.
	Работы выполняются в соответствии с:
	Вся рабочая, исполнительная и эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами; Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию разрабатываемой документации:
- Техническая политика Группы «РусГидро»;
- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем от 13 августа 2018 г. № 937;
- ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 СПДС.	«Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 59795—2021 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
- ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;
- ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
- ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
- ГОСТ Р 2.601-2019 (Эксплуатационные документы);
- ГОСТ Р 71962-2025 Средства  диспетчерского и технологического управления. Исполнительные схемы организации информационного обмена с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования;
- Приказ ПАО «РусГидро» от 18.08.2025 №682 Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно- технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения»;
- действующие в ПАО «Якутскэнерго» нормативно-технические документы;
- действующие федеральные законодательные документы РФ;
Отраслевые НТД:
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, действующее издание);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание);
- Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
	

	1.4.
	Требования к персоналу подрядчика
	

	1.4.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение Работ осуществляется специалистами, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (не менее трех специалистов)

	

	1.5.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	

	1.5.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
	

	2.
	Требования к результатам работ
	

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	

	2.1.1.
	Общие требования к проектной документации
	Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается с соблюдением требований Регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании;
Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций;
Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика.
	

	2.1.2.
	Особые требования к разработке проектной и рабочей документации
	1) Должен обеспечиваться сбор и передача в ДП Эльдиканского РЭС и ДП ЦЭС, точек измерения и состава телеметрической информации, которые необходимо определить и уточнить на этапе предпроектного обследования.
2) Для организации информационного обмена должны максимально использоваться существующие технические средства каналов связи.
3) При разработке рабочей документации требуется предусмотреть следующее:
- Сетевые коммутаторы, шлюзы должны располагаться в одном конструктиве с блоками питания.
- Линии электропитания сетевых коммутаторов должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированных отключений.
4) Решение по каналам связи между ПС 110 кВ Солнечный, ДП Эльдиканского РЭС и ДП ЦЭС должно включать расчет параметров каналов связи, обеспечивать совместимость с действующим оборудованием, обеспечивать необходимую пропускную способность с требуемым быстродействием и надёжность каналов.
5) Используемая в проекте радиоэлектронная продукция должна быть включена в один из следующих реестров:
- в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от от 11 декабря 2024 г. N 1762 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
6) Всё программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).
	

	2.1.3.
	Требования к соблюдению нормативной базы
	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» утверждён приказом Росстандарта от 12 февраля 2026 года № 129-ст., Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и  достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ.
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	

	2.2.1.
	Требования к результату разработки проектной документации (ПД):
	ПД выполнить в 2 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2, текстовые и табличные - А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD, flash-диск):
- текстовая часть в формате DOC, XLS;
- графическая часть в формате DWG;
- в виде скан-образов в формате PDF.
Вся документация должна быть выполнена и предоставлена на русском языке.
Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы.
Передача согласованной документации осуществляется в С СДТУ  ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и требованиям настоящих технических требований.
Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения.
	

	2.2.2.
	Требования к результату  разработки сметной документации (СД) 
	Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее-ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.2.
При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
Определение сметной стоимости ресурсно-индексным методом, работ, на строительство и работ по реконструкции объектов капитального строительства - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).
Для ресурсно-индексного метода:
индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
индексы изменения сметных цен на перевозку грузов - применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
индексы изменения сметной стоимости оборудования - применяются к сметной стоимости оборудования;
индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро Приказ от 21.11.2024 г. №806, Приложение №3 в редакции Приказа №2365 от 28.11.2024 (далее - Методика ПЦ).
При этом предпочтительно применение информации в техническом задании о сметных нормативах на материально-технические ресурсы и оборудование, приведенной в классификаторе строительных ресурсов.
Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также -стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.
Стоимость материально-технических ресурсов (далее-МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее - ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.
Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
Транспортные затраты определяются следующими методами:
расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);
в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
•	2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
•	0,75% - для металлоконструкций;
•	1,2% - для оборудования.
- При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются по позиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»);
сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением СР, ОС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	3.1.
	Гарантийный срок на результат работ
	Срок гарантии выполненных работ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	[bookmark: _Toc513396982_Копия_1][bookmark: _Toc513396982_Копия_1]
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k,
где P - стоимость предложения участника;
N - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 2 к ТТ);
k - понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.
[bookmark: _Toc138770061][bookmark: _Toc138770059][bookmark: _Toc138770057][bookmark: _Toc533933121][bookmark: _Toc1350424071][bookmark: _Toc138770060][bookmark: _Toc138770058][bookmark: _Toc138770054][bookmark: _Toc138770056][bookmark: _Toc138770055]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.
4. Условия составления сметной документации (при заключении договора)
4.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.
4.2.  Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение №2 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.
5. Приложения:
1. Перечень необходимой телеметрической информации
2. Сметная документация.



Разработал: Ст. Мастер С СДТУ 	Левин В. В.


Согласовано:

Заместитель главного инженера ЦЭС 	В. А. Козлов

Начальник С СДТУ ЦЭС 	А. А. Соколов

Начальник С РЗАМ ЦЭС	С. В. Павлов

Начальник ОДС ЦЭС	М. Ю. Колодезников
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Приложение № 1 к ТТ
«ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Солнечный в рамках инвестиционного проекта P_508-92537»


Перечень необходимой телеметрической информации 
ПС 110 кВ Солнечный:
	№
	Наименование элемента схемы энергообъекта (точка измерения)
	Телеизмерения
(ТИ)
	Телесигнализация
(ТС)
	Телеуправление
(ТУ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВЛ 110 кВ Л-120 (Эльдикан-Солнечный)
	
	ЗНЛ-120
	

	2
	Трансформатор 1Т
	Положение РПН
	ЗОН-110-1Т
	ТУ положения РПН

	3
	Трансформатор 2Т
	Положение РПН
	ЗОН-110-2Т
	ТУ положения РПН

	4
	В-120-1
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-120-1, положение ключа ДУ, РЛ-120-1, ЗНВ-120-1А,
ЗНВ-120-1Б, РШ-110-1, РТ-110-1Т, ЗНТ-110-1Т
	В-120-1

	5
	В-120-2
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-120-2, положение ключа ДУ, РЛ-120-2, ЗНВ-120-2Б,
РШ-110-2, РТ-110-2Т, ЗНТ-110-2Т
	В-120-2

	6
	СП-110
	
	СР-1, ЗНС-110-1, СР-2, ЗНС-110-2
	

	7
	В-35-1Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-35-1Т, положение ключа ДУ, РТ-35-1Т, ЗНВ-1Т-1,
ЗНВ-1Т-2, РШ-35-1Т
	В-35-1Т

	8
	В-35-2Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-35-2Т, положение ключа ДУ, РТ-35-2Т, ЗНВ-2Т-1,
ЗНВ-2Т-2, РШ-35-2Т
	В-35-2Т

	9
	В-31
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-31, положение ключа ДУ, РШ-31, ЗНВ-31-2, ЗНВ-31-1,
РЛ-31, ЗНЛ-31
	В-31

	10
	В-32
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-32, положение ключа ДУ, РШ-32, ЗНВ-32-2, ЗНВ-32-1,
РЛ-32, ЗНЛ-32
	В-32

	11
	В-33
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-33, положение ключа ДУ, РШ-33, ЗНВ-33-2, ЗНВ-33-1,
РЛ-33, ЗНЛ-33
	В-33

	12
	В-35-5Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-35-5Т, положение ключа ДУ, РШ-35-5Т, ЗНВ-5Т-2,
ЗНВ-5Т-1, РТ-35-5Т, ЗНЛ-5Т
	В-35-5Т

	13
	СВ-35
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	СВ-35, положение ключа ДУ, СР-35-1, ЗНВ-35-1, СР-35-2, ЗНВ-35-2
	СВ-35

	14
	В-10-1Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-10-1Т, положение ключа ДУ
	В-10-1Т

	15
	В-10-2Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-10-2Т, положение ключа ДУ
	В-10-2Т

	16
	В-10-3Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-10-3Т, положение ключа ДУ, ЗНВ-10-3Т, РВ-3Т
	В-10-3Т

	17
	В-10-4Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-10-4Т, положение ключа ДУ, ЗНТ-10-4Т
	В-10-4Т

	18
	СВ-10
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	СВ-10,  положение ключа ДУ, СР-10
	СВ-10

	19
	Отходящие линии 10 кВ
(5 ячеек)
	Ib
	Положение КА, положение ключа ДУ, положение РШ, положение ЗНВ, положение РЛ, положение ЗНЛ
	В-10 кВ

	20
	В-6-4Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-4Т, положение ключа ДУ
	В-6-4Т

	21
	В-6-5Т
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-5Т, положение ключа ДУ
	В-6-5Т

	22
	Отходящие линии 6 кВ
(3 ячейки)
	Ib
	Положение КА, положение ключа ДУ, положение РШ, положение ЗНВ, положение РЛ, положение ЗНЛ
	В-6 кВ

	23
	В-6-Г-1
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-Г-1, положение ключа ДУ
	В-6-Г-1

	24
	В-6-Г-2
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-Г-2, положение ключа ДУ
	В-6-Г-2

	25
	В-6-Г-3
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-Г-3, положение ключа ДУ, Р-6-Г-3
	В-6-Г-3

	26
	В-6-Г-4
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-Г-4, положение ключа ДУ, Р-6-Г-4
	В-6-Г-4

	27
	В-6-Г-5
	Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic,
Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F
	В-6-Г-5, положение ключа ДУ, Р-6-Г-5
	В-6-Г-5

	28
	1 СШ 35 кВ
	Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco
	Р-ТН-3, ЗНШ-35-1, ЗН-ТН-3
	

	29
	2 СШ 35 кВ
	Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo,Сводный перечень объектов проектирования Uco
	Р-ТН-4, ЗНШ-35-2, ЗН-ТН-4
	

	30
	1 СШ 10 кВ
	Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco
	
	

	31
	2 СШ 10 кВ
	Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco
	
	

	32
	СШ 6 кВ
	Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco
	Р-ТН-6-ТП 35/6
	

	33
	СШ 6 кВ ГТЭ
	Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco
	Р-ТСН-3
	

	34
	0,4 кВ ТСН-1
	Uао, Ubo, Uco, Uab, Ubc, Uca
	Неисправность напряжения 0,4 кВ 
	

	35
	0,4 кВ ТСН-2
	Uао, Ubo, Uco, Uab, Ubc, Uca
	Неисправность напряжения 0,4 кВ 
	

	36
	0,4 кВ ТСН-3
	Uао, Ubo, Uco, Uab, Ubc, Uca
	Неисправность напряжения 0,4 кВ 
	

	37
	Оперативный ток
	Uопер.ток
	Неисправность оперативного тока
	

	38
	АПС
	
	Авария на ПС, Неисправность на ПС, Земля в сети 35 кВ, Земля в сети 10 кВ, Земля в сети 6 кВ
	

	39
	Количество МИП ≈ 38
	Количество УСПД ≈ 2 контроллер ТМ, 14 модулей ТС, 4 модулей ТУ
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