Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 71.20.11.190 Услуги по анализу масел филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»

Лот № 121013-ЭКСП ПРОД-2027-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 4. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

5. Приложения	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально технические ресурсы |
| МХ | Маслохозяйство |
| СТО РусГидро | Стандарт организации |
| МЭК | Стандарт международной некоммерческой организации по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий |
| tgδ | Тангенс угла диэлектрических потерь |
| ОГС | общее газовое содержание |
| Х1 | сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла в объеме согласно CТО 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. организация технической эксплуатации. Нормы и требования приложение 9 таблица П9.4 пп. 1-9 (в свободном доступе в интернет ресурсе по ссылке https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/) |
| Х2 | сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла в объеме согласно CТО 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. организация технической эксплуатации. Нормы и требования приложение 9 таблица П9.4 пп. 1-4 (в свободном доступе в интернет ресурсе по ссылке https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/) |
| ХАРГ | хроматографический анализ растворенных газов в масле согласно РД 153-34.0-46.302-00(в свободном доступе в интернет ресурсе по ссылке https://docs.cntd.ru/document/1200053728 ). |
| Х.тур. | сокращенный физико-химический анализ турбинного масла. |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» |
| ‍ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 71.20.11.190 Услуги по анализу масел филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС».

#### Цель оказания услуг

1.3.1. Выявить отклонения от нормативных характеристик в работе гидротурбинного и электрического оборудования;

1.3.2. Определить степень развития и опасность возможных дефектов состояния гидротурбинного и электрического оборудования на ранних стадиях.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС». | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 360а | Список проверяемого оборудования приложение № 3 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | 1 этап физико-химического анализа | --- | ---- |
|  | Х1 | (шт.) | 5 |
|  | Х2 | (шт.) | 5 |
|  | ХАРГ | (шт.) | 2 |
|  | Х.тур. | (шт.) | 45 |
| - 2 | 2 этап физико-химического анализа | --- | ---- |
|  | Х1 | (шт.) | 7 |
|  | ХАРГ | (шт.) | 31 |
|  | Х.тур. | (шт.) | 40 |
| - 3 | 3 этап физико-химического анализа | --- | ---- |
|  | Х1 | (шт.) | 8 |
|  | Х2 | (шт.) | 6 |
|  | ХАРГ | (шт.) | 0 |
|  | Х.тур. | (шт.) | 73 |
| - 4 | 4 этап физико-химического анализа | --- | ---- |
|  | ХАРГ | (шт.) | 31 |
|  | Х.тур. | (шт.) | 66 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 этап физико-химического анализа | 01.01.2027 | 31.03.2027 |
| 2 этап физико-химического анализа | 01.04.2027 | 30.06.2027 |
| 3 этап физико-химического анализа | 01.07.2027 | 30.09.2027 |
| 4 этап физико-химического анализа | 01.09.2027 | 20.12.2027 |

#### 2.2.	Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-4 Таблицы 2):  Услуги по анализу масел

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аттестация химической лаборатории | Необходимо наличие аттестованной химической лаборатории в области физико-химических испытаний электролита, сведения о которой внесены в реестр испытательных лабораторий. |  | Свидетельство об аттестации лаборатория в области физико-химических испытаний на этапе заключения договора |  |
|  | Проведение физико-химического анализа представленных проб масла | Исполнителем должен быть проведен химический анализ турбинного масла согласно СТО РусГидро 02.01.112-2015 приложение № 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Химический анализ трансформаторного масла выполняется согласно CТО 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. организация технической эксплуатации. Нормы и требования приложение 9. |  |  |  |
|  |  | Хроматографический анализ трансформаторного масла выполняется согласно РД 153-34.0-46.302-00 (в свободном доступе в интернет ресурсе по ссылке ttps://docs.cntd.ru/document/1200053728). |  |  |  |
|  | Доставка | Доставку (упаковку, транспортировку) проб масел в химическую лабораторию Исполнитель осуществляет самостоятельно и за счёт собственных средств, без возмещения Заказчиком Исполнителю затрат на упаковку, транспортировку проб масел (указанные расходы должны входить в стоимость услуг). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Полномочия | Полномочия представителя Исполнителя, представителя грузоперевозчика должны быть надлежащим образом подтверждены (доверенность, договор на перевозку грузов). |  | Доверенность исполнителя или договор на перевозку грузов (на этапе исполнения договора) |  |
|  | Срок выполнения | Срок выполнения химического/хроматографического анализа и выдача протокола (отчета) по результатам химического/хроматографического анализа – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания документа, подтверждающего передачу Заказчиком проб масел Исполнителю или грузоперевозчику (экспедиторская расписка, акт приёма-передачи и т.п.), с предоставлением результатов анализа в электронном виде | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | При проведении аварийных работ Заказчиком, Исполнитель осуществляет выдачу предварительного заключения в электронном виде в течение одних суток с даты подписания документа, подтверждающего передачу Заказчиком проб масел представителю Исполнителя, либо представителю грузоперевозчика (экспедиторская расписка, акт приёма-передачи и т.п.). |  |  |  |
|  | - Требования к отчетным документам | Технический отчёт (протокол) должен предоставляться на бумажном носителе в оригинале в 1 (одном) экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании соответствующего этапа. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Предварительный отчёт (протокол) предоставляется в электронном формате *.pdf посредством электронной почты. |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия к процедурам оказания услуг | - Заказчик посредством электронной почты или факсимильной связи направляет Исполнителю заявку на предоставление тары для отбора проб. - Исполнитель в течение одного рабочего дня с даты получения заявки предоставляет Заказчику чистую тару для отбора проб масла и в случае перевозки грузоперевозчиком упаковка должна соответствовать требованиям перевозки. - После получения чистой тары для отбора проб масла Заказчик осуществляет отбор проб масла и направляет Исполнителю заявку на проведение химического анализа проб посредством электронной почты или факсимильной связи. - Исполнитель организует доставку (упаковку, транспортировку) проб в химическую лабораторию в срок не более трёх рабочих дней с даты получения посредством электронной почты или факсимильной связи заявки на проведение химического анализа от Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Качество оказания услуг | Исполнитель несет ответственность за результат проведённых анализов. Заказчик вправе, в случае сомнений в результате, провести дополнительный анализ в независимой химической лаборатории. Если подтвердится не соответствие результата анализа, исполнитель обязан оплатить услуги независимой химической лаборатории. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к содержанию отчета (протокола) | Отчет (протокол) должен: - Составляется отдельно на каждую единицу оборудования, ёмкость. - Должен содержать всю информацию, предоставленную заказчиком. - Должен содержать результат проверки анализа масел согласно норм, указанных в приложениях1 и 2. - Рекомендации по устранению отклонений от норм стандартов указанных настоящих технических требований. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | После окончания каждого этапа Услуг, указанных в пп. 2.1 ТТ, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг с приложением Отчетов (протоколов) об оказании Услуг. | Согласие с требованием | -//- |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- Разработка сметной документации осуществляется на стадии заключения дополнительного соглашения на твердую стоимость в соответствии с Приложением №4 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации».

# Приложения

Приложение №1: «Требования к анализу турбинного масла СТО РусГидро 02.01.112-2015».

Приложение №2: « CТО 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. организация технической эксплуатации. Нормы и требования таблица П9.4.».

Приложение №3: «Список проверяемого оборудования».

Приложение №4: «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации».

Приложение № 1 к ТТ

Требования к анализу турбинного масла СТО РусГидро 02.01.112-2015

- Контроль качества турбинных масел при заливе в оборудование

  - Контроль качества свежего масла

Перед заполнением маслосистемы гидроагрегатов свежим маслом необходимо отобрать пробу из емкости хранения МХ и выполнить анализ, в объем которого входит определение показателей:

внешний вид;

кислотное число;

класс промышленной чистоты;

время деэмульсации*;

содержание воды.

Качество масла должно соответствовать требованиям таблицы 2 настоящего стандарта.

  - Контроль качества регенерированного или эксплуатационного масла.

Качество регенерированного нефтяного турбинного масла или эксплуатационного нефтяного турбинного масла, вводимого в работу после его очистки на маслохозяйстве должно удовлетворять требованиям таблицы 3. Перед заполнением или доливкой маслосистем гидроагрегата эксплуатационным или регенерированным маслом необходимо отобрать пробу из емкости хранения МХ и выполнить анализ, в объем которого входит определение показателей:

внешний вид;

кислотное число;

время деэмульсации;

содержание шлама (общее);

класс промышленной чистоты;

содержание воды.

Качество масла должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

  - Дополнительные рекомендации.

  - Контроль качества масла, заливаемого в насосное и вспомогательное оборудование.

Объем испытаний и нормативные значения показателей качества турбинных масел подготовленных к заливу в различное насосное и вспомогательное оборудование, определяется требованиями документов

заводов – изготовителей оборудования. Если нет указаний в заводских инструкциях, то выполнить анализ, в объем которого входит определение показателей:

внешний вид;

кислотное число;

содержание механических примесей или класс промышленной чистоты;

содержание шлама (общее, качественное определение, только для эксплуатационных масел);

содержание воды.

- Контроль качества турбинного масла при эксплуатации в оборудовании

  - Визуальный контроль.

Визуальный контроль масла заключается в проверке его внешнего вида, масло должно быть прозрачным и свободным от загрязнений и осадков (не содержать видимых загрязнений, воды, шлама и механических примесей). При визуальном обнаружении в масле механических примесей, шлама или воды, а также при помутнении масла, должен быть проведен его внеочередной анализ по следующим показателям таблицы 1:

внешний вид;

кислотное число;

время деэмульсации;

содержание шлама (общее);

класс промышленной чистоты;

содержание воды.

  - Контроль качества масла после залива.

После залива масла в гидроагрегат после монтажа или капитального ремонта следует отобрать пробу через 72 ч непрерывной работы маслосистемы и выполнить анализ масла по следующим показателям таблицы 1:

внешний вид;

кислотное число;

время деэмульсации*;

содержание шлама (общее);

класс промышленной чистоты;

содержание воды.

Результаты этих испытаний позволят оценить показатели качества масла в начальный период эксплуатации агрегата.

  - Контроль качества масла при эксплуатации.

Анализ турбинного масла из гидроагрегатов на соответствие требованиям таблицы 7 следует осуществлять:

через 1 месяц после начала его эксплуатации в маслосистеме агрегата по всем показателям таблицы 1;

для масла с содержанием шлама менее 0,005% масс. – не реже 1 раза в год по показателям таблицы 7 «кислотное число», «содержание шлама (общее)», «класс промышленной чистоты» и «содержание воды»;

для масла из гидроагрегатов с содержанием шлама 0,005% масс. и более – не реже 1 раза в 6 месяцев по показателям «кислотное число», «содержание шлама (общее)», «класс промышленной чистоты» и «содержание воды» таблицы 1.

Нефтяное турбинное масло, находящееся в эксплуатации в маслосистемах гидроагрегатов должно удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.

  - Дополнительные рекомендации.

Дополнительные анализы выполняются по решению технического руководителя ГЭС в следующих случаях:

стабильность против окисления и содержание присадки АГИДОЛ-1 следует дополнительно определять при обнаружении в масле наличия шлама;

время деэмульсации следует дополнительно определять после обнаружения в масле воды и проведения операций по очистке масла;

антикоррозионные свойства следует дополнительно определять, если при визуальном осмотре имеются очаги коррозии на элементах маслосистем гидроагрегатов;

кинематическую вязкость и температуру вспышки рекомендуется выполнять при обнаружении в масле наличия шлама и помутнении масла, которое не устраняется очисткой (должны соответствовать требованиям таблицы 1, при несоответствии качества масла, его рекомендуется заменить), а так же с периодичностью 1 раз в год.

  - Контроль при диагностике состояния оборудования.

При необходимости проведения диагностики состояния узлов и элементов гидроагрегатов, а также систем масляного хозяйства могут применяться и другие методы контроля, которые не приведены в таблице 1.  Критерии оценки технического состояния узлов и элементов систем при диагностике с применением дополнительных методов контроля качества масла определяет организация, выполняющая такое обследование, на основании требований действующих нормативных документов и собственного практического опыта диагностики агрегатов, в соответствии с программой, согласованной с техническим руководителем ГЭС.

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к нефтяным маслам, работающим в маслосистемах гидроагрегатов

| Наименование показателя качества | Значение показателя качества масла |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-30 | Импортное* |  |
| - Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,6 | * | ГОСТ 5985-2022, возможно определять по ГОСТ 11362 |
| - Стабильность против окисления при 150С, 15 ч и расходе кислорода 5 дм3/ч – кислотное число, мгКОН/г – массовая доля осадка, % | ** ** | * * | ГОСТ 981 |
| - Время деэмульсации, с, не более | 1200** | * | ГОСТ 12068 |
| - Содержание шлама (общее), % масс., не более - для системы регулирования - для системы смазки | 0,005 (отсутствие) 0,01 |  | [1] |
| - Содержание воды, % масс., не более | 0,03 (отсутствие) |  | ГОСТ 24614, ГОСТ Р МЭК 60814, возможно определять по ГОСТ 2477 |
| - Класс промышленной чистоты, не более - для системы регулирования - для системы смазки | 11 13 |  | ГОСТ 17216 (приложения А, В и Г ГОСТ 17216), ГОСТ ИСО 4407 |
| - Содержание присадки АГИДОЛ-1 (ионол), % масс., не менее | 0,1** | * | Определение данного показателя в соответствии с [2] или [3] |
| - Изменение кинематической вязкости от исходного значения для масла перед его заливкой в оборудование, %, не более | 10 |  | ГОСТ 33 |
| - Изменение температуры вспышки в открытом тигле от предыдущего значения, ºС, не более | 10 |  | ГОСТ 4333 |
| - Внешний вид (визуальный контроль) | Чистая и прозрачная жидкость, желтого или коричневого цвета, не содержащая взвешенных частиц загрязнений и осадков. |  |  |
| Примечания: * Определяется требованием изготовителя на конкретную марку масла ** Приведенные нормы не являются браковочными, определение выполняют по решению технического руководителя ГЭС в соответствии с п. 8.3.4 настоящего стандарта. |  |  |  |

Таблица 2 – Требования к качеству свежих нефтяных турбинных масел класса вязкости 46 для гидроагрегатов

| Наименование показателя качества | Значение показателя качества масла |  |  |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-30 по ГОСТ 9972 |  | Импортное* | ИСО 8068 [4] |  |
| 1) Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 40С | 41,4-50,6 |  | 41,4-50,6 | 41,4-50,6 | ГОСТ 33 |
| 2) Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,5 |  | * | 0,2 | ГОСТ 5985-2022, возможно определять по ГОСТ 11362 |
| 3) Стабильность против окисления при 150С, 15 ч и расходе кислорода 5 дм3/ч – кислотное число, мгКОН/г – массовая доля осадка, % | 0,5 0,01 |  | 0,5 0,01 | * | ГОСТ 981 |
| 4) Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 190 |  | 190 | 186 | ГОСТ 4333 |
| 5)Температура застывания, °С, не выше | Минус 10** |  | Минус 6** | Минус 6 | ГОСТ 20287 |
| 6) Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  | * | - | ГОСТ 6307 |
| 7) Время деэмульсации, с, не более | 210 |  | * | * | ГОСТ 12068 |
| 8) Коррозия на стальных стержнях | Отсутствие |  |  |  | ГОСТ 19199 |
| 9) Содержание механических примесей, % масс., не более | 0,005 (отсутствие) |  |  |  | ГОСТ 6370 |
| 10) Содержание воды, % масс., не более | 0,03 (отсутствие) |  |  | 0,02 | ГОСТ 24614, ГОСТ Р МЭК 60814, возможно определять по ГОСТ 2477 |
| 11) Плотность при 20С, кг/м3,не более | 895 | * |  | * | ГОСТ 3900 |
| 12) Класс промышленной чистоты, не более - для системы регулирования - для системы смазки | 11 13 | 11 13 |  | * | ГОСТ 17216 (приложения А, В и Г), ГОСТ ИСО 4407 |
| 13) Массовая доля серы, % не более | 0,8 |  |  | - | ГОСТ 1437, возможно определять по ГОСТ Р 53203 и ГОСТ Р 51947 |
| 14) Содержание присадки АГИДОЛ-1 (ионол), % масс., не менее | 0,5** | * |  | - | Определение данного показателя в соответствии с [2] или [3] |
| 15) Испытание коррозионного воздействия на пластинки из меди марки М2 по ГОСТ 859 в течении 3 ч при 100 ºС | Выдерживает*** |  |  |  | ГОСТ 2917*** |
| 16) Внешний вид (визуальный контроль) | Чистая и прозрачная жидкость, желтого или светло-коричневого цвета, не содержащая взвешенных частиц загрязнений и осадков. |  |  |  |  |
| Примечания: * Определяется требованием спецификации соответствия изготовителя на конкретную марку масла или требованиями ИСО 8068 [4] ** Приведенные нормы не являются браковочными, определение выполняют по решению технического руководителя ГЭС *** Испытание выдерживает если цвет пластины относится к группе 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Требования, предъявляемые к эксплуатационным и регенерированным нефтяным турбинным маслам, заливаемым в гидроагрегаты

| Наименование показателя качества | Значение показателя качества масла |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тп-30 | Импортное* |  |
| - Кислотное число, мг КОН/г | не более 0,5** |  | ГОСТ 5985-2022, возможно определять по ГОСТ 11362 |
| - Стабильность против окисления при 150С, 15 ч и расходе кислорода 5 дм3/ч – кислотное число, мг КОН/г – массовая доля осадка, % | 0,9** 0,05** | * * | ГОСТ 981 |
| - Реакция водной вытяжки | Нейтральная | * | ГОСТ 6307 |
| - Время деэмульсации, с, не более | 400** | * | ГОСТ 12068 |
| - Коррозия на стальных стержнях | Отсутствие |  | ГОСТ 19199 |
| - Содержание шлама (общее), % масс., не более | 0,005 (отсутствие) |  | [1] |
| - Содержание воды, % масс., не более | 0,03 (отсутствие) |  | ГОСТ 24614, ГОСТ Р МЭК 60814, возможно определять по ГОСТ 2477 |
| - Содержание механических примесей, % масс., не более | 0,005 (отсутствие) |  | ГОСТ 6370 |
| - Класс промышленной чистоты, не более - для системы регулирования - для системы смазки | 11 13 | 11 13 | ГОСТ 17216 (приложения А, В и Г ГОСТ 17216), ГОСТ ИСО 4407 |
| - Содержание присадки АГИДОЛ-1 (ионол), % масс., не менее | 0,3** | * | Определение данного показателя в соответствии с [2] или [3 |
| - Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 40С | 41,4-50,6 |  | ГОСТ 33 |
| - Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 190 | 186 | ГОСТ 4333 |
| - Внешний вид (визуальный контроль) | Чистая и прозрачная жидкость, желтого или коричневого цвета, не содержащая взвешенных частиц загрязнений и осадков. |  |  |
| Примечания: * Определяется требованием изготовителя на конкретную марку масла ** Приведенные нормы не являются браковочными, определение выполняют по решению технического руководителя ГЭС |  |  |  |

Библиография к приложению №2

[1] Методика выполнения измерений массовой доли шлама в пробах минеральных турбинных масел. Свидетельство об аттестации  № 62-09 от 17.11.2009, код регистрации в Федеральном реестре методик измерений - ФР.1.31.2010.08902 (интернет ресурс http://www.fundmetrology.ru/06_metod/2view.aspx?id=4234).

[2] Методика выполнения измерений массовой доли ингибитора окисления 2.6-дибутил-4-метилфенола (Агидол-1) в турбинных маслах  АЭС. Свидетельство об аттестации  № 01.00225/205-35-13 от 11.11.2013 (интернет ресурс http://www.fundmetrology.ru/06_metod/2view.aspx?id=10214).

[3] Методика выполнения измерений массовой доли присадки «АГИДОЛ-1» (2.6-дибутилпаракрезол) в образцах минеральных энергетических масел. Свидетельство об аттестации  № 76-09 от 17.11.2009, код регистрации в Федеральном реестре методик измерений - ФР.1.31.2010.08903(интернет ресурс http://www.fundmetrology.ru/06_metod/2view.aspx?id=10224).

[4] ИСО 8068:2006 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Семейство Т (турбины). Спецификация на смазочные масла для турбин (интернет ресурс https://shop.belgiss.by/ru/mezhdunarodnye-standarty-iso/iso-8068:2006).

Приложение № 2 к ТТ

Требования к качеству эксплуатационных трансформаторных масел

CТО 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. организация технической эксплуатации. Нормы и требования таблица П9.4

| Номер пункта | Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания | Категория электрооборудования | Значение показателя качества масла |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно допустимое |  |
| 1 | Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее | Электрооборудование: |  |  | Допускается определение по ГОСТ Р МЭК 60156-2013. Если коэффициент вариации, рассчитанный по ГОСТ 6581-75, превышает 20%, то результат испытаний - неудовлетворительный. |
|  |  | - до 15 кВ включительно | - | 20 |  |
|  |  | - свыше 15 кВ до 35 кВ включительно | - | 25 |  |
|  |  | - свыше 35 кВ до 150 кВ включительно | 40 | 35 |  |
|  |  | - свыше 150 кВ до 500 кВ включительно | 50 | 45 |  |
|  |  | - 750 кВ | 60 | 55 |  |
| 2 | Кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг KOH/г масла, не более | Силовые трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы | 0,05 (0,07) | 0,15 | Допускается определение по ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013. Значение кислотного числа, ограничивающее область нормального состояния - 0,07 мг KOH/г, может устанавливаться по решению технического руководителя для масел марок Т-750, Т-1500, Т-1500У, ТКп и ТСп (ТСО). |
| 3 | Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже* | Силовые трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы | Снижение более чем на 5°С в сравнении с предыдущим анализом | 125 |  |
| 4 | Влагосодержание: по ГОСТ Р МЭК 60814-2013, % массы (мг/кг, г/т), не более | Трансформаторы с пленочной или азотной защитой, герметичные маслонаполненные вводы | 0,0015 (15) | 0,0020 (20) | Допускается определение по ГОСТ 7822-75 или хроматографическим методом по СТО 70238424.27.100.053-2013. Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и 34.43.107-95 (РД 34.43.107-95) Методические указания по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле. |
|  |  | Силовые трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы | 0,0020 (20) | 0,0025 (25) |  |
| 5 | Содержание механических примесей |  |  |  | Допускается определение по ГОСТ ИСО 4407-2006 с последующим перерасчетом по Прил. Г ГОСТ 17216-2001. Класс промышленной чистоты по таблице 1 ГОСТ 17216-2001 определяется по значению класса фракции с наибольшим значением (по "худшей" фракции). |
|  | ГОСТ 6370-83, % (класс промышленной чистоты по ГОСТ 17216-2001, не более); | Электрооборудование до 35 кВ включительно | Отсутствие (12) | Отсутствие (12) |  |
|  | Класс промышленной чистоты по ГОСТ 17216-2001, не более | Электрооборудование свыше 35 кВ до 750 кВ включительно | 10 | 11 |  |
| 6 | Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75, %, не более, при температуре 90°С | Силовые трансформаторы, высоковольтные вводы: |  |  | Проба масла дополнительной обработке не подвергается. Допускается определение по ГОСТ Р МЭК 60247-2013. |
|  |  | - 110-150 кВ включительно | 12 | 15 |  |
|  |  | - 220-500 кВ включительно | 8 | 10 |  |
|  |  | - 750 кВ | 3 | 5 |  |
|  |  | Силовые трансформаторы, высоковольтные вводы 110 кВ и выше, залитые маслами марок ГК, ВГ, Nytro 11GX и 10XN | 3 | 5 |  |
| 7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307-75 , рН водной вытяжки, не менее | Силовые трансформаторы, герметичные высоковольтные вводы, до 750 кВ включительно | 5,5 | - | Допускается качественное определение с индикатором. |
|  |  | Негерметичные высоковольтные вводы до 500 кВ включительно | 5,2 | - |  |
| 8 | Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4- метилфенол или ионол) ГОСТ Р МЭК 60666-2013, % массы, не менее** | Силовые и измерительные трансформаторы 35 кВ и выше, маслонаполненные вводы 110 кВ и выше | 0,1 | - | Допускается определение по МЭК 60296 (2012), [СО 34.43.208-95 (РД 34.43.208-95). |
| 9 | Общее содержание шлама, % массы, не более | Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные высоковольтные вводы, 110 кВ и выше | - | 0,005 | Определение проводят по СТО 70238424.27.100.053-2013., СТО РусГидро 02.01.112-2015 и МЭК 60422(2013) при достижении любого из показателей по пунктам 2, 6, 7 Таблицы П.9.4 значения, ограничивающего область нормального состояния. |

Приложение № 3 к ТТ

Список проверяемого оборудования

| № пп | Станция | Наименование | Номер основного средство | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЭС | ГГ-1 | --- |  |
|  | ГАЭС | ГГ-2 | -- |  |
|  | ГАЭС | ГГ-3 |  |  |
|  | ГАЭС | ГГ-4 |  |  |
|  | ГАЭС | ГГ-5 |  |  |
|  | ГАЭС | ГГ-6 |  |  |
|  | ГАЭС | Т-1 | 104000003006 | 12101040000030060000 |
|  | ГАЭС | Т-2 | 104000003358 | 12101040000033580000 |
|  | ГАЭС | ТСН-62 | 104000000873 | КК0325/57 |
|  | ГЭС-1 | ГГ1 | 104000000164 | КК00045/3 |
|  | ГЭС-1 | ГГ2 | 104000000062 | КК00046/3 |
|  | ГЭС-1 | Т-1 | 104000002517 | 12101040000025170000 |
|  | ГЭС-1 | Т-2 | 104000003083 | 12101040000030830000 |
|  | ГЭС-1 | Т-4 | 104000002574 | 12101040000025740000 |
|  | ГЭС-2 | ГГ1 | 104000001036 | КК00048/1 |
|  | ГЭС-2 | ГГ2 | 104000001037 | КК00049/1 |
|  | ГЭС-2 | ГГ3 | 104000001035 | КК00050/1 |
|  | ГЭС-2 | ГГ4 | 104000001034 | КК00051/1 |
|  | ГЭС-2 | МНУ 8-25 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №7 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №8 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №9 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | Т-1 | 104000003821 | 12101040000038210000 |
|  | ГЭС-2 | Т-2 | 104000003822 | 12101040000038220000 |
|  | ГЭС-2 | АТ-1 | 104000003834 | 12101040000038340000 |
|  | ГЭС-2 | АТ-2 | 104000003835 | 12101040000038350000 |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №1 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №2 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №3 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №4 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №5 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-2 | ЦМХ ёмкость №6 | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-3 | Т-1 | 104000003438 | 12101040000034380000 |
|  | ГЭС-3 | Т-2 | 104000003541 | 12101040000035410000 |
|  | ГЭС-3 | Т-31 | 104000003297 | 12101040000032970000 |
|  | ГЭС-3 | Т-1 резерв | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-3 | ТСН-61 | 104000001025 | КК0000930 |
|  | ГЭС-3 | ТСН-62 | 104000001026 | КК0000781 |
|  | ГЭС-3 | ТСН-ШР-6 | 104000001029 | КК0186/13 |
|  | ГЭС-3 | ТСН-ВП | 104000001027 | КК0000779 |
|  | ГЭС-3 | ТСН-ХВ | 104000001028 | КК0186/12 |
|  | ГЭС-3 | ТСН-Охр | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-3 | ГГ1 | 104000000088 | КК00184/3 |
|  | ГЭС-3 | ГГ2 | 104000000077 | КК00185/3 |
|  | ГЭС-3 | ГГ3 | 104000000076 | КК00186/3 |
|  | ГЭС-4 | АТ-1 | --- | --- |
|  | ГЭС-4 | АТ-2 | --- | --- |
|  | ГЭС-4 | Т-1 | --- | --- |
|  | ГЭС-4 | ТСН-61 | 104000000565 | КК0000928 |
|  | ГЭС-4 | ТСН-62 | 104000000566 | КК0000929 |
|  | ГЭС-4 | ТСН-63 | 104000000562 | КК0000950 |
|  | ГЭС-4 | ТСН-64 | 104000000564 | КК0000945 |
|  | ГЭС-4 | ТСН-ХВ | 104000000569 | КК0000941 |
|  | ГЭС-4 | ТСН-НБ | отсутствует | отсутствует |
|  | ГЭС-4 | ТСН-АВВ | 104000000568 | КК0000944 |
|  | ГЭС-4 | ГА-1 | 104000000087 | КК00187/3 |
|  | ГЭС-4 | ГА-2 | 104000000074 | КК00188/3 |
|  | ГЭС-4 | ГА-3 | 104000000080 | КК00189/6 |
|  | Барсучковская ГЭС | Т-1 | 104000002899 | 12101040000028990000 |
|  | Барсучковская ГЭС | ГГ1 | 104000002806 | 12101040000028060000 |
|  | Барсучковская ГЭС | ГГ2 | 104000002807 | 12101040000028070000 |
|  | Барсучковская ГЭС | ГГ3 | 104000002808 | 12101040000028080000 |
|  | Свистухинская ГЭС | Т-1 | 104000001767 | КК0003996 |
|  | Свистухинская ГЭС | Т-2 | 104000001768 | КК0003997 |
|  | Свистухинская ГЭС | Т-101 | 104000000916 | КК0954/25 |
|  | Свистухинская ГЭС | ГА-1 | 104000000097 | КК00197/9 |
|  | Свистухинская ГЭС | ГА-2 | 104000000098 | КК00198/9 |
|  | Свистухинская ГЭС | ГА-3 | 104000000099 | КК00195/9 |
|  | Свистухинская ГЭС | ГА-4 | 104000000100 | КК00194/9 |
|  | Свистухинская ГЭС | УБ-1 | отсутствует | отсутствует |
|  | Свистухинская ГЭС | УБ-2 | отсутствует | отсутствует |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Т-1 | 104000001771 | КК0003372 |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Т-2 | 104000002325 | КК0003381 |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Т-101 | 104000003239 | 12101040000032390000 |
|  | Егорлыкская ГЭС | Т-3 | 104000000641 | КК00262/2 |
|  | Егорлыкская ГЭС | Т-1 | отсутствует | отсутствует |
|  | Егорлыкская ГЭС | Т-2 | отсутствует | отсутствует |
|  | Егорлыкская ГЭС | ГГ1 | 104000000175 | КК00258/3 |
|  | Егорлыкская ГЭС | ГГ2 | 104000000176 | КК00257/3 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | Т-1 | 104000001449 | КК0003641 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | Т-2 | 104000001450 | КК0003642 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ТН-1 | 104000001334 | КК0003611 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ТН-2 | 104000001336 | КК0003612 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ТН-3 | 104000001333 | КК0003610 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ТН Л-15 | 104000001335 | КК0003609 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ТН Л-145 | 104000001332 | КК0003608 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ГА-1 | 104000001471 | КК0003562 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ГА-2 | 104000001472 | КК0003564 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ГА-3 | 104000001473 | КК0003563 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | ГА-4 | 104000001474 | КК0003565 |
|  | Новотроицкая ГЭС | Т-31 | 104000002640 | 12101040000026400000 |
|  | Новотроицкая ГЭС | Т-32 | 104000002641 | 12101040000026410000 |
|  | Новотроицкая ГЭС | ТСН-61 | 104000000762 | КК0237/10 |
|  | Новотроицкая ГЭС | А-1 | 104000000177 | КК0001166 |
|  | Новотроицкая ГЭС | А-2 | 104000000178 | КК0001167 |

Приложение № 4 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на оказание услуг

по программе эксплуатации

- Основные условия ценообразования изложены в приложении № 4 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с образцом указанном в Приложением № 3 к настоящим требованиям.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной

документации на выполнение работ по программе эксплуатации

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  | руб. без НДС |  |  |
|  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе эксплуатация

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкциии техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___ к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе эксплуатации

ОБРАЗЕЦ (БИМ)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ОБРАЗЕЦ (РИМ)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________202 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________202 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен , 4 кв. 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 0.00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0.00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. изм |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на ед изм в базисном уровне цен |  | индекс |  |  | на ед изм в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |

Приложение № 2

к Требованиям  к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет по программе эксплуатация.

Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики с учетом следующего:

1) стоимость работ и расходов (Снир) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Снир = Вср x Тп x Чобщ x Ккв-уч, (8.12),

где:

Снир - стоимость работ по эксплуатации, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

2) среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.12.62 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ по эксплуатации.

К3 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ по эксплуатации: К3 принимается в размере 40,00%;

3) коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Тфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм эксплуатации, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех организаций, специализирующихся на выполнение работ по эксплуатации, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения работ по эксплуатации по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение работ по эксплуатации, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении работ по эксплуатации, которые должны быть подписаны руководителем организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

4) стоимость работ по эксплуатации, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, определяемые дополнительно.

Приложение №2.2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец 3П

СМЕТА №

на работы по эксплуатации

__________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ____________________________________________________

(наименование организации)

Подрядная организация _________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ по эксплуатации в соответствии

с калькуляцией затрат

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжительность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 40,00 | 10 |  |  |  |  |  |

Начальник ____________________ отдела ___________________________________________

(наименование)                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №2.4

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжи-тельность командировки, сутки | Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проектной организации ______________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ______________________ отдела __________________________________________________________

(наименование)                                                                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик __________________________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №2.3

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Приложение №   к договору №

от    ________

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф. |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на работы по программе эксплуатации

Наименование вида работ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/                     /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                 /подпись/   /расшифровка подписи/

| Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет метода анализа ТКП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Требуемое количество | Источник информации-1 |  |  | Источник информации-2 |  |  |  | Источник информации-3 |  |  | Сметная цена за единицу, руб. без НДС |  | КОММЕНТАРИЙ |
|  |  |  |  | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС | Наименование источника информации |  | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ | маш.час | 20,00 | ТКП ООО"___" от _____ | 500,00 | 10 000,00 | ТКП ООО"___" от _____ | 650,00 |  | 13 000,00 | ТКП ООО"___" от _____ | 580,00 | 11 600,00 | 576,67 |  |  |
| 2 | Снегоболотоход ТГ-126-06 "Иркут" | маш.час | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |  |
| 3 | Бурильная машина БМ-205В на шасси МТЗ-82.1 | маш.час | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |  |
| 4 | Вилочный погрузчик ТВЕКС ВП-05 | маш.час | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |  |
| 5 | Шкаф автоматизации | шт. | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |  |
| 6 | Кабель силовой ….. | шт. | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |  |
|  | * Если, в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов с учетом работы в ИС «Максимо»

Основные условия ценообразования к договору

| № п.п. | Раздел требований | Значение требований |  |  | Примечание/Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования |  | на составление сметной документации на работы по программе эксплуатации |  |  |  |
|  | Версия ПК «Гранд-Смета» | Не ниже 2025.2 |  |  |  |
| 1 | Метод определения сметной стоимости работ | Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен |  |  |  |
| 2 | Применение сметно-нормативной базы | ФСНБ-2022 |  | с изм. 1-19 | В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным. |
|  |  | Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт) |  |  |  |
|  |  | ГЭСН, ЕНиР и ВНиР |  |  |  |
| 3 | Применение индексов пересчета в текущие цены | • индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов); • индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств; • индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования; • индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат; |  |  |  |
|  |  | Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в соответствии со Служебной запиской «О размере поправочных индексов к сборникам базовых цен на ремонт энергооборудования» от 24.09.2024 № ВН-10834.38: |  |  |  |
|  |  | Наименование частей Базовых цен |  | 2027 год |  |
|  |  | Часть 1 |  | 9,12 |  |
|  |  | Часть 2 |  | 8,64 |  |
|  |  | Часть 3 |  | 9,12 |  |
|  |  | Часть 4 |  | 6,99 |  |
|  |  | Часть 5 |  | 8,44 |  |
|  |  | Часть 6 |  | 8,44 |  |
|  |  | Часть 7 |  | 8,62 |  |
|  |  | Часть 8 |  | 9,59 |  |
|  |  | Часть 9 |  | 8,62 |  |
|  |  | Часть 10 (разделы / подразделы 01, 02, 0301, 0303-0312, 04, 05, 06, 09) |  | 8,28 |  |
|  |  | Часть 10 (подраздел 0302) |  | 6,29 |  |
|  |  | Часть 10 (разделы 07,08,10,11) |  | 6,82 |  |
|  |  | Часть 11 |  | 9,12 |  |
|  |  | Часть 12 |  | 9,12 |  |
|  |  | Часть 13 |  | 9,33 |  |
|  |  | Часть 14 |  | 10,24 |  |
|  |  | Часть 15 |  | 9,53 |  |
|  |  | Часть 16 |  | 10,63 |  |
|  |  | Часть 17 |  | 9,12 |  |
|  |  | Часть 18 |  | 8,62 |  |
|  |  | Часть 19 |  | 9,22 |  |
|  |  | Часть 20 |  | 9,20 |  |
|  |  | Часть 21 |  | 9,05 |  |
|  |  | Часть 22 |  | 9,15 |  |
| 4 | Применение индексов-дефляторов | В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору. |  |  | 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2) 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2). |
|  |  | Ремонт, ТО, охрана (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)). |  | на 2026 год — 7,1%; 2027 — 5%; 2028 — 4,6%, 2029- 4,2% (Прогноз МЭР от 24.09.2026) |  |
|  |  | В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год: Иинфл мес=√(12&Иинфл год) И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой; И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  |  |
|  |  | Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле: И инфл пер=(([Иинфл мес]^n-1)/2)+1 (1) И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой. |  |  |  |
|  |  | В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: Цд=С * Иинфл (2) Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; |  |  |  |
|  |  | Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi (3) Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства; i - год завершения строительства объекта; К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта; К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта; К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. |  |  |  |
|  |  | Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). |  |  |  |
| 5 | Транспортные затраты | По доставке материальных ресурсов | в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН |
|  |  | По доставке оборудования | в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  |  |
| 6 | Заготовительно-складские расходы | По доставке материальных ресурсов | • 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций, |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН |
|  |  | По доставке оборудования | • 1,2% от отпускной цены оборудования. |  |  |
| 7 | Определение стоимости дополнительных работ | работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты и пр.) | При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы. |  |  |
|  |  | работы, не учтенных основным договором | При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации |  |  |
|  |  | аварийно-восстановительные работы | При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика |  |  |
| 8 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. |  | 3% | Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда. |
|  |  | Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. |  |  |  |
| 9 | Командировочные расходы При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. | Суточные | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700 |  |
|  |  | Проживание | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 500 |  |
|  |  | Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг). Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке |  |  |  |
| 11 | Исключение затрат из норм и расценок в соответствии с условиями ТТ | По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа): - Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). - Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации. - При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы. |  |  |  |
|  |  | По предоставляемому сжатому воздуху из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. |  |  |  |
|  |  | Учтенные в составе накладных расходов: - расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%); - содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%); - расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. |  |  |  |