ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на изготовление каналов датчика воздушного зазора ротор–статор ДВЗ-50/Д14
Предмет заказа
Изготовление 9 (девяти) новых каналов датчика воздушного зазора ротор–статор бесконтактного ёмкостного типа ДВЗ-50/Д14 в комплекте с блоками согласования БСЦ-41-50, включая все виды испытаний, технологическую наработку и первичную поверку.
1. Предмет заказа
Изготовление 9 (девяти) новых каналов датчика воздушного зазора ротор–статор бесконтактного ёмкостного типа ДВЗ-50/Д14 в комплекте с блоками согласования БСЦ-41-50, включая все виды испытаний, технологическую наработку и первичную поверку.
2. Назначение и объект применения
Контроль воздушного зазора «ротор–статор» на гидрогенераторе (СВК Г-2) Ирганайской ГЭС, Дагестанский филиал ПАО «РусГидро». Принцип действия датчика — генерация электрического поля для измерения расстояния между поверхностью, на которой установлен датчик, и объектом.
3. Метрологические и технические характеристики (ДВЗ-50/Д14)
Метрологические:
•  контролируемый параметр — воздушный зазор;
•  диапазон измерений воздушного зазора — 2…50 мм;
•  предел допускаемой основной относительной погрешности — не более ±5 %.
Физические:
•  габариты датчика — 200 × 60 × 2,5 мм;
•  габариты блока согласования — 115 × 64 × 35 мм;
•  масса (без кабеля) — не более 130 г;
•  допустимое магнитное поле — до 1,8 кГс (50 или 60 Гц);
•  напряжение питания — 24 ± 2,4 В;
•  потребляемая мощность — не более 2 В·А.
Эксплуатационные:
•  температурный режим хранения — 0…85 °С;
•  рабочий температурный диапазон — для датчика 0…125 °С, для блока согласования 0…85 °С.
4. Характеристики блока согласования
Модель — БСЦ-41-50; выходной сигнал — 4…20 мА; питание, габариты и условия монтажа — по документации изготовителя.
5. Требования к испытаниям и поверке
•  выполнение полного комплекса испытаний изготовленных каналов по ТУ/руководству по эксплуатации;
•  технологическая наработка новых каналов до выхода на штатные характеристики;
•  первичная поверка средств измерений с выдачей свидетельства/протокола;
•  комплект документов на каждую позицию: паспорт изделия, сертификат (при наличии), протоколы испытаний, свидетельство о первичной поверке, инструкция по монтажу и наладке.
6. Условия поставки
•  место поставки — Ирганайская ГЭС (Дагестанский филиал ПАО «РусГидро»);
•  срок — готовые, опробованные и поверенные каналы к вводу в эксплуатацию при капитальном ремонте (запланирован с 01.03.2027);
•  гарантийный срок — не менее 12 мес.
