
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по реконструкции муниципальной системы оповещения населения города Омска (создание шести оконечных средств оповещения)
Термины и сокращения
БУ                  Блок управления из KTCO П-166M 

ГО                  Гражданская оборона 

ГОСТ             Межгосударственный стандарт 

ГОСТ Р          Государственный стандарт России 

КТСО             Комплекс технических средств оповещения 
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МСОН             Муниципальная система оповещения населения 

МЧС России   Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПТД                  Проектно-техническая документация ПУ                    Пункт управления

ПУЭ                  Правила устройства электроустановок 
РСЧС                Единая государственная система предупреждения и ликвидации               чрезвычайных ситуаций 

ТСО                  Технические средства оповещения 

ФСТЭК             Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

1. Полное наименование системы и ее условное обозначение.
Полное наименование: Муниципальная система оповещения населения города Омска.

Условное обозначение: МСОН города Омска.
1.1. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Омск, мкр. Загородный, д. 9; г. Омск, ул. Красный путь, д. 5; г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 108Б; г. Омск, пр-кт. К. Маркса, д. 24А; г. Омск, пр-кт Мира, д. 2 к. 1; г. Омск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 7Б.
2. Основание для реконструкции муниципальной системы оповещения населения города Омска.
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-  Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 769                         «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности                            к использованию систем оповещения населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления                     с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее - Положение о системах оповещения населения);

- Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

- Приказ ФСТЭК от 29 апреля 2021 года № 77 «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну»;

- Приказ ФСТЭК от 11 апреля 2025 года № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

- Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения (утовара 
тв. протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 года № 2);

- Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года                                      № 349-п «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения и информирования населения Омской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

- Постановление Администрации города Омска от  26 июня 2012 года № 855-п «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и информирования населения города Омска об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера»;

- Распоряжение Администрации города Омска от 6 июля 2023 года № 191-р «О реконструкции муниципальной системы оповещения населения города Омска»;

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 "Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования " с изменением 1.

- проектно-техническая документация «Реконструкция муниципальной системы оповещения населения города Омска» шифр 2025-ОМСК-МСОН, размещенная по следующей ссылке:
https://drive.rt.ru/pbl/4b826225-1b80-48cb-a9cf-701ea83ae8aa
3. Цели и назначение реконструкции МСОН города Омска.

3.1.
Цель реконструкции MCOH города Омска.
Целью реконструкции MCOH города Омска является приведение MCOH города Омска в готовность к использованию по назначению в соответствие с требованиями нормативно-правовых документов по созданию, реконструкции и эксплуатации систем оповещения с учетом существующего оборудования MCOH города Омска.
3.2.
Назначение MCOH города Омска.
MCOH города Омска предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

-
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС города Омска;

-
сил ГО и РСЧС города Омска;

-
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и 11 классов опасности, особо радиационно опасное и ядерно oпacнoe производство и объект, последствия аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью населению, проживающему или осуществляющему хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее территории, гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности и гидротехническое сооружение высокой опасности и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

-
людей, находящихся на территории города Омска.
4. Характеристика действующей MCOH города Омска.
Управление существующей MCOH осуществляется с ПУ муниципального уровня.

В ПУ муниципального уровня установлены:

· БУ П-166М (версия ПО 782.629.708), позволяющий осуществлять гарантированное доведение сигналов и информации от оперативного дежурного ПУ ГО Правительства Омской области до оперативного дежурного ЕДДС города Омска с возможностью обратной связи и постоянного контроля за исправностью оборудования и каналов связи.
4.1. Границы зоны действия MCOH города Омска.
Границами зоны действия MCOH города Омска являются административные границы города Омска.
5. Требования к MCOH города Омска.
Реконструируемая MCOH города Омска должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 769, а также требованиям Положения о системах оповещения населения и другого действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к системам оповещения населения муниципального уровня.
5.1. Требования к структуре MCOH города Омска.
Реконструируемая MCOH города Омска должна обеспечивать управление с существующего ПУ MCOH города Омска.

Управление оконечными средствами оповещения должно осуществляться с существующего ПУ MCOH города Омска.
5.1.1. Требования к сопряжению.
В соответствии с пунктом 5 Приложения № 1 к Положению о системах оповещения населения:

-
все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;

- при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией.
Для обеспечения программно-технического сопряжения с ПУ МСОН города Омска, построенного на базе КТСО П-166М, блок управления П-166М (версия ПО 782.629.708), 
в соответствии с проектно-технической документацией «Реконструкция муниципальной системы оповещения населения города Омска» шифр 2025-ОМСК-МСОН предусмотреть: установку блока переключения универсальный П-166М БПРУ-02 (УЯИД.468332.016) (эквивалент не предусмотрен, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ) в количестве – 6 штук.
5.2.
Требования к техническому обеспечению.
ТСО должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» с изменением 1.
5.3. Общие технические требования.

5.3.1.
Требования к показателям назначения.
В соответствии с пунктом 2 Приложения № 1 к Положению о системах оповещения населения, MCOH города Омска должна удовлетворять следующим требованиям к показателям назначения:

l. Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.;

2. При автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации на муниципальном уровне - не более 8 сек.;

3. Включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВCEМ!» должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от оконечных устройств (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА над измеренным значением уровня постоянного шума оповещаемой территории. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА;

4. Диагностирование состояния технических средств оповещения населения, в том числе каналов управления MCOH города Омска, должно обеспечиваться:

-
автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин;

-
передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
5.3.2. Требования к показателям надежности и живучести.
В соответствии с пунктом 3 Приложения №1 к Положению о системах оповещения населения, требования к показателям, следующие:

-
надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) Кг не менее 0,995;

-
живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) Рж не менее 0,95.

Надежность системы оповещения должна составлять не менее 12 лет непрерывной работы (согласно п. 6.53 CП 165.1325800.2014).

Средняя наработка на отказ технических средств оповещения - не менее 30000 ч.

Средний срок службы — не менее 12 лет.
5.3.3.
Требования по безопасности.
ТСО МСОН города Омска должна удовлетворять требованиям:

-
Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н;

-
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-
Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 года № 757, от 12 июля 2018 года № 548›;

-
ГОСТ, OCT и ведомственных ТУ, обеспечивающих безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала.
5.3.4.
Требования электробезопасности.
TCO должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическом током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.

Токоведущие составные части TCO должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на TCO.

Электропитание TCO должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электрических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказал отдельных элементов TCO и авариях на сетях связи.
5.3.5.
Требования по эргономике и технической эстетике.
Компоновку элементов выполнить с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80. Конструктивное исполнение должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам. 
5.3.6.
Требования к эксплуатации.
5.3.6.1.
Работоспособность TCO при отключении централизованного энергоснабжения не менее 240 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в рабочем режиме должна обеспечиваться системой гарантированного электропитания объекта размещения TCO.

5.3.6.2. Требования к размещению TCO:

TCO должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением
дежурного (дежурно-диспетчерского)
персонала организации;

TCO, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;
5.3.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.
При выполнение работ по реконструкции муниципальной системы оповещения населения города Омска должны соблюдаться требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами па критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 года № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 года,  регистрационный № 32919), с изменениями, внесенными приказали ФСТЭК России от 23 марта 2017 года № 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 года, регистрационный № 46487), от 9 августа 2018 года № 138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 года, регистрационный 
№ 52071) и от 15 марта 2021 года № 46 (Зарегистрировано в Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 202l года, регистрационный № 64063).

Муниципальная система оповещения должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.
         5.3.8. Требования по сохранности информации при авариях.
В соответствии с Положением о системах оповещения населения сохранность информации должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов ТСО и авариях на сетях связи.

6. Состав и содержание работ.
1. Предоставление оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, в соответствии с ПТД.

2. Проведение инструктажа по правилам эксплуатации допускаемых к эксплуатации технических средств оповещения дежурного (дежурно-диспетчерского) и технического персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Проведение приемо-сдаточных испытаний.
7. Требование к товару, требования к качеству товара.
В соответствии со СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 12.04.2023), реконструкция системы оповещения населения должна осуществляться на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны. 

Качество предоставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам и требованиям, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров. На Товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Исполнитель вместе с Товаром, предоставляет Муниципальному заказчику (далее – Заказчик) документы/копии документов, подтверждающие его качество и безопасность.
Подрядчик обязан обеспечить соответствие предоставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации.

 Оборудование должно быть организационно, программно и технически сопряжено с ПУ МСОН города Омска, построенного на базе КТСО П-166М, блок управления П-166М имеет версию ПО 789.629.708. 

8. Условия выполнения монтажных и пусконаладочных работ.
8.1. Подрядчик обязан выполнить монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с Техническим заданием и ПТД «Реконструкция муниципальной системы оповещения населения города Омска» шифр 2025-ОМСК-МСОН в объеме, указанном в локальных сметных расчетах.
8.2. Монтажные работы должны быть организованы в соответствии с действующими нормами и правилами:

- ГОСТ Р 58882-2026 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования»;

- Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- «Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утверждёнными приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24 августа 2006 г. № 112 (зарегистрированы Минюстом за № 8194 от 04.09.2006);

- Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» с Изменениями № 1, 2;

8.2. Все смонтированные ТСО должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

8.3. До начала выполнения работ ответственный исполнитель Заказчика – Департамент общественной безопасности Администрации города Омска обязан получить разрешения (согласования) требуемые для размещения и подключения устанавливаемого оборудования к сети 230В у собственников зданий (сооружений, помещений и т.д.) согласно местам выполнения работ, а также места размещения оборудования, трассы прокладки кабельных линий.

8.4. Технические условия на подключение к сетям электропитания Заказчик передает Подрядчику в течение двух рабочих дней с даты заключения Договора.

9. Требования к безопасности.
9.1. Технические средства должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, чтобы исключить возможность поражения электрическим током.

9.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и надлежащим качеством в соответствии с нормами и требованиями ГОСТов, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативными документами в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.
10. Требования к настройке оборудования.
По итогам выполнения работ предоставляемое оборудование должно обеспечивать:

- надёжную, бесперебойную и круглосуточную работу по выделенным цифровым сетям;

- прием и передачу речевой информации и сигналов оповещения по сетям;

- автоматическую передачу подтверждений (квитанций) о приеме команды управления;

- выполнение требований к защите информации от несанкционированного доступа согласно 
п. 5.3.7 настоящего Технического задания.

11. Проведение приемо-сдаточных испытаний.
С целью определения качества выполненных работ проводятся испытания установленного оборудования Подрядчик организовывает проведение приемо-сдаточных испытаний, включающих в себя проверку, регулировку, настройку установленного оборудования.

Для подтверждения работоспособности и соответствия оборудования требованиям Договора, Подрядчик проводит приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями проектно-технической документации и настоящего Договора.

12. Требования к предоставлению гарантии качества оборудования и работ.
12.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев, начиная с даты подписания документа о приемке. Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результата выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных работах, используемых материалах и оборудовании, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном в соответствующем уведомлении месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

Если сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения указанных в акте недостатков.

12.2. Гарантийный срок на предоставляемое оборудование исчисляется с даты подписания документа о приемке и составляет 24 месяца, но не менее чем срок действия гарантии производителя. Предоставление гарантии осуществляется вместе с предоставлением оборудования.

Под гарантийными обязательствами подразумевается бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течение – 24 (двадцати четырех) месяцев, либо их замена на аналогичные в случае невозможности ремонта. 

12.3. В рамках гарантийных обязательств Подрядчик обязуется:

- обеспечить «горячую линию» (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Заказчика по вопросам, возникающим в ходе эксплуатации оборудования. Обращения Заказчика по этой «горячей линии» должны приниматься персоналом Подрядчика. Время регистрации заявки, направляемой Заказчиком Подрядчику посредством телефонной связи, электронной почты или факсимильной связи, не должно превышать:

• в рабочее время (в соответствии с распорядком работы Заказчика), не более – 30 минут;

• в вечерние часы (с момента окончания рабочего дня до 21 часа 00 минут по местному времени), не более – 60 минут;

• в выходные и праздничные дни с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут местного времени, не более – 120 минут;

- обеспечить возможность для приема претензий Заказчика в период эксплуатации оборудования в сервисных центрах Подрядчика и/или производителя оборудования. Исполнитель в течение 2 рабочих дней с даты проведения приемо-сдаточных испытаний направляет информацию Заказчику о местонахождении сервисных центров с указанием контактных телефонов, факс, электронной почты;

- все запасные части, которые Подрядчик в процессе ремонта будет устанавливать на оборудование в течение гарантийного срока, должны иметь не худшие функциональные характеристики;

- обеспечить, в случае необходимости, доставку оборудования или его компонентов, частей и т.д. в сервисные центры и обратно за свой счет;

- консультировать Заказчика по диагностированию, устранению технических неисправностей и сбоев в работе оборудования;

- осуществить выезд специалиста к Заказчику в случае необходимости, при невозможности устранить неисправность без участия специалистов Подрядчика на месте установки оборудования. 
Приложение № 1 к Техническому заданию

Наименование и характеристики оборудования, предоставляемого 

при выполнении работ 

представлены отдельным файлом
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