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Мурманск, 2026


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АО «Почта России»
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	3
	ММСЦ
	Мурманский магистральный сортировочный центр

	4
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение

	5
	ТО
	Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию безопасности и работоспособности лифта на стадии его эксплуатации

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	7
	СНиП
	Строительные нормы и правила



1.  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в здании Мурманского МСЦ, 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А, для нужд УФПС Мурманской области.

1. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в здании Мурманского МСЦ, 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А, для нужд УФПС Мурманской области для обеспечения круглосуточной бесперебойной работы по обмену почты.
3.2. Задачи:
- обеспечение безопасной, бесперебойной круглосуточной эксплуатации лифтов Заказчика;
- поддержание исправного состояния и техническое обслуживание персоналом Исполнителя оборудования в соответствии с перечнем лифтов Приложения №2 Технического задания.
3.3. Цели использования результатов выполнения работ:
- исполнение требований законодательства по обеспечению безопасного использования и содержания лифтов;
- обеспечение бесперебойной работы лифтов;
- предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования лифтов.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в здании Мурманского МСЦ по адресу: 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д.13А, в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. грузовой лифт ПГ-3005, регистрационный №96856;
1. грузовой лифт ПГ-2005, регистрационный №13586;
1. грузовой лифт ГВ-3005, регистрационный №86868.

5.1. Перечень и периодичность работ при проведении технического обслуживания лифтов:

Осмотры лифтов с целью выявления и устранения неисправностей квалифицированным персоналом (электромехаником), прошедшим аттестацию и имеющим соответствующее удостоверение.
Периодические осмотры лифтов обслуживающим персоналом, осуществляющим техническое обслуживание закрепленных за ним лифтов, производятся в соответствии с перечнем лифтов - Приложение №2, графиком технических осмотров - Приложения №1 Технического задания. 
Результаты технического обслуживания лифтов обслуживающий персонал (электромеханик) должен заносить в журнал технического обслуживания лифта (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью филиала).
При проведении технического обслуживания и ремонтов лифтов обслуживающий персонал должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов;
1. Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен:
 а) проверить наличие связи с оператором диспетчерского пульта (при ее наличии);
 б) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить действие кнопок "приказа" и кнопки "стоп";
 в) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В, если освещения недостаточно;
 г) проверить исправность действия выключателей безопасности, ловителей и контроля слабины тяговых канатов;
 д) переключить электрическую схему лифта в режим управления с крыши кабины, если на лифте предусмотрен такой режим управления, убедиться, что в этом режиме наружные вызовы бездействуют, а кабина движется со скоростью ревизии.
2. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в машинном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва;
 б) панели управления;
 в) подъемного механизма;
 г) концевых выключателей;
 д) ограничителя скорости.
3. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) автоматических и неавтоматических замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины;
 б) этажных переключателей (датчиков);
 в) аппаратов управления, сигнализации, связи и наличие освещения в шахте, приямке и кабине;
 г) подвижного пола кабины;
 д) ловителей кабины и противовеса;
 е) буферных и натяжных устройств;
 ж) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др.
4. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в блочном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) блоков;
 б) ограничителя скорости;
 в) выключателя блочного помещения;
 г) наличие электрического освещения.
5. Дополнительно электромеханик должен проверить состояние:
 а) тяговых и уравновешивающих канатов, каната ограничителя
скорости и концевого выключателя;
 б) кабины и противовеса;
 в) направляющих и башмаков кабины и противовеса;
 г) ограждения шахты;
 д) заземления электрооборудования.
6. При обслуживании гидравлических лифтов проверить состояние аппаратов и узлов гидропривода.

Исполнителем обеспечивается:
- Аварийно-техническое обслуживание лифтов (при необходимости) Заказчика своими собственными службами и автотранспортом, аварийно-техническое обслуживание, включает в себя круглосуточное выполнение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов, запуск в работу остановившихся лифтов, в том числе в выходные и праздничные дни, производимые на основании заявки Заказчика по телефону;
- в случае непредвиденной остановки лифта с находящимися в нем пассажирами, освобождение пассажиров из лифта в течение 30 минут после получения сообщения Исполнителем;
- после получения Исполнителем заявки о неисправности лифта или его элементов, прибытие специалиста в течение 2 (двух) часов;
- своевременное уведомление Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего лифта или его элементов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации;
- отражение (запись) выполненных работ Исполнителем в журнале технического обслуживания лифта/ежемесячного осмотра лифта, находящегося у представителя Заказчика по месту нахождения лифта/ов;
- привлечение к выполнению работ персонала, прошедшего аттестацию, обучение и периодическую проверку, в том числе обучение и проверку знаний в области электробезопасности; 
- назначение специалиста, ответственного за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности с предоставлением копии документа о его назначении Заказчику и с занесением данной информации в паспорт лифта;
- назначение электромехаников/ специалистов на которых возлагается выполнение соответствующих работ на лифтах с предоставлением копий документов об их назначении Заказчику;
- оснащение информационными табличками с контактами обслуживающей организации;
- своевременную подготовку лифта к проведению технического освидетельствования лифта и участвует в комиссии освидетельствования.
Примечание:
 Периодическое техническое освидетельствование лифтов не входит в стоимость договора, и проводится органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию.
В случае, если в ходе технического обслуживания, либо по информации Заказчика, будут выявлены неисправности оборудования, Подрядчик незамедлительно проводит ремонт выявленных неисправностей. Сроки выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий) в рамках ремонта не более 3-х рабочих дней с момента поступления заявки. Прогнозируемый перечень работ по ремонту, представлен в Приложении № 4 к Техническому заданию.
Поставляемые комплектующие и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Исполнителя или у третьих лиц), не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации), не должны находится в залоге, под арестом или иным обременением.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Требования к качеству работ

     Все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования на объектах АО «Почта России» должны осуществляться квалифицированным, прошедшим обучение и аттестованным профильным персоналом в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ст. 4, п. 4);
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824);
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) – в контексте эксплуатации электрооборудования лифтов;
· приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» – в контексте эксплуатации электрооборудования лифтов;
· приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»;
· ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084);
· ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 года № 1114-ст);
· Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744);
· паспорта оборудования;
· инструкции по эксплуатации оборудования.

1.  Условия выполнения работ
Работы выполняются в помещении Мурманского МСЦ по адресу: г. Мурманск ул. Привокзальная дом 13а, круглосуточно.

1.  Требования к безопасности
Выполнение работ необходимо проводить в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, правил противопожарной безопасности, правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил охраны труда и техники безопасности, регламентирующих выполнение видов работ, предусмотренных предметом закупки.
Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2018 № 1639. 
1.  Требования к конфиденциальности
Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

1.  Требования к сдаче-приемке работ
График технического обслуживания (ТО), Приложение № 1.
- По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Договору в двух экземплярах, а также счет и иные необходимые документы.
- Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
- Акт приемки выполненных работ Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ.

1.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ, приложения к Договору)
-Приложение № 1 - Техническое задание;
-Приложение № 2 – Объем и стоимость работ;
-Приложение № 3 – форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
-Приложение № 4 – форма Акта о выявленных недостатках.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполнения работ в соответствии с Договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации.
Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 1 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
- все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
- в случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Приложение №1 
к Техническому заданию

	№ п/п
	
Место установки лифта
	Регистр. №
лифта
	Инвентарный № лифта
	Сроки проведения ТО

	
	
	
	
	ТО-1
	ТО-З
	ТО-6
	
ТО-12

	1.
	Мурманский МСЦ УФПС Мурманской области
183960,
г. Мурманск,
ул. Привокзальная, дом 13А.
	96856
	04000700008820
	1 раз  в месяц
	1 раз  в 3 месяца
	1 раз в 6 месяцев
	
1 раз в год

	2.
	
	13586
	08300011303311
	1 раз  в месяц
	1 раз  в 3 месяца
	1 раз в 6 месяцев
	
1 раз в год

	3.
	
	
86868
	
08317001038115
	1 раз  в месяц
	1 раз  в 3 месяца
	1 раз в 6 месяцев
	
1 раз в год



Приложение №2 
к Техническому заданию

Перечень лифтов для выполнения работ по их техническому обслуживанию 

	№
п/п
	Место установки лифта
(ОСП, адрес)
	Техн.
№ лифта
	Рег. №
лифта
	Инвентарный 
№ лифта
	Тип лифта
	Кол-во остановок
	
Завод-изготовитель
	Год выпуска

	1.
	
Мурманский МСЦ УФПС Мурманской области,
183960, 
г. Мурманск, 
ул. Привокзальная, дом 13А.
	1
	96856
	04000700008820
	Грузовой
	2
	ОАО «ЩЛЗ»
	2009


	2.
	
	2
	13586
	08300011303311
	Грузовой
	3
	ОАО «ЩЛЗ»
	2010

	3.
	
	3
	
86868
	
08317001038115
	Грузовой
	5
	РУП завод «Могилевлифтмаш»
	2011




Приложение №3
  к Техническому заданию

Объем и периодичность технического обслуживания лифтов
	№ п/п
	Наименование работ
	Вид ТО
	Периодичность

	1
	Лифтовое оборудование
·  Проверить вручную исправность замков дверей шахты.
·  Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку.
·  Проверить состояние и исправность вызывных аппаратов.
·  Проверить исправность светового табло.
·  Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.
·  Проверить зазор между торцом створок дверей кабины и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку.
·  Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.
·  Проверить работу фото- и механического реверса створок дверей кабины.
·  Произвести пуск кабины путем нажатия кнопок приказа на все этажи и убедиться в правильности работы поста приказов.
·  Проверить вручную исправность замка дверей кабины и выключателя дверей кабины. 
·  Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений.
·  Проверить и при необходимости протянуть крепления тормозного устройства.
·  Проверить равномерность работы тормозных колодок.
·  Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между дисками и электромагнитом.
·  Проверить состояние и плотность клеммных соединений электротормоза.
·  Произвести осмотр электродвигателя лебедки.
·  Проверить надежность заземления электродвигателя лебедки.
·  Проверить состояние канатоведущего шкива и отводных блоков на отсутствие обломов, сколов и трещин любого характера. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепления.
·  Проверить и при необходимости подтянуть крепление неопломбированных частей ограничителя скорости.
·  Проверить исправность выключателя ограничителя скорости.
·  Проверить работу лебедки.
·  Проверить работу конечных выключателей верха и низа.
·  Произвести осмотр канатов на наличие механических повреждений и износа.
·  Проверить равномерность натяжения канатов.
·  Проверить внешним осмотром состояние сети защитного зануления (заземления) лифта.
·  Проверить работу лифта в режиме «Ревизии».
·  Проверить исправность выключателей безопасности, расположенных на крыше кабины.
·  Проверить состояние привода дверей кабины.
·  Проверить исправность выключателя ловителей.
·  Проверить исправность выключателя приямка.
·  Проверить исправность выключателя натяжного устройства.
·  Проверка и регулировка точности остановок по этажам.
·  Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода и гидроагрегата.
·  Осмотр ограждения шахты.
·  Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности.
·  Проверка пожарной сигнализации.
·  Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
·  Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
·  Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины)
	ТО-1
	1 раз в месяц

	2
	Работы, входящие в объем ТО-1, и вместе с тем дополнительно:
·  Произвести очистку шкафа управления.
·  Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки, в случае необходимости произвести регулировку. 
·  Проверить надежность крепления проводов в контроллере.
·  Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений.
·  Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей кабины
	ТО-3
	1 раз в 3 месяца

	3
	Работы, входящие в объем ТО-1 и ТО-3, и вместе с тем дополнительно:
· Проверить зазор между торцом створок дверей шахты и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить износ ручьев канатовидного шкива и отводных блоков.
· Проверить внешним осмотром состояние составных элементов, деталей и элементов ограничителя скорости.
· Проверить исправность пружины, наличие шплинтов и надежность крепления ограничения скорости.
· Проверить отсутствие заедания на осях грузов ограничителя скорости.
· Проверить износ ручья ограничителя скорости.
· Проверить регулировку ограничителя скорости.
· Проверить достаточность сцепления поверхности рабочего ручья шкива ограничителя скорости с канатом.
· Произвести смазку контактов.
· Проверить состояние составных частей подвески кабины и их крепления.
· Проверить натяжение ремня привода дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить зазор между упором и замком дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить зазор между линейкой и контрроликами кареток, в случае необходимости произвести регулировку. 
· Проверить крепление створок и других составных частей дверей кабины.
· Проверить регламентные зазоры двери кабины.
· Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей шахты.
· Проверить регламентные зазоры дверей шахты.
· Произвести смазку оси рычага замка дверей шахты.
· Произвести осмотр башмаков кабины и противовеса.
· Проверить наличие масла в смазывающих аппаратах, в случае необходимости долить.
· Произвести осмотр датчиков и шунтов, и их взаимодействие.
· Осмотр ловителей, механизма их включения. Проверить состояние их крепления.
· Проверить зазоры между направляющими и клиньями, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими, в случае необходимости произвести регулировку.
· Произвести осмотр натяжного устройства ограничителя скорости.
· Произвести осмотр буферных устройств кабины и противовеса.
· Проверить правильность установки буферов.
· Произвести проверку лифта на функционирование во всех режимах работы
	ТО-6
	1 раз в 6 месяцев








Приложение №4
  к Техническому заданию


Общий перечень работ по техническому обслуживанию лифтов
в здании Мурманского МСЦ по адресу: 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А 

	
№ п/п
	
Наименование
	
Количество

	Техническое обслуживание лифтов

	1.
	Диспетчерский контроль за работой лифта
	12

	2.
	Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание лифтов
	12

	3.
	ТО-1 грузового лифта
	24

	4.
	ТО-3 грузового лифта
	6

	5.
	ТО-6 грузового лифта
	3

	6.
	ТО-12 грузового лифта
	3



 


