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Технические требования

 ОКПД2 28.14.13.132 Поставка затворов поворотных дисковых запорно-регулирующих для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 0007-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ВолФ-Стор
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
   ОКПД2 28.14.13.132 Поставка затворов поворотных дисковых запорно-регулирующих для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
     Продукция закупается в рамках исполнения договора №1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонты оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС", заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Партия №1

	6.
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый запорно-регулирующий Ду65 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод,рычаг. 
	шт.
	4

	7.
	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду100 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод, редуктор-штурвал. 
	шт
	7

	8.
	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду150 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод, редуктор-штурвал. 
	шт.
	1

	9.
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый  запорно-регулирующий Ду40 мм Ру16

Модель ЗД 0. Корпус ст.20. диск - сталь коррозионностойкая, уплотнение  - ЭПДМ. Под электропривод. 
	шт.
	2

	Партия №2

	11.


	Затвор дисковый поворотный межфланцевый запорно-регулирующий Ду65 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод,рычаг. 
	шт
	4

	12.
	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду100 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод, редуктор-штурвал. 
	шт
	7

	13.
	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду150 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод, редуктор-штурвал. .
	шт
	1

	14.
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый  запорно-регулирующий Ду40 мм Ру16

Модель ЗД 0. Корпус ст.20. диск - сталь коррозионностойкая, уплотнение  - ЭПДМ. Под электропривод. 
	шт
	2

	Партия №3

	15.
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый запорно-регулирующий Ду65 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод,рычаг. 
	шт
	4

	16.
	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду100 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод, редуктор-штурвал. 
	шт
	3

	17.
	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду150 мм Ру16

Модель ЗД 2. Корпус ст.20 диск ст.20. Седло 08Х18Н10+Графит. Ручной привод, редуктор-штурвал. 
	шт
	1

	18.
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый  запорно-регулирующий Ду40 мм Ру16

Модель ЗД 0. Корпус ст.20. диск - сталь коррозионностойкая, уплотнение  - ЭПДМ. Под электропривод. 
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	3.
	Партия №1
	С даты заключения договора
	10.08.2027 г.

	4.
	Партия №2
	
	01.10.2027 г.

	5.
	Партия №3
	
	25.11.2027 г.


2.2. Требования к качеству продукции


 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
 ОКПД2 28.14.13.132 Поставка затворов поворотных дисковых запорно-регулирующих для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду100 мм Ру16 Модель ЗД 2

	1.1
	Назначение
	Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, (для замены существующего узла).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.1
	Диаметр номинальный DN (мм)
	100
	
	

	2.2
	Параметры рабочей среды (наименование)
	Вода
	
	

	2.3
	Механические примеси 
	Да  

(массовая доля 0,5%, размер частиц  до 10 мм, ил, дрейссена).
	
	

	2.4
	Давление номинальное, МПа, (кгс/см2)
	Не менее 1,6 (16)
	
	

	2.5
	Фактическое рабочее давление, МПа,  (кгс/см2)
	0,2 (2)
	
	

	2.6
	Тип конструкции
	Диск с тройным 

эксцентриситетом
	
	

	2.7
	Направление подачи рабочей среды.
	с одной стороны
	
	

	2.8
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У1
	
	

	2.9
	Температура рабочей среды, (оC)
	От 0 до +40
	
	

	2.10
	Материал корпуса деталей
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88
	
	

	2.11
	Тип присоединения
	Фланцевый 
	
	

	2.12
	Количество отверстий 
	8 шт.
	
	

	2.13
	Седло
	08Х18Н10+Графит
	
	

	2.14
	Материал седла (уплотнения)
	Металл-графит
	
	

	2.15
	Материал диска
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88                      
	
	

	2.16
	Тип привода
	редуктор-штурвал.
	
	

	2.17
	Тип исполнения
	Запорно-регулирующий
	
	

	2.18
	Строительная длина, мм
	Не более  130
	
	

	2.19
	Масса, кг  
	не менее 30 но                             не более 40
	
	

	2.20
	Герметичность затвора дискового запорно-регулирующий в затворе по ГОСТ 9544-2015-класс или допустимая величина утечек в затворе , см3/мин
	А
	
	

	2.21
	Установочное положение на трубопроводе
	любое, кроме положения «приводом вниз»
	
	

	2.22
	Страна производитель
	Россия
	
	

	Затвор дисковый поворотный фланцевый запорно-регулирующий Ду150 мм Ру16

	2.23
	Назначение
	Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, (для замены существующего узла).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.24
	Диаметр номинальный DN (мм)
	150
	
	

	2.25
	Параметры рабочей среды (наименование)
	Вода
	
	

	2.26
	Механические примеси 
	Да  

(массовая доля 0,5%, размер частиц  до 10 мм, ил, дрейссена).
	
	

	2.27
	Давление номинальное, МПа, (кгс/см2)
	Не менее 1,6 (16)
	
	

	2.28
	Фактическое рабочее давление  (кгс/см2)
	0,2 (2)
	
	

	2.29
	Тип конструкции
	диск с тройным эксцентриситетом
	
	

	2.30
	Направление подачи рабочей среды.
	с одной стороны
	
	

	2.31
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У1
	
	

	2.32
	Температура рабочей среды, (оC)
	От 0 до +40
	
	

	2.33
	Материал корпуса деталей
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88
	
	

	2.34
	Тип привода
	редуктор-штурвал.
	
	

	2.35
	Тип присоединения
	фланцевый
	
	

	2.36
	Количество отверстий 
	8 шт.
	
	

	2.37
	Седло
	08Х18Н10+Графит
	
	

	2.38
	Материал седла (уплотнения)
	Металл-графит
	
	

	2.39
	Материал диска
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88                      
	
	

	2.40
	Строительная длина, мм
	Не более140
	
	

	2.41
	Масса, кг 
	не менее 40 но                             не более 50
	
	

	2.42
	Герметичность затвора дискового запорно-регулирующий в затворе по ГОСТ 9544-2015-класс или допустимая величина утечек в затворе , см3/мин
	А
	
	

	2.43
	Установочное положение на трубопроводе
	любое, кроме положения «приводом вниз»
	
	

	2.44
	Страна производитель
	Россия
	
	

	Затвор дисковый поворотный межфланцевый  запорно-регулирующий Ду40 мм Ру16

	2.46
	Назначение
	Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, (для замены существующего узла).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.47
	Диаметр номинальный DN (мм)
	40
	
	

	2.48
	Параметры рабочей среды (наименование)
	Вода
	
	

	2.49
	Механические примеси 
	Да  

(массовая доля 0,5%, размер частиц  до 10 мм, ил, дрейссена).
	
	

	2.50
	Давление номинальное, МПа, (кгс/см2)
	Не менее 1,6 (16)
	
	

	2.51
	Фактическое рабочее давление  (кгс/см2)
	0,2 (2)
	
	

	2.52
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У2 или У3.1
	
	

	2.53
	Тип присоединения к трубопроводу
	Межфланцевое
	
	

	2.54
	Установочное положение на трубопроводе
	горизонтальное, вертикальное, наклонное
	
	

	2.55
	Герметичность затвора дискового запорно-регулирующий в затворе по ГОСТ 9544-2015-класс или допустимая величина утечек в затворе , см3/мин
	А
	
	

	2.56
	Строительная длина, мм
	Не более 60 мм
	
	

	2.57
	Масса, кг 
	не менее 3,0 но                             не более 5,0
	
	

	2.58
	Температура рабочей среды, (оC)
	От 0 до +40
	
	

	2.59
	Материал корпуса деталей
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88
	
	

	2.60
	 Седло 
	08Х18Н10+Графит. 
	
	

	2.61
	Тип привода
	под электропривод. 

	
	

	2.62
	Тип присоединения привода к  затвору, (мм)
	квадрат 9×9
	
	

	2.63
	Диск 
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88


	
	

	2.64
	Страна производитель
	Россия
	
	

	Затвор дисковый поворотный межфланцевый запорно-регулирующий Ду65 мм Ру16

	2.66
	Назначение
	Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, (для замены существующего узла).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.67
	Диаметр номинальный DN (мм)
	65
	
	

	2.68
	Параметры рабочей среды (наименование)
	Вода
	
	

	2.69
	Механические примеси 
	Да  

(массовая доля 0,5%, размер частиц  до 10 мм, ил, дрейссена).
	
	

	2.70
	Давление номинальное, МПа, (кгс/см2)
	Не менее 1,6 (16)
	
	

	2.71
	Фактическое рабочее давление  (кгс/см2)
	0,2 (2)
	
	

	271
	Тип конструкции
	Диск с тройным эксцентриситетом
	
	

	2.73
	Тип присоединения к трубопроводу
	Межфланцевое
	
	

	2.74
	Установочное положение на трубопроводе
	горизонтальное, вертикальное, наклонное
	
	

	2.75
	Герметичность затвора дискового запорно-регулирующий в затворе по ГОСТ 9544-2015-класс или допустимая величина утечек в затворе , см3/мин
	А
	
	

	2.76
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У1
	
	

	2.77
	Строительная длина, мм
	Не более 60 мм
	
	

	2.78
	Масса, кг 
	не менее 6,0 но                             не более 8,0
	
	

	2.79
	Температура рабочей среды, (оC)
	От 0 до +40
	
	

	2.80
	Материал корпуса деталей
	Ст.20 (Ст.20Л)  ГОСТ977-88
	
	

	2.81
	Седло
	08Х18Н10+Графит 


	
	

	2.82
	Тип привода
	Ручной привод, рычаг.
	
	

	2.83
	Материал диска
	Ст.20 (Ст.20Л) ГОСТ977-88                    
	
	

	2.84
	Страна производитель
	Россия
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям.
	
	

	3.1.
	Маркировка товаров (деталей, узлов) должна быть:
    1.1. Четкой и разборчивой, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия);
    1.2. Упаковка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов;
    1.3. Маркировка на упаковке должна содержать следующую информацию:
            1.3.1. наименование товара (детали, узла);
            1.3.2. наименование страны, производителя, его адрес;
            1.3.3. назначение (область использования);
            1.3.4. основные свойства и характеристики;
            1.3.5. правила и условия эффективного и безопасного использования;
   1.4. Упаковка должна быть достаточной для обеспечения безопасного обращения с поставляемым оборудованием.
   1.5. Временную противокоррозионную защиту изделий выполнить согласно ГОСТ 9.014-78.
   1.6.  Транспортирование оборудования следует производить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным транспортом. (Условия транспортирования изделия по ГОСТ 23216-78)
   1.7. Изделия транспортируются на склад заказчика в транспортной упаковке предприятия-изготовителя выполненной с учетом особенностей изделия по (ГОСТ 15150-69)
    1.8.  Требования к сроку хранения в упаковке изготовителя
  Не менее 1 года.

    1.9 Подтверждение данных о пневмо-гидравлических испытаниях (испытания на прочность и плотность материала корпуса, испытания на герметичность затвора).

  1.10 Подтверждение данных о приемо-сдаточных испытаний:

        проверка эксплуатационной и разрешительной документации.

        визуальный и измерительный контроль.

        проверка качества наружного антикоррозионного покрытия.

        проверка работоспособности.      
	Согласие с требованием
	

	3.2.
	Место поставки
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС»
	
	

	3.3.
	Приемка продукции

Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	3.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	4.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	5.1.
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

    • Сертификаты качества в 2 экз.;

    • Паспорт на изделие со штампом отдела технического контроля (ОТК) в 2 экз.;

    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;

    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;

    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

    • Обязательные первичные документы:

    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
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	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
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	6.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. ГОСТ 9544-2015 —  «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», ГОСТ 5632-2014: «Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки», ГОСТ 9.014-78 называется «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 28908-91 —  «Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины». Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


