Технические требования

ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС»

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                       3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                      3

1.2.	Наименование закупаемых работ                                                                            3

1.3.	Цель выполнения работ                                                                                            3

1.4.	Существующее положение                                                                                 ___3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика                                                                      3

1.5.	Иные требования и сведения общего характера                                                    3

2.	Требования к выполнению работ                                                                        4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ                                              4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ                                                                     5

Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг                                                ___6

2.1.2.   Требования к срокам оказания услуг___________________________________6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ                                                7

Таблица 4. Требования к качеству работ                                                                       7

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ДНР | Донецкая Народная Республика |
| Предприятие/Электростанция/ Зуевская ТЭС/ | Филиал АО «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ» - «ЗУЕВСКАЯ ТЭС» |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности (Код согласно Плана закупок) |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТТ | Технические требования |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

1.2 Наименование закупаемых работ

ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС»

71.12.11.900 - Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие.
1.3 Цель выполнения работ

Восстановление работоспособности поврежденного трансформатора типа ТДЦ-400000/330 – У1 для дальнейшей установки в ячейку энергоблока №2 и №4 Зуевской ТЭС.

1.4 Существующее положение

В результате обстрела территории ТЭС 18.11.2025г БПЛА боеприпасами неизвестного происхождения произошло повреждение элементов ОРУ 330 кВ и силовых трансформаторов энергоблоков ст. № 2,4. В результате полученных повреждений ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 18.11.2025г №859, сложившейся остановке присвоен статус чрезвычайной ситуации. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г №794 органам управления рекомендовано незамедлительно приступить к выполнению мероприятий по возобновлению генерации электрической энергии на ТЭС.

В результате дефектации ячейки ОРУ 330 кВ выявлены следующие повреждения силового трансформатора 4Т типа ТДЦ-400000/330-У1 вследствие термического воздействия из-за возгорания трансформаторного масла: высоковольтных вводов 330 кВ фаз «А», «В», «С», вводов 20 кВ фаз «А», «В», наружного (навесного) оборудования (вентиляторы, теплообменники, масляные насосы, кабельно-проводниковая продукция), контрольно-измерительной аппаратуры, расширительного бака с пленочной защитой, уплотнений из резинотехнических материалов и ЛКП металлоконструкций бака трансформатора и навесного оборудования.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС» | Филиал АО «Инфраструктурные проекты» - «Зуевская «ТЭС» ДНР, г.о. Харцызский, г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября, д. 100 | Трансформатор ТДЦ-400000/330-У1 | Эксплуатирующая организация «Зуевская «ТЭС» |

- 1.5 Иные требования и сведения общего характера

Основные технические данные и параметры трансформатора ТДЦ-400000/330-У1

| № п.п. | Требования к продукции | данные | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Климатическое исполнение | У |  |
|  | Категория размещения | 1 |  |
|  | Категория внешней изоляции | Б |  |
|  | Вид охлаждения навесное принудительное (ДЦ принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла) | ДЦ |  |
|  | Номинальная мощность трансформатора | 400000 | кВ А |
|  | Номинальная мощность обмотки трансформатора ВН | 400000 | кВ А |
|  | Номинальная частота | 50 | Гц |
|  | Схема и группа соединения обмоток | УН/Д-11 |  |
|  | Номинальное напряжение трансформатора ВН | 347000 | В |
|  | Номинальное напряжение трансформатора НН | 20000 | В |

1.6. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

При заключении договора с предельной ценой, стоимость должна подтверждаться Сводным расчетом услуг, который необходимо составлять в соответствии с требованиями Приложения №1 к данным техническим требованиям.

1.6.1. Услуги шеф-инженера по восстановлению работоспособности трансформатора ТДЦ-400000/330-У1, выполняются в полном объеме, включая все сопутствующие мероприятия необходимые для оказания услуг.

1.6.2. Исполнитель при необходимости должен согласовать с Заказчиком возникающие в процессе выполнения дополнительные объемы работ, не предусмотренные в первоначальной ведомости объемов работ.

1.6.3. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить неукоснительное исполнение своим персоналом требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

- 2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС» должны быть оказаны в период с 01.11.2026г по 31.03.2027г. в 2 этапа:

1 этап – 30 календарных дней;

2 этап - 60 календарных дней.

Фактические сроки выполнения этапов будут определены Договором.

2.2 Требования к видам и объемам оказания услуг

Таблица 2. Ведомость оказания услуг

| № п.п. | Расценка, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование активной части трансформатора и участие в составлении акта дефектации. | У.е. | 1 |  |
| 2. | Осуществление контроля качества выполнения работ: - демонтаж и последующий монтаж вводов; - демонтаж и последующий монтаж колокола; - руководство восстановлением повреждённой бумажной изоляции (при необходимости); - контроль очистки активной части от загрязнений: - замер расстояний от экранов вводов до бакелитового цилиндра; - контроль проведения измерений сопротивления узлов магнитной системы и заземления этих узлов; - принятие решения о прекращении сушки. - контроль проведения электрических испытаний и результатов физико-химических анализов масла и влагосодержания образцов целлюлозной изоляции | У.е. | 1 |  |
| 3. | Оказание шеф-монтажных услуг (осуществление руководства и контроля всех операций, производимых персоналом подрядной организации Заказчика, контроль оборудования в процессе выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту трансформатора типа ТДЦ-400000/330. | У.е. | 1 |  |
| 4. | Проведение текущего контроля шеф-инженером, включающего в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения операций исполнителями работ (монтажной бригады) при перемещении и монтаже в ячейку энергоблока №1, трансформатора типа ТДЦ-400000/330. | У.е. | 1 |  |
| 5. | Оказание услуг по контролю за испытаниями и наладке трансформатора типа ТДЦ-400000/330 после монтажа в ячейке энергоблока №1. | У.е. | 1 |  |
| 6. | После завершения работ, в рамках оказания услуг, персонал Исполнителя участвует в формировании исполнительной документации и подписывает необходимую документацию. | У.е. | 1 |  |

Условия оказания услуг:

1.Оказание услуг шеф-инженера по контролю ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей.

2. Оказание услуг шеф-инженера осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования

3. Оказание услуг шеф-инженера осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окончательный перечень услуг определяется Исполнителем после проведения обследования трансформатора Исполнителем совместно с Заказчиком.

- Требования к срокам и качеству оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование работ/этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС» | 01.11.2026г. | 31.03.2027г. |

ТАБЛИЦА 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться (НТД): Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Услуги оказываются на выведенном в ремонт оборудовании в срок, установленный в данном ТТ. Допуск персонала Исполнителя на оказание услуг производится персоналом Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Описание порядка оказания услуг | Требования к Исполнителю по оказанию услуг: - запросить и изучить техническую документацию Заказчика необходимую для оказания услуг; - участвовать в подготовке отчета о техническом состоянии и ремонтопригодности поврежденного трансформатора; - выполнить предусмотренные действующими нормами и правилами мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ; | Описание порядка оказания услуг |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификационные требования к Исполнителю (наличие разрешительных документов) | Исполнитель должен предоставить Заказчику документацию подтверждающую квалификацию шеф-инженера и удостоверение, подтверждающее проверку знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие положения. | Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Исполнитель должен соблюдать требования государственных или отраслевых стандартов РФ/ДНР в части Промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Для обеспечения требований по охране труда, Промышленной безопасности и охране окружающей среды Исполнитель должен руководствоваться: - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022); - Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Федерации"; -Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; - Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция) - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 204 от 08.07.2002.; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. - СО 153-34.03.305-2003 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». - Федеральный закон от 11.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» При выполнении подрядных работ на территории Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субподрядных организаций требований законодательства РФ и подзаконных актов по охране труда, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, гигиены труда. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к характеристикам оборудования | Исполнитель должен проконтролировать выполнение аварийно-восстановительного ремонта и проведение испытаний трансформатора по доведению после проведения работ соответствие показателей оборудования требованиям пункта 1.5. ТТ |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение обследования | Исполнитель проводит обследования поврежденного трансформатора и выдает Отчет о его ремонтопригодности. После положительного заключения о ремонтопригодности - приступает к дальнейшему оказанию услуг по контролю за проведением ремонта трансформатора. При отрицательных результатах обследования и невозможности восстановить работоспособность трансформатора к дальнейшему оказанию услуг не приступает. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение испытаний | До подписания акта сдачи-приёмки оборудования в эксплуатацию Исполнитель должен проконтролировать полноту и качество проведения высоковольтных и иных испытаний смонтированного оборудования совместно с Заказчиком, принять участие в оформлении необходимых актов, протоколов испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приёмка из ремонта | Приёмка смонтированного оборудования по окончании работ (включая поузловую приёмку) должна производиться совместно с комиссией Заказчика, в соответствии с положениями и требованиями “Правил по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей”, СО 34.04.181-2003 (подраздел 2.9) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказания услуг | По результатам обследования поврежденного трансформатора Исполнитель предоставляет Заказчику отчет (в 3 экз.) о ремонтопригодности трансформатора. По окончании предоставления услуг представители Исполнителя, оформляют и передают Заказчику, подписанный со своей стороны акт об оказании услуг в 2экз. и отчет об оказанных услугах с рекомендациями и заключениями в 3экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к Исполнителю (и субисполнителю) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субисполнительным организациям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг субисполнительных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня. При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субисполнительных организаций требований законодательства РФ и подзаконных актов по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, гигиене труда. | Согласие с требованием |  |  |

|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Возмещение убытков | ### Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в настоящем Техническом требовании, которые могут повлиять на результат оказываемых услуг, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | ### Перечень документации, предоставляемой исполнителем, для заключения договора | -Справка о гос. регистрации. -Справка о включении предприятия в реестр статистических единиц (справка главного управления статистики); -Справка о регистрации плательщика налогов с указанием вида уплачиваемого налога; -Справка из банка об открытии расчетного счета; -Копия Доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени Контрагента и подписывающего Договорную документацию. Для руководителей, действующих без доверенности на основании устава - протокол об избрании и приказ о назначении на должность, или иной документ, подтверждающий назначение на должность; -Копия Разрешения или лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности (в случае если деятельность подлежит лицензированию); -Копия Устава (либо выписка из устава, но в любом случае титульный лист, разделы, содержащие: наименование, местонахождение, цель и виды деятельности, юридический статус предприятия, данные об учредителях/собственниках, полномочия органов управления), с изменениями и дополнениями. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | ### Ответственность за оказание услуг | Исполнитель несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнения всего объема предоставляемой услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. | ### Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложения к настоящим ТТ не предусмотрены.