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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]1.1. Обозначения и сокращения
	АО
	Акционерное общество 

	ДНР
	Донецкая Народная Республика

	Предприятие/Электростанция/
Зуевская ТЭС/
	Филиал  АО «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ» - «ЗУЕВСКАЯ ТЭС»

	ОКПД2
	Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности (Код согласно Плана закупок)

	СП
	Свод правил

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	МТР
	Материально-технические ресурсы



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]1.2 Наименование закупаемых работ
	ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]	71.12.11.900 - Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие.
1.3 Цель выполнения работ
	Восстановление работоспособности поврежденного трансформатора типа ТДЦ-400000/330 – У1 для дальнейшей установки в ячейку энергоблока №2 и №4 Зуевской ТЭС.
  
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646400]1.4 Существующее положение
	В результате обстрела территории ТЭС 18.11.2025г БПЛА боеприпасами неизвестного происхождения произошло повреждение элементов ОРУ 330 кВ и силовых трансформаторов энергоблоков ст. № 2,4. В результате полученных повреждений ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.
	Указом Главы Донецкой Народной Республики от 18.11.2025г №859, сложившейся остановке присвоен статус чрезвычайной ситуации. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г №794 органам управления рекомендовано незамедлительно приступить к выполнению мероприятий по возобновлению генерации электрической энергии на ТЭС.
	В результате дефектации ячейки ОРУ 330 кВ выявлены следующие повреждения силового трансформатора 4Т типа ТДЦ-400000/330-У1 вследствие термического воздействия из-за возгорания трансформаторного масла: высоковольтных вводов 330 кВ фаз «А», «В», «С», вводов 20 кВ фаз «А», «В», наружного (навесного) оборудования (вентиляторы, теплообменники, масляные насосы, кабельно-проводниковая продукция), контрольно-измерительной аппаратуры, расширительного бака с пленочной защитой, уплотнений из резинотехнических материалов и ЛКП металлоконструкций бака трансформатора и навесного оборудования. 
	



  Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	[bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место производства работ) 
	Наименование основного средства 

	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС»
	Филиал АО «Инфраструктурные проекты» - 
«Зуевская «ТЭС»
 ДНР, 
г.о. Харцызский, 
г. Зугрэс, 
ул. 60 лет Октября, д. 100

	Трансформатор ТДЦ-400000/330-У1


	Эксплуатирующая организация «Зуевская «ТЭС»




1.5 Иные требования и сведения общего характера 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403] Основные технические данные и параметры трансформатора ТДЦ-400000/330-У1
	№ п.п.
	Требования к продукции 
	данные
	Ед. изм.

	1. 
	Климатическое исполнение 
	У
	

	2. 
	Категория размещения 
	1
	

	3. 
	Категория внешней изоляции
	Б
	

	4. 
	Вид охлаждения навесное принудительное (ДЦ принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла)
	ДЦ 
	

	5. 
	Номинальная мощность трансформатора 
	400000
	кВ А

	6. 
	Номинальная мощность обмотки трансформатора ВН
	400000
	кВ А

	7. 
	Номинальная частота 
	50
	Гц

	8. 
	Схема и группа соединения обмоток 
	УН/Д-11
	

	9. 
	Номинальное напряжение трансформатора ВН
	347000
	В

	10. 
	Номинальное напряжение трансформатора НН
	20000
	В



1.6. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
При заключении договора с предельной ценой, стоимость должна подтверждаться Сводным расчетом услуг, который необходимо составлять в соответствии с требованиями Приложения №1 к данным техническим требованиям.                             
1.6.1. Услуги шеф-инженера по восстановлению работоспособности трансформатора ТДЦ-400000/330-У1, выполняются в полном объеме, включая все сопутствующие мероприятия необходимые для оказания услуг.
1.6.2. Исполнитель при необходимости должен согласовать с Заказчиком возникающие в процессе выполнения дополнительные объемы работ, не предусмотренные в первоначальной ведомости объемов работ.
1.6.3. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить неукоснительное исполнение своим персоналом требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
                                   2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
[bookmark: _Toc54646404]2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС» должны быть оказаны в период с 01.11.2026г по 31.03.2027г. в 2 этапа:
1 этап – 30 календарных дней;
2 этап - 60 календарных дней.
Фактические сроки выполнения этапов будут определены Договором.

[bookmark: _Toc54646405]2.2 Требования к видам и объемам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Ведомость оказания услуг
	[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]№                    п.п.
	Расценка, наименование работ
	Ед.   изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Обследование активной части трансформатора и участие в составлении акта дефектации.
	У.е.
	1
	

	2. 
	Осуществление контроля качества выполнения работ:
- демонтаж и последующий монтаж вводов;
- демонтаж и последующий монтаж колокола;
- руководство восстановлением повреждённой бумажной изоляции (при необходимости);
- контроль очистки активной части от загрязнений:
- замер расстояний от экранов вводов до бакелитового цилиндра;
- контроль проведения измерений сопротивления узлов магнитной системы и заземления этих узлов;
- принятие решения о прекращении сушки.
- контроль проведения электрических испытаний и результатов физико-химических анализов масла и влагосодержания образцов целлюлозной изоляции
	У.е.
	1
	

	3. 
	Оказание шеф-монтажных услуг (осуществление руководства и контроля всех операций, производимых персоналом подрядной организации Заказчика, контроль оборудования в процессе выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту трансформатора типа ТДЦ-400000/330.
	У.е.
	1
	

	4.
	Проведение текущего контроля шеф-инженером, включающего в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения операций исполнителями работ (монтажной бригады) при перемещении и монтаже в ячейку энергоблока №1, трансформатора типа ТДЦ-400000/330.
	У.е.
	1
	

	5. 
	Оказание услуг по контролю за испытаниями и наладке трансформатора типа ТДЦ-400000/330 после монтажа в ячейке энергоблока №1.

	У.е.
	1
	

	6. 
	После завершения работ, в рамках оказания услуг, персонал Исполнителя участвует в формировании исполнительной документации и подписывает необходимую документацию.
	У.е.
	1
	



Условия оказания услуг:
1.Оказание услуг шеф-инженера по контролю ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей.
2. Оказание услуг шеф-инженера осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования
3. Оказание услуг шеф-инженера осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Окончательный перечень услуг определяется Исполнителем после проведения обследования трансформатора Исполнителем совместно с Заказчиком. 

3. Требования к срокам и качеству оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ/этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС»
	
01.11.2026г.
	
31.03.2027г.



6

13
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]ТАБЛИЦА 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОКПД 2 71.1: «Услуги шеф-инженера по контролю за аварийно-восстановительным ремонтом трансформатора ТДЦ-400000/330 У1 (1шт.) Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Зуевская ТЭС».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться (НТД): Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	 Услуги оказываются на выведенном в ремонт оборудовании в срок, установленный в данном ТТ. Допуск персонала Исполнителя на оказание услуг производится персоналом Заказчика. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Описание порядка оказания услуг
	Требования к Исполнителю по оказанию услуг:
- запросить и изучить техническую документацию Заказчика необходимую для оказания услуг;
- участвовать в подготовке отчета о техническом состоянии и ремонтопригодности поврежденного трансформатора; 
- выполнить предусмотренные действующими нормами и правилами мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ;

	Описание порядка оказания услуг
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Квалификационные требования к Исполнителю (наличие разрешительных документов)
	Исполнитель должен предоставить Заказчику документацию подтверждающую квалификацию шеф-инженера и удостоверение, подтверждающее проверку знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Общие положения.

	Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
Исполнитель должен соблюдать требования государственных или отраслевых стандартов РФ/ДНР в части Промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Для обеспечения требований по охране труда, Промышленной безопасности и охране окружающей среды Исполнитель должен руководствоваться:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022);
- Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ;
- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция)
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 204 от 08.07.2002.;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.
- СО 153-34.03.305-2003 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». - Федеральный закон от 11.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
При выполнении подрядных работ на территории Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субподрядных организаций требований законодательства РФ и подзаконных актов по охране труда, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, гигиены труда. 
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
Требования к характеристикам оборудования
	Исполнитель должен проконтролировать выполнение аварийно-восстановительного ремонта и проведение испытаний трансформатора по доведению после проведения работ соответствие показателей оборудования требованиям пункта 1.5. ТТ
	
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Проведение обследования 
	Исполнитель проводит обследования поврежденного трансформатора и выдает Отчет о его ремонтопригодности. 
После положительного заключения о ремонтопригодности - приступает к дальнейшему оказанию услуг по контролю за проведением ремонта трансформатора. 
При отрицательных результатах обследования и невозможности восстановить работоспособность трансформатора к дальнейшему оказанию услуг не приступает.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Проведение испытаний
	До подписания акта сдачи-приёмки оборудования в эксплуатацию Исполнитель должен проконтролировать полноту и качество проведения высоковольтных и иных испытаний смонтированного оборудования совместно с Заказчиком, принять участие в оформлении необходимых актов, протоколов испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Приёмка из ремонта
	     Приёмка смонтированного оборудования по окончании работ (включая поузловую приёмку) должна производиться совместно с комиссией Заказчика, в соответствии с положениями и требованиями “Правил по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей”, СО 34.04.181-2003 (подраздел 2.9)


	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказания услуг
	По результатам обследования поврежденного трансформатора Исполнитель предоставляет Заказчику отчет (в 3 экз.) о ремонтопригодности трансформатора.
По окончании предоставления услуг представители Исполнителя, оформляют и передают Заказчику, подписанный со своей стороны акт об оказании услуг в 2экз. и отчет об оказанных услугах с рекомендациями и заключениями в 3экз.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к Исполнителю (и субисполнителю) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	
Требования к субисполнительным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субисполнительных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня.
При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субисполнительных организаций требований законодательства РФ и подзаконных актов по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, гигиене труда. 
	Согласие с требованием
	
	


	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Возмещение убытков
	Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в настоящем Техническом требовании, которые могут повлиять на результат оказываемых услуг, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Перечень документации, предоставляемой исполнителем, для заключения договора
	-Справка о гос. регистрации.
-Справка о включении предприятия в реестр статистических единиц (справка главного управления статистики);
-Справка о регистрации плательщика налогов с указанием вида уплачиваемого налога;
-Справка из банка об открытии расчетного счета;
-Копия Доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени Контрагента и подписывающего Договорную документацию. Для руководителей, действующих без доверенности на основании устава - протокол об избрании и приказ о назначении на должность, или иной документ, подтверждающий назначение на должность; 
-Копия Разрешения или лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности (в случае если деятельность подлежит лицензированию); 
-Копия Устава (либо выписка из устава, но в любом случае титульный лист, разделы, содержащие: наименование, местонахождение, цель и виды деятельности, юридический статус предприятия, данные об учредителях/собственниках, полномочия органов управления), с изменениями и дополнениями. 
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Ответственность за оказание услуг
	Исполнитель несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнения всего объема предоставляемой услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	
	



4. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
5. [bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложения к настоящим ТТ не предусмотрены.
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