|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» М. В. Варейкис « » 2026 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» ______________ /М. В. Варейкис/ «___»_________________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

Технические требования на выполнение работ:

ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на подстанции 110 киловольт Сулгача в рамках  инвестиционного проекта P_508-92538

- Лот №12801-ТПИР ОБСЛ-2027-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения…………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции………………………………………………….. | 4 |
| 1.2. Заказчик (подразделение заказчика)……………………………………………………... | 4 |
| 1.3. Цель выполнения работ…………………………………………………………………... | 4 |
| 1.4. Существующее положение……………………………………………………………….. | 4 |
| 2. Требования к продукции………………………………………………………………………….. | 5 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ……………………………………. | 5 |
| 2.1.1. Требования к видам и объемам работ…………………………………………….. | 5 |
| 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ………………………………………….. | 9 |
| 2.2. Требования к качеству работ……………………………………………………………... | 10 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………………….. | 18 |
| 4. Условия составления сметной документации (при заключении договора ….……………….. | 18 |
| 5. Приложения………………………………………………………………………………………... | 18 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПС  - Подстанция

СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления

ОПУ -  обще подстанционный пункт управления

ОРУ - открытое распределительное устройство

РДУ - Региональное диспетчерское управление

ССПИ - Система сбора и передачи информации

ОИК - Оперативно-информационный комплекс

ДП - Диспетчерский пункт

ТИ - Телеизмерения

ТС - Телесигнализация

ТУ - Телеуправление

# Общие сведения

1.1.  Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг):

ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на подстанции 110 киловольт Сулгача в рамках  инвестиционного проекта P_508-92538.

1.2. Заказчик (подразделение Заказчика).

Наименование филиала: Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго».

Подразделение-куратор: Служба средств диспетчерского и технологического управления.

1.3. Цель выполнения работ

- создание систем сбора и передачи информации с целью соответствия объемов передаваемой телеинформации на верхний уровень управления в соответствии с Целевой программой наблюдаемости ПС 35 кВ и выше.

При проектировании должны быть достигнуты следующие цели:

- оперативный контроль параметров оборудования;

- прием, обработка, передача и хранение телеметрических данных о состоянии оборудования подстанции и предоставление полученной информации оперативно-диспетчерскому персоналу;

- управление коммутационными аппаратами и их квитирование после аварийных отключений с ДП Чурапчинского РЭС;

- надежное получение данных о текущем режиме работы подстанции, высокопроизводительной обработки поступающей информации и выдачи всех изменений режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе поступления информации;

1.4. Существующее положение.

- В настоящий момент на ПС 110 кВ Сулгачи, установлена система сбора и передачи информации (ССПИ) на базе оборудования телемеханики «Конус».

- В ДП Чурапчинского РЭС используется оперативно-информационный комплекс на базе телемеханики «Конус». Ведется реконструкция ССПИ по смежному проекту.

- В ДП ЦЭС используется оперативно-информационный комплекс «Intouch» на базе телемеханики «Конус» г.Москва оборудование расположено на территории Центрального РЭС г.Якутск.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | ПС 110 кВ Сулгачи | Амгинский РЭС РС (Я), с. Сулгачи, ПС 110 кВ Сулгачи | ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-10 кВ, ОПУ |

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предпроектные работы |  |  |
| 1.1. | Предпроектное документальное и натурное обследование ПС 110 кВ Сулгачи и оформление отдельного отчета об обследовании каждого объекта. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по проектируемому объекту. | Отчет | 1 |
| 1.2. | Определить и оценить: - состав оборудования, требующего модернизации/ замены/ установки в части первичного формирования сигналов телеизмерений (далее - ТИ) и телесигнализации (далее - ТС); - разработать технические решения по модернизации/замене либо установке измерительного оборудования нижнего уровня, оборудования контроля состояния положения коммутационных аппаратов, иных средств контроля и измерения, необходимого для осуществления передачи всего состава телеметрической информации; - для организации ТС с приводов КА проектом предусмотреть восстановление или замену приводов КСА; - разработать технические решения по организации двух независимых, резервируемых каналов технологической связи между ПС 110 кВ Сулгачи и ДП Чурапчинского РЭС с диспетчерским пунктом ЦЭС. - предусмотреть защиту существующих и проектируемых каналов связи, ОИК ЦЭС посредством установки (или использования существующих) аппаратных межсетевых экранов, сертифицированных Федеральной службой по технологическому и экспортному контролю (ФСТЭК России) по как минимум: - 4 уровню доверия - требованиям к МЭ по профилю защиты А, Б 4-го класса защиты; - требованиям к СОВ по профилю защиты СОВ уровня сети 4-го класса защиты. Межсетевые экраны должны быть включены в перечень разрешенного оборудования для применения на территории РФ (https://gisp.gov.ru) и соответствовать требованиям приказа ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 г. №173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения» с изменениями. Для применения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры III категории и АСУ ТП 3 класса защищенности. Проработка требований к обеспечению защиты информации должна быть выполнена участником на этапе разработки технического задания. | Отчет | 1 |
| 1.3. | Предпроектные работы проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. |  |  |
| 1.4. | Результат предпроектных работ представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия технических решений. | Письмо о направлении на согласование | 1 |
| 1.5. | Предпроектные работы считаются выполненным после согласования основных технических решений Заказчиком. | Письмо о согласовании | 1 |
| 1.6. | Основные технические решения, разработанные на этапе предпроектных работ, могут быть скорректированы на этапе проектирования. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании основных технических решений. |  |  |
| 2. | Разработка технического задания |  |  |
| 2.1. | Разработка технического задания должна быть выполнена на основании основных технических решений, разработанных на этапе предпроектных работ, и в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с требованиями ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». |  |  |
| 2.2. | Техническое задание должно быть согласовано с Заказчиком и с Якутским РДУ для ПС в ведении СО ЕЭС. | Письмо о согласовании | 1 |
| 3. | Разработка проектной документации |  |  |
| 3.1. | Разработка проектной документации должна быть выполнена на основании технического задания, разработанного на предыдущем этапе и в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Комплект документации | 1 |
| 3.2. | В ходе разработки проектной документации необходимо: - определить конструктивные и компоновочные решения в части оборудования формирования сигналов ТИ и ТС; - структурную схему ССПИ; - спроектировать систему гарантированного электропитания ССПИ и оборудования связи; - решения по организации системы обеспечения единого времени; - решения по средствам защиты информации; - решения по организации каналов связи; - при проектировании системы гарантированного электропитания (далее - СГЭ) необходимо учесть наличие СОПТ на ПС и необходимость формирования СГЭ на базе АБП с резервированием от СОПТ. - независимые комплекты оборудования каналов связи и оборудования ССПИ должны иметь независимые СГЭ. - при формировании шкафов ССПИ и связи дублированное оборудование ССПИ и связи размещать по разным шкафам, допускается совмещение полукомплектов оборудования связи и ССПИ в одном шкафу. - произвести расчет численности персонала, необходимого для дальнейшего технического обслуживания вновь вводимого оборудования ССПИ |  |  |
| 4. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 4.1. | Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной проектной документации, и данных о поставляемом, основном электротехническом оборудовании и материалах, определенных на этапе предпроектных работ с максимальным применением типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР допускается только при соответствующем основании. Рабочая документация, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком. | Комплект документации | 1 |
| 4.2. | При разработке рабочей документации в части телекоммуникационного оборудования требуется предусмотреть следующее: - применять стандартные протоколы с возможностью включения и передачи меток времени (МЭК 60870-5- 104, МЭК-61850); - независимость каналов связи в каждом направлении связи должна достигаться за счет организации каналов связи в разных линиях связи, не имеющих общих линейно-кабельных сооружений, или в разных средах распространения с соответствующим выбором трасс прохождения каналов; -выполнение требования по независимости, в том числе электропитания, для независимых комплектов оборудования ССПИ (АСУТП) и связи; - обеспечение разнесения дублированных полукомплектов оборудования ССПИ (АСУТП) и связи по разным шкафам. Допускается совмещение в одном шкафу оборудования ССПИ (АСУТП) и связи одного полукомплекта; - сетевые коммутаторы, шлюзы должны располагаться в одном конструктиве с блоками питания; - линии электропитания сетевых коммутаторов должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированных отключений; - в качестве шины управления используется связь на основе сети Ethernet; - в тракте телеизмерений должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5S, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5S. Аналоговые стрелочные приборы (амперметры, вольтметры и др.) следует оставить, т. е. не заменять на новые МИП, а МИП монтировать отдельно; - проектом предусмотреть приобретение поверочной переносной установки — УПП8531М/5; - проектом предусмотреть необходимый запас МИП, количество определить проектом; - телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени от устройства обеспечения единого времени; - суммарное время измерения и передачи телеинформации на верхние уровни управления не должно превышать 1 (одну) секунду; - радиоэлектронное оборудование должно быть включено в один из следующих реестров и иметь действующую выписку: 1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; 2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». - при выборе оборудования необходимо учитывать Перечень типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, утверждённый Приказом ПАО «РусГидро» от 18.08.2025 «О внесении изменения в приказ ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 №173 «Об утверждении перечней применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещённых к использованию типов программного обеспечения». |  |  |
| 4.3. | Рабочая документация должна включать: - пояснительную записку; - комплект чертежей с прилагаемыми документами; - структурную схему ССПИ; - схему организации каналов связи; - таблицу информационных потоков; - схему организации бесперебойного электропитания ССПИ и оборудования связи; - формуляр согласования приема-передачи данных; - спецификации оборудования; - спецификации программного обеспечения; - паспорта измерительных приборов; - инструкции по эксплуатации; - альбомы структурных и функциональных схем; - альбомы принципиальных электрических схем; - альбомы сборочных и габаритных чертежей; - альбомы схем расположения оборудования и кабельных проводок; - альбомы чертежей общего вида; - альбомы алгоритмов функционирования подсистем; - кабельные журналы.; - программы и методики испытаний; - ведомости объемов работ; - схему организации информационного обмена на физическом и канальном уровнях; - схему организации информационного обмена на сетевом уровне; - свидетельства о поверке МИП и СИ | Комплект документации | 1 |
| 4.4. | В составе рабочей документация необходимо разработать план-график работ на ПС 110 кВ Сулгачи с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам и вводу в эксплуатацию. | План-график | 1 |
| 4.5. | Рабочая документация согласовывается и утверждается Заказчиком. | Письмо о согласовании | 1 |
| 5 | Разработка сметной документации |  |  |
| 5.1. | Разработка сметной документации выполняется на основании утвержденной рабочей документации. | Комплект документации | 1 |
| 5.2. | Сметная документация согласовывается и утверждается Заказчиком | Письмо о согласовании | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предпроектные работы | С даты заключения договора, но не ранее 25.01.2027 | 15.04.2027 |
| 2 | Разработка технического задания | 16.04.2027 | 31.07.2027 |
| 3 | Разработка проектной документации | 01.08.2027 | 14.09.2027 |
| 4 | Разработка рабочей документации | 15.09.2027 | 31.10.2027 |
| 5 | Разработка сметной документации | 01.11.2027 | 10.12.2027 |

#### 2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Сулгача в рамках инвестиционного проекта P_508-92538.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1. | Общие требования | Проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в таком объёме и с такой детализацией, чтобы по их результатам можно было сразу приступить к строительству/монтажу и ввести объект в эксплуатацию без дополнительных изысканий и допроектирования. |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |
| - 1.2.1. | Требования к организации работ | Подрядчик должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу https://yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/; Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций; Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика. |  |
| - 1.3. | - Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
| 1.3.1. | Работы выполняются в соответствии с: | Вся рабочая, исполнительная и эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами; Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию разрабатываемой документации: - Техническая политика Группы «РусГидро»; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем от 13 августа 2018 г. № 937; - ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 21.101-2026 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 59795—2021 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; - ГОСТ Р 2.601-2019 (Эксплуатационные документы); - ГОСТ Р 71962-2025 Средства диспетчерского и технологического управления. Исполнительные схемы организации информационного обмена с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования; - Приказ ПАО «РусГидро» от 18.08.2025 №682 Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно- технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения»; - действующие в ПАО «Якутскэнерго» нормативно-технические документы; - действующие федеральные законодательные документы РФ; Отраслевые НТД: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ, действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание); - Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |  |
| 1.4. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение Работ осуществляется специалистами, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (не менее трех специалистов) |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
| 1.5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |
| 2.1.1. | Общие требования к проектной документации | Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается с соблюдением требований Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании; Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций; Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика. |  |
| 2.1.2. | Особые требования к разработке проектной и рабочей документации | 1) Должен обеспечиваться сбор и передача в ДП Чурапчинского РЭС и ДП ЦЭС, точек измерения и состава телеметрической информации, которые необходимо определить и уточнить на этапе предпроектного обследования. 2) Для организации информационного обмена должны максимально использоваться существующие технические средства каналов связи. 3) При разработке рабочей документации требуется предусмотреть следующее: - Сетевые коммутаторы, шлюзы должны располагаться в одном конструктиве с блоками питания. - Линии электропитания сетевых коммутаторов должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированных отключений. 4) Решение по каналам связи между ПС 110 кВ Сулгачи, ДП Чурапчинского РЭС и ДП ЦЭС должно включать расчет параметров каналов связи, обеспечивать совместимость с действующим оборудованием, обеспечивать необходимую пропускную способность с требуемым быстродействием и надёжность каналов. 5) Используемая в проекте радиоэлектронная продукция должна быть включена в один из следующих реестров: - в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от от 11 декабря 2024 г. N 1762 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 6) Всё программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). |  |
| 2.1.3. | Требования к соблюдению нормативной базы | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» утверждён приказом Росстандарта от 12 февраля 2026 года № 129-ст., Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ. |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |  |
| 2.2.1. | Требования к результату разработки проектной документации (ПД): | ПД выполнить в 2 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2, текстовые и табличные - А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD, flash-диск): - текстовая часть в формате DOC, XLS; - графическая часть в формате DWG; - в виде скан-образов в формате PDF. Вся документация должна быть выполнена и предоставлена на русском языке. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Передача согласованной документации осуществляется в С СДТУ ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и требованиям настоящих технических требований. Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. |  |
| 2.2.2. | Требования к результату разработки сметной документации (СД) | Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее-ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.2. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений. Определение сметной стоимости ресурсно-индексным методом, работ, на строительство и работ по реконструкции объектов капитального строительства - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации). Для ресурсно-индексного метода: индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов); индексы изменения сметных цен на перевозку грузов - применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств; индексы изменения сметной стоимости оборудования - применяются к сметной стоимости оборудования; индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро Приказ от 21.11.2024 г. №806, Приложение №3 в редакции Приказа №2365 от 28.11.2024 (далее - Методика ПЦ). При этом предпочтительно применение информации в техническом задании о сметных нормативах на материально-технические ресурсы и оборудование, приведенной в классификаторе строительных ресурсов. Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также -стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки. Стоимость материально-технических ресурсов (далее-МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее - ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. Транспортные затраты определяются следующими методами: расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН; по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС); в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. - Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается. - Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат: • 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% - для металлоконструкций; • 1,2% - для оборудования. - При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель. - При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним. - Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются по позиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой. - При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. - В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН. - В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН. - В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять: при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц; Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»); сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением СР, ОС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа. |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок на результат работ | Срок гарантии выполненных работ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P - стоимость предложения участника;

N - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 2 к ТТ);

k - понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# Условия составления сметной документации (при заключении договора)

# Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

# Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение №2 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

# 5. Приложения:

- Перечень необходимой телеметрической информации

- Сметная документация.

Разработал: Ст. Мастер С СДТУ 	Левин В. В.

Согласовано:

Заместитель главного инженера ЦЭС 	В. А. Козлов

Начальник С СДТУ ЦЭС 	А. А. Соколов

Начальник С РЗАМ ЦЭС	С. В. Павлов

Начальник ОДС ЦЭС	М. Ю. Колодезников

Приложение № 1 к ТТ

«ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Сулгача в рамках инвестиционного проекта P_508-92538»

Перечень необходимой телеметрической информации

ПС 110 кВ Сулгачи:

| № | Наименование элемента схемы энергообъекта (точка измерения) | Телеизмерения (ТИ) | Телесигнализация (ТС) | Телеуправление (ТУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВЛ 110 кВ Л-111 (Чурапча - Сулгачи) | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | РЛ-111, ЗНЛ-111, ЗНШ-111 |  |
| 2 | ВЛ 110 кВ Л-119 (Сулгачи - Эльдикан) | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | РЛ-119, ЗНЛ-119, ЗНШ-119 |  |
| 3 | Трансформатор 1Т | Положение РПН | ЗОН-1Т | ТУ положения РПН |
| 4 | Трансформатор 2Т | Положение РПН | ЗОН-2Т | ТУ положения РПН |
| 5 | В-110-1Т | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-110-1Т, положение ключа ДУ, ЗНВ-110 1Та, РШ-110-1Т, ЗНВ-110-1Тб, РТ-110-1Т, ЗНТ-110-1Т | В-110-1Т |
| 6 | В-110-2Т | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-110-2Т, положение ключа ДУ, ЗНВ-110 2Та, РШ-110-2Т, ЗНВ-110-2Тб, РТ-110-2Т, ЗНТ-110-2Т | В-110-2Т |
| 7 | СВ-110 | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | СВ-110, положение ключа ДУ, СР-110-1, ЗНС-110-1, ЗНС-110-3, СР-110-2, ЗНС-110-4, ЗНС-110-2 | СВ-110 |
| 8 | РП-110 | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | РО-110-1, РО-110-2, ЗН-РО-1, ЗН-РО-2, ЗН-РО-3, ЗН-РО-4 |  |
| 9 | В-35-1Т | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-35-1Т, положение ключа ДУ, РТ-35-1Т, ЗНТ-35-1Т, ЗНВ-35-1Та, ЗНВ-35-1Тб, РШ-35-1Т | В-35-1Т |
| 10 | В-35-2Т | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-35-2Т, положение ключа ДУ, РТ-35-2Т, ЗНТ-35-2Т, ЗНВ-35-2Та, ЗНВ-35-2Тб, РШ-35-2Т | В-35-2Т |
| 11 | В-41 | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-41, положение ключа ДУ, РШ-41, ЗНВ-41-1, ЗНВ-41-2, РЛ-41 | В-41 |
| 12 | В-48 | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-48, положение ключа ДУ, РШ-48, ЗНВ-48-1, ЗНВ-48-2, РЛ-48 | В-48 |
| 13 | СВ-35 | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | СВ-35, положение ключа ДУ, СР-35-1, СР-35-2, ЗНС-35-1, ЗНС-35-2, ЗНС-35-3, ЗНС-35-4 | СВ-35 |
| 14 | ДГК |  | Р-1-ДГК, ЗН-ДГК-1Т, СР-ДГК, ЗН-СР-ДГК-1, ЗН-СР-ДГК-2, Р-2-ДГК, ЗН-ДГК-2Т |  |
| 15 | В-10-1Т | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-10-1Т, положение ключа ДУ, ЗН-10-1Т | В-10-1Т |
| 16 | В-10-2Т | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | В-10-2Т, положение ключа ДУ, ЗН-10-2Т | В-10-2Т |
| 17 | СВ-10 | Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco, F | СВ-10, положение ключа ДУ, ЗНЛ-10 СВ-10, Р-СВ-10 | СВ-10 |
| 18 | Отходящие линии 10 кВ (6 ячеек) | Ib | Положение КА, положение ключа ДУ, положение ЗНЛ | В-10 кВ |
| 19 | 1 СШ 110 кВ | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | Р-ТН-110-1, ЗНТ-110-1 |  |
| 20 | 2 СШ 110 кВ | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | Р-ТН-110-2, ЗНТ-110-2 |  |
| 21 | 1 СШ 35 кВ | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | Р-ТН-35-1, ЗНТ-35-1, ЗНШ-35-1 |  |
| 22 | 2 СШ 35 кВ | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | Р-ТН-35-2, ЗНТ-35-2, ЗНШ-35-2 |  |
| 23 | 1 СШ 10 кВ | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | ЗНШ-1 |  |
| 24 | 2 СШ 10 кВ | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | ЗНШ-2 |  |
| 25 | 0,4 кВ ТСН-1 | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | Неисправность напряжения 0,4 кВ |  |
| 26 | 0,4 кВ ТСН-2 | Uab, Ubc, Uca, Uao, Ubo, Uco | Неисправность напряжения 0,4 кВ |  |
| 27 | Оперативный ток | Uопер.ток | Неисправность оперативного тока |  |
| 28 | АПС | Температура наружного воздуха | Авария на ПС, Неисправность на ПС, Земля в сети 35 кВ, Земля в сети 10 кВ |  |
| 29 | Количество МИП ≈ 28 |  | Количество УСПД ≈ 2 контроллер ТМ, 10 модулей ТС, 3 модулей ТУ |  |