«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«___»____________2026 г.

Технические требования 
ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформаторов напряжения 35 кВ

для Центральных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить	14

3. Приложения	17

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 14192-96 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ 1983 | Трансформаторы напряжения; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка трансформаторов напряжения 35 кВ для Центральных электрических сетей»

#### Цель использования закупаемой продукции

Трансформаторы напряжения 35 кВ для проведения ремонтных работ с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия)

#### Иные требования и сведения общего характера

### Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов напряжения с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2 | шт | 3 | 27.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2. | Трансформатор напряжения измерительный ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1 | шт | 1 | 27.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2 | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Трансформатор напряжения измерительный ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1 | С даты подписания договора |  |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора напряжения (включая гарантируемые показатели) - Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тип трансформатора напряжения | ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 1.2. | Класс напряжения, кВ | 35 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.3. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 35000/√3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.5. | Номинальное напряжение первой вторичной и второй вторичной обмотки, В | 100/√3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.6. | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.7. | Номинальная мощность первой вторичной обмотки, ВА в классе точности 0,2 по ГОСТ 1983 | 10 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.8. | Номинальная мощность второй вторичной обмотки, ВА в классе точности 0,5 по ГОСТ 1983 | 15 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.9. | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА в классе точности 3 по ГОСТ 1983 | 200 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.10. | Класс точности первой основной вторичной обмотки | 0,2 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.11. | Класс точности второй основной вторичной обмотки | 0,5 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.12. | Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.13. | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.14. | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.15. | Требования к пожарной безопасности и охране труда | ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.16. | Габаритные характеристики | Согласно габаритным чертежам (Приложение 2) |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора напряжения (включая гарантируемые показатели) - Трансформатор напряжения измерительный ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип трансформатора напряжения | ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.2 | Класс напряжения, кВ | 35 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.4 | Номинальное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 35000/√3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.5 | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.6 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.7 | Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА в классе точности 0,5 по ГОСТ 1983 | 150 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.8 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА в классе точности 3 по ГОСТ 1983 | 600 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.9 | Класс точности основной вторичной обмотки | 0,5 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.10 | Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.11 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.12 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.13 | Требования к пожарной безопасности и охране труда | ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2.14 | Габаритные характеристики | Согласно габаритным чертежам (Приложение 2) |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 3. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.2. | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее 1 квартала 2026 г. | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки продукции |  | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 117, корп. 1. Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.2. | Трансформатор напряжения должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Трансформатор напряжения"); - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - масса трансформатора напряжения в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) трансформатора напряжения |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.3. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.4. | Трансформаторы напряжения или их части (при транспортировании трансформаторов напряжения в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.5. | Все неокрашенные металлические части трансформатора напряжения должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) |  |
| 4.6. | Условия хранения по ГОСТ 15150 |  | 5ОЖ3 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 4.7. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 |  | жесткие (Ж) | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 4.8. | Срок хранения, не менее, лет |  | 2 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Эксплуатация монтаж трансформаторы напряжения должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | да |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 5.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы трансформатора напряжения | да |  | Соответствие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора напряжения |  | Не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 6.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 6.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; | 3 (1 в электронном виде) 1 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 8. | Требования к экономическим параметрам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Срок службы, не менее, лет | 30 |  | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) |  |
| 8.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 |  | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 9. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1. | Поставка трансформаторов напряжения 35 кВ Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Требования к национальному режиму |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

### В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

      - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

      - Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2015).

      - Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами трансформатора напряжения.

      - Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории.

      - Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается трансформатор напряжения.

      - Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики трансформаторов напряжения; информацию о конструкции и принципе действия.

Составил:

Техник 1 категории Майинского РЭС					Мохначевская Н.К.

Согласовано:

Начальник СТОиР								Иванов А.А.

Начальник СРЗАМ								Павлов С.В.

Начальник Майинского РЭС						Оконешников С.С.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение 1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.