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1. [bookmark: __RefHeading___Toc13899_3997304112][bookmark: _Toc205370110][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13901_3997304112][bookmark: _Toc205370111][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ГОСТ 15150
	межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

	ГОСТ 12969-67
	межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования;

	ГОСТ 12971-67
	межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов.
Размеры;

	ГОСТ 14192-96
	межгосударственный стандарт. Маркировка грузов;

	ГОСТ 23216-78
	межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;

	ГОСТ 1983
	Трансформаторы напряжения;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности;

	ТУ
	технические условия




1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13903_3997304112][bookmark: _Toc205370112]Наименование закупаемой продукции
«Поставка трансформаторов напряжения 35 кВ для Центральных электрических сетей»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc13905_3997304112][bookmark: _Toc205370113][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Трансформаторы напряжения 35 кВ для проведения ремонтных работ с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия)
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc13907_3997304112][bookmark: _Toc205370114][bookmark: _Hlk48209761]Иные требования и сведения общего характера 
1.4.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13909_3997304112][bookmark: _Toc205370115]Требования к участнику закупки, признанным победителем
Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов напряжения с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).
2. [bookmark: __RefHeading___Toc13911_3997304112][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc205370116]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13913_3997304112][bookmark: _Toc205370117]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13915_3997304112][bookmark: _Toc205370118]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc13917_3997304112][bookmark: _Toc205370119][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2
	шт
	3
	27.11.42.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2.
	Трансформатор напряжения измерительный ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1
	шт
	1
	27.11.42.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13919_3997304112][bookmark: _Toc205370120][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc13921_3997304112][bookmark: _Toc205370121][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2

	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Трансформатор напряжения измерительный ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1
	С даты подписания договора
	



0

5


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13923_3997304112][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205370122][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc13925_3997304112][bookmark: _Toc205370123]Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора напряжения (включая гарантируемые показатели) - Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2

	1.1.
	Тип трансформатора напряжения
	ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/0,5/3Р-60/90/100 У2
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	1.2.
	Класс напряжения, кВ
	35
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.3.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	40,5
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.4.
	Номинальное напряжение на выводах первичной обмотки, В
	35000/√3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.5.
	Номинальное напряжение первой вторичной и второй вторичной
обмотки, В
	100/√3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.6.
	Номинальное напряжение
дополнительной вторичной
обмотки, В
	100/3 
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.7.
	Номинальная мощность
первой вторичной обмотки, ВА в классе точности 0,2 по ГОСТ 1983
	10
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.8.
	Номинальная мощность
второй вторичной обмотки, ВА в классе точности 0,5 по ГОСТ 1983
	15
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.9.
	Номинальная мощность
дополнительной вторичной обмотки, ВА в классе точности 3 по ГОСТ 1983
	200
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.10.
	Класс точности первой основной вторичной обмотки
	0,2
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.11.
	Класс точности второй основной вторичной обмотки 
	0,5
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.12.
	Класс точности дополнительной вторичной обмотки 
	3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.13.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.14.
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.15.
	Требования к пожарной безопасности и охране труда
	ГОСТ 1983-2015
Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	1.16.
	Габаритные характеристики
	Согласно габаритным чертежам (Приложение 2)
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Чертежи (п. 2.2.1.3)
	

	2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора напряжения (включая гарантируемые показатели) -  Трансформатор напряжения измерительный ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1


	2.1
	Тип трансформатора напряжения
	ЗНОМ-35 У1 масляный однофазный 150-600ВА 35000/v3 / 100/v3; 100/3В У1

	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	2.2
	Класс напряжения, кВ
	35
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.3
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	40,5
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.4
	Номинальное напряжение на выводах первичной обмотки, В
	35000/√3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.5
	Номинальное напряжение основной вторичной
обмотки, В
	100/√3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.6
	Номинальное напряжение
дополнительной вторичной
обмотки, В
	100/3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.7
	Номинальная мощность
основной вторичной обмотки, ВА в классе точности 0,5 по ГОСТ 1983
	150
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.8
	Номинальная мощность
дополнительной вторичной обмотки, ВА в классе точности 3 по ГОСТ 1983
	600
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.9
	Класс точности основной вторичной обмотки
	0,5
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.10
	Класс точности дополнительной вторичной обмотки
	3
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.11
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.12
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.13
	Требования к пожарной безопасности и охране труда
	ГОСТ 1983-2015
Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	2.14
	Габаритные характеристики
	Согласно габаритным чертежам (Приложение 2)
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Чертежи (п. 2.2.1.3)
	

	3.
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	3.2.
	Год выпуска продукции (оборудования) 

	Не ранее 1 квартала 2026 г.
	Указание характеристик 
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки продукции
	677021, РФ, Республика Саха (Якутия) п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 117, корп. 1. Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго»
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	4.2.
	Трансформатор напряжения должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные:
1) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
2) наименование изделия ("Трансформатор напряжения");
3) обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150;
4) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
5) номинальное напряжение в киловольтах;
6) номинальный ток в амперах;
7) масса трансформатора напряжения в килограммах;
8) обозначение настоящего стандарта или ТУ;
9) дата изготовления (год выпуска) трансформатора напряжения
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	4.3.
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	4.4.
	Трансформаторы напряжения или их части (при транспортировании трансформаторов напряжения в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	4.5.
	Все неокрашенные металлические части трансформатора напряжения должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.6.
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	5ОЖ3

	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	4.7.
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78
	жесткие (Ж)
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	4.8.
	Срок хранения, не менее, лет
	2
	Указание характеристик
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Эксплуатация монтаж трансформаторы напряжения должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Чертежи (п. 2.2.1.3)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	5.2.
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы трансформатора напряжения
	да
	Соответствие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Декларация (п. 2.2.1.2)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Гарантийный срок эксплуатации трансформатора напряжения
	Не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию
	Указание характеристик
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	6.2.
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание 
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	6.3.
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	6.4.
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.:
- руководство по эксплуатации;
- формуляр или паспорт;
	


3 (1 в электронном виде)
1
	Согласие с требованием
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	8.
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание характеристик
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Тех. условия (п. 2.2.1.5)
	

	8.2.
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее
	15
	Указание характеристик
	Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
Декларация (п. 2.2.1.2)
Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6)
	

	9.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1.
	Поставка трансформаторов напряжения 35 кВ
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Требования к национальному режиму
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».





Примечания:
1. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
11) Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
[bookmark: _Toc184661960][bookmark: _Toc184662457][bookmark: _Toc184661961][bookmark: _Toc184662431][bookmark: _Toc184662456][bookmark: _Toc184662352][bookmark: _Toc184662430][bookmark: _Toc184662353][bookmark: _Toc184661960][bookmark: _Toc184662457][bookmark: _Toc184661961][bookmark: _Toc184662431][bookmark: _Toc184662456][bookmark: _Toc184662352][bookmark: _Toc184662430][bookmark: _Toc184662353]
2.2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13927_3997304112][bookmark: _Toc205370124][bookmark: _Toc184662458][bookmark: _Toc184662432][bookmark: _Toc184662354][bookmark: _Toc184661962]В составе заявки необходимо предоставить
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
2.2.1.1. [bookmark: _Ref184912228]Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
2.2.1.2. [bookmark: _Ref184912253]Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2015).
2.2.1.3. [bookmark: _Ref184912271]Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами трансформатора напряжения.
2.2.1.4. [bookmark: _Ref184912294]Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории.
2.2.1.5. [bookmark: _Ref184912387]Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается трансформатор напряжения.
2.2.1.6. [bookmark: _Ref184912407][bookmark: _Toc184661975]Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики трансформаторов напряжения; информацию о конструкции и принципе действия.
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Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;



Приложение 1. к ТТ
Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования 
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.


