Технические требования

ОКПД2 80.20.10.000 Услуги по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны, установленных на объектах «ЗАКАЗЧИКА»

1. Наименование оказываемых Услуг.
Услуги по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны, установленных на объектах «ЗАКАЗЧИКА».

2. Заказчик.
2.1. Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева». Место расположения: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.

3. Существующее положение.
3.1. В здании по адресу: ул. Гжатсая, д. 21, лит. «А» на посту охраны установлен комплекс  тревожной сигнализации УОО «Заря» с двумя сим картами разных провайдеров (приложение № 1 к ТТ).
3.2. В здании по адресу: ул. Гжатсая, д. 21, лит. «Б» на посту охраны установлен комплекс  тревожной сигнализации УОО «Юпитер 2425»с двумя сим картами разных провайдеров (приложение № 2 к ТТ).

4. Цель оказания Услуг:
4.1. Поддержание в работоспособном  состоянии тревожной сигнализации и оконечного устройства систем передачи извещений.

5. Сроки оказания Услуг.
5.1.  Начало оказания Услуг: 		01.01.2027г.
5.2. Окончание Оказания Услуг: 	31.12.2028г.

6. Результат оказания Услуг:
6.1. Техническое обслуживание ТСО представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО  в состоянии , соответствующем требованиям технической документации на ТСО в течении срока эксплуатации.
6.2. Техническое обслуживание «Комплекса» предусматривает выполнение работ:
6.2.1. проведение плановых регламентных работ в объеме Регламента  и периодичности 1 раз в месяц;
6.2.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;
6.2.3. восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК), путём замены вышедших из рабочего состояния устройств  на исправные из обменного фонда «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на срок до 30 суток;
6.2.4. принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;
6.2.5. изменение программы функционирования «Комплекса» по письменной заявке «ЗАКАЗЧИКА» на корректировку программного обеспечения;
6.2.6. оказание консультативных услуг «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации «Комплекса»;
6.2.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от «ЗАКАЗЧИКА», либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».
6.3. Техническим обслуживанием являются мероприятия планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ТСО, проводимые в соответствии с Регламентом и периодичностью.
6.4. Регламент предусматривает выполнение проверки работоспособности «Комплекса» путем выдачи тревожных сообщений:
- извещателей;
- ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;
- проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера.
6.5. Абонентская плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в себя стоимость:
6.5.1. вызова «ЗАКАЗЧИКОМ» электромонтера  для выполнения ремонта «Комплекса»;
6.5.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), использованных в процессе ремонта;
6.5.3. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;
6.5.4.  оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».
Примечание:  Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство.  
6.6. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или сотовой), радиоканальной связи, к которым подключено оборудование «Комплекса», кроме неисправностей объектового оборудования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).
6.7. Техническое обслуживание и ремонт проводиться по месту его установки, устранение неисправностей оборудования (в т.ч. текущий ремонт, устранение последствий отказов в работе оборудования) - в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика. В случае возникновения необходимости осуществления технического обслуживания в сервисном центре производителя, его демонтаж, монтаж, доставка в сервисный центр и обратно осуществляется силами Исполнителя. 
6.8. Все проведенные работы по техническому обслуживанию, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в журнале регистрации по техническому обслуживанию, один экземпляр которого хранится у Заказчика, другой у Исполнителя. В журнале регистрации работ должны также фиксироваться проведения инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя, ответственным лицом Заказчика.
6.9. Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации проводится согласно регламента (приложение № 3 к ТТ).
6.10. Ответственные лица на объектах Заказчика должны быть заранее, не позднее чем за 24 часа, проинформированы о времени прибытия Исполнителя на объект.
6.11. Исполнитель обеспечивает ведение следующей документации:
- журнал регистрации работ на ТО.
7. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных Услуг.
7.1. За оказанные Услуги в расчётном периоде Исполнитель предоставляет Счёт, счёт-фактуру, Акт приема-сдачи оказанных Услуг.

8. Требования к оказываемым Услугам.	
-	Исполнитель оказывает услуги в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации в том числе:
· ГОСТ Р52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации»
· ГОСТ 18322-2016 « Система технического обслуживания и ремонта техники»
· РД78.145-93 « Системы и комплексы охранной, пожарной  и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»
· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1, Общие требования; Раздел 4 Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»
· ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление.

9. Требования к документации по ценообразованию
Цена включает в себя стоимость оборудования, материалов, эксплуатационных работ, транспортных расходов, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, в том числе НДС 20%. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Участник освобождается от уплаты НДС, то в расчёте цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

























                            			 Приложение № 1  к  ТТ
		


ВЕДОМОСТЬ

	Смонтированного оборудования средств
	ТС

	
	Указать конкретный вид ТСО



	сигнализации на объекте:
	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

	
	наименование Заказчика

	расположенном по адресу:
	СПб, ул. Гжатская, д. 21, лит. «А»

	приведенных к условным установкам

	
	


 
	№ п/п
	Наименование средств ОПС
	За единицу
	Количество
	Количество условных установок

	1
	УОО «Заря» с ВУПС-К
	0,40
	1
	0,40

	2
	Скат-1200
	0,30
	1
	0,30

	3
	КНФ
	0,02
	1
	0,02

	4
	Шкатулка-Л
	0,02
	1
	0,02

	5
	Доп. Зад. Вход
	0,10
	2
	0,20

	6
	Кол-во шлейфов
	0,03
	3
	0,03

	7
	БВИ
	0,20
	1
	0,20

	8
	РПУ
	1,02
	1
	1,02

	9
	РПД-КН
	00,10
	1
	0,10




































			Приложение № 2 к  ТТ


ВЕДОМОСТЬ
	Смонтированного оборудования средств
	ТС

	
	Указать конкретный вид ТСО



	сигнализации на объекте:
	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»,

	
	наименование Заказчика

	расположенном по адресу:
	г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, литер «Б».

	приведенных к условным установкам

	
	

	
	№
п/п
	     Наименование средств ОПС
	Количество

	Количество
УУ за ед.
	Количество
УУ
	

	
	1
	УОО «Юпитер 2425»
	1
	1,80
	1,80
	

	
	1
	Базальт-720, (РПУ)
	1
	1,40
	1,40
	

	
	2
	Базальт-92 (РПД, брелок)
	2
	0,10
	0,20
	

	
	3
	КТС «Астра 321Т»
	1
	0,02
	0,02
	

	
	4
	СТС «Пенал Л»
	1
	0,02
	0,02
	

	
	5
	Резистор
	4
	0,01
	0,04
	

	
	6
	Шлейф сигнализации
	3
	0,02
	0,06
	

	
	Количество условных установок:
	
	13
	








































Перечень работ по регламенту №1 ( технологическая карта №1)
	№ п/п
	Наименование услуг
	Периодичность
оказания услуг

	Техническое обслуживание объектового оконечного устройства

	1. 
	Проверка целостности соединения линий тревожной сигнализации и объектового оконечного устройства.
	1 раз в месяц

	· 
	Принудительный запуск линии тревожной сигнализации системы  для проверки  прохождение сигнала.
	1 раз в месяц

	· 
	Проверка и тестирование уровня прохождения сигнала.
	1 раз в месяц

	· 
	Проверка разъемов соединения антенны.
	1 раз в месяц

	· 
	Проверка и контроль разъемов и шлейфов системы.
	1 раз в месяц

	· 
	Отправка тестовых сигналов на диспетчерскую службу.
	1 раз в месяц

	· 
	Контроль попыток несанкционированного
вмешательства в работу системы.
	круглосуточно (дистанционно)

	Техническое обслуживание тревожной кнопки

	· 
	Шлейф сигнализации. Проверка технического состояния:
- внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов;
- контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (за короток), вставок другого типа провода;
- удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов;
- контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов,
наличия технологического запаса проводов;
- проверка надежности крепления проводов и кабелей;
- контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.
	








1. раз в месяц

	· 
	Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:
-«Дежурного» режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных;
-режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа;
-длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии;
-длительности работы звукового и светового оповещателей;
-запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру;
-сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.
	





1. раз в месяц

	· 
	Источники постоянного тока, резервные источники питания. Внешний осмотр:
-проверка надежности крепления источника питания;
-чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса;
-проверка исправности органов управления;
-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;
-контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника;
-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.
	





1 раз в месяц

	· 
	Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей.
	
1. раз в месяц


2.5 Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)
	1
	Проверка работоспособности:
-контроль режима «короткое замыкание»;
-контроль режима «обрыв»
	1 раз в квартал

	2
	Проверка электрических параметров:
-контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов;
-контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента.
	1 раз в квартал

	3
	Измерение электрических параметров прибора:
-тока потребляемого при питании от резервного источника питания.
	1 раз в квартал

	4
	Контроль правильности программирования режимов работы.
	1 раз в квартал

	5
	Измерение электрических параметров источника питания:
-величины выходного напряжения;
	1 раз в квартал

	6
	Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно.
	1 раз в квартал

	7
	[bookmark: _GoBack]Контроль работоспособности комплексов тревожной сигнализации с ПЦО по основному и дублирующему каналу связи
	1 раз в квартал

	8
	Контроль общей работоспособности ТСО в целом
	1. раз в квартал









