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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УФПС 
	Управление федеральной почтовой связи

	2
	Заказчик, Предприятие (Покупатель)
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры)

	3
	Участник – Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

	4
	ВМСЦ
	Владивостокский магистрально сортировочный центр.

	5
	ИЦ
	Испытательный центр

	6
	ТО
	Техническое обслуживание

	7
	ТУ
	Технические условия

	8
	КВШ
	Канатоведущий шкив

	9
	КНУ
	Контакт натяжного устройства

	10
	МП
	Машинное помещение

	11
	ЛДСС
	Лифтовая диспетчерская  связь и сигнализация

	12
	СПК
	Слабина подъемных канатов



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования Владивостокского МСЦ УФПС Приморского края АО «Почта России».

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования Владивостокского МСЦ осуществляется с целью поддержания оборудования в исправном и работоспособном состоянии, обеспечивающим бесперебойную и безопасную эксплуатацию грузового лифта и грузового подъемника при выполнении производственных процессов ВМСЦ по сортировке и обработке почтовых отправлений.
Задача: Перевозка почтовых отправлений между этажами производственного корпуса с обеспечением соблюдения технологической цепочки поэтапных сроков обработки почты.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам:
4.1 Срок оказания услуг ежедневно и круглосуточно в течении 12 (Двенадцати) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.2 Начало оказания услуг: с даты подписания договора, но не ранее 01.10.2026 г.
4.3 Окончание оказания услуг: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты начала оказания услуг
[bookmark: _GoBack]Место оказания услуг: Здание УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Характеристики оборудования.

	№
п/п
	Место установки лифта, адрес
	Технолог. №
лифта
	Инвентарный номер лифта
	Тип, лифта
	Кол-во остано-вок
	Грузоподъемность, кг
	Год выпуска

	1
	Здание УФПС Приморского края, по адресу: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2.
	98238
	05000011010234
	ПГ-2005 Грузовой
	6
	2000
	2017

	2
	Здание УФПС Приморского края, по адресу: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2.
	240
	-
	Грузовой,
ГПВП-Ш5-2000-18,0
	5
	2000
	02.2021



5.2. Круглосуточная эксплуатация, техническое обслуживание грузового лифта. 

Виды, состав и периодичность работ по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования устанавливаются заводом - изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству по техническому обслуживанию лифтов» и ТУ 4835-001-50748353-2015.
Информацию о выполнении осмотров, об обслуживании и о ремонте объектов заносится квалифицированным персоналом Исполнителя, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объектов.
В состав стоимости по техническому обслуживанию включены все необходимые расходные материалы для чистки и смазки узлов, деталей и механизмов лифтового оборудования, включая смазочные материалы.

5.2.1 Круглосуточная эксплуатация.

5.2.1.1.  Круглосуточная эксплуатация грузового лифта.
Круглосуточная эксплуатация грузового лифта производится путем межэтажной перевозки почтовых отправлений в большегрузных телегах. Межэтажную перевозку производит квалифицированный персонал (лифтеры) Исполнителя. Численность и уровень квалификации указанного персонала определяются с учетом выполняемых квалифицированным персоналом трудовых функций, требований «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных  дорожек) и  эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (далее – Правил), руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, а также с учетом условий, технического состояния и особенностей использования объекта. 
В обязанность лифтера-проводника входит:
1. Постоянно находится в кабине лифта при подъеме и спуске, направлять кабину к месту вызова (загрузки/разгрузки почтовых отправлений).
2. Сопровождение почтовых отправлений (далее – груза).
3. Осуществление контроля за погрузкой груза: равномерной загрузкой груза в кабину лифта, креплением груза, не допущением перегрузки лифта.
4. Перевозка груза между этажами с соблюдением поэтапных сроков обработки груза.
5. Осуществление контроля за выгрузкой груза из кабины лифта.
6. Соблюдение номинальной грузоподъемности. 
7. Остановка лифта при обнаружении неисправностей 
8. Содержание в чистоте кабины лифта, этажных площадок на всех остановочных пунктах. 9. Заполнение журнала приема-сдачи смен.
10. Недопущение к управлению лифтов посторонних лиц и наличия пассажиров в кабине лифта.
В услуги по эксплуатации грузового лифта входит:
Проверка технического состояния лифта - проводить ежесменно. Ежесменная проверка технического состояния (ежесменный осмотр) лифта должна быть возложена приказом Исполнителя на лифтеров-проводников и проводиться ими и в соответствии с их производственной инструкцией.
Ежесменный осмотр лифта должен проводиться в начале смены.
Результаты ежесменного осмотра должны заноситься в журнал приема-сдачи смен и заверяться подписью проводившего осмотр.
Неисправности, выявленные при проведении ежесменного осмотра, должны быть устранены, до их устранения пользование лифтом запрещено.
Содержание и методика проведения ежесменного осмотра, порядок проведения работ, технические требования, предъявляемые к лифту, определяется руководством по эксплуатации завода - изготовителя.
При положительных результатах ежесменного осмотра привести лифт в исходное положение для пользования. Неисправный лифт к использованию не допускается.
5.2.1.2.  Круглосуточная эксплуатация грузового подъемника.

Для организации круглосуточной эксплуатации грузового подъемника Исполнитель 
обязан назначить распорядительным актом по своей организации из числа квалифицированного персонала:
- лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта (на это лицо возлагается контроль за работой подъемника). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;
- ответственного руководителя работ в соответствии с настоящим Техническим заданием (лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию подъемного оборудования). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;
- ответственного из обслуживающего персонала по объекту обслуживания (электромеханика по подъемнику). В приказе указать сведения о местонахождении  закрепленного за работником объекта с указанием заводского и учетного номеров.

5.2.2.  Техническое обслуживание.
5.2.2.1. Техническое обслуживание грузового лифта.
Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию лифта:
ТО-1 – один раз в 30 дней, проводит электромеханик.
ТО-3 – один раз в 3 (три) месяца, проводит электромеханик.
ТО-6 – один раз в 6 (шесть) месяцев, проводит электромеханик.
ТО-12 – один раз в год, проводит электромеханик.
5.2.2.2. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц и включает в себя:
5.2.2.2.1. Осмотр тормозного устройства оборудования
– визуально проверить состояние обкладок, катушки тормоза, пружин и тормозных колодок, очистить, при необходимости произвести замену изношенных или поврежденных деталей.
- проверить работу тормоза, отрегулировать, при необходимости.
- проверить зазоры между тормозным барабаном и тормозными колодками, отрегулировать, при необходимости
5.2.2.2.2. Осмотр дверей шахты всех типов лифтов
- проверить механические замки дверей, отрегулировать, при необходимости, зазоры, очистить от пыли и грязи, смазать.
- проверить дверные контакты, отрегулировать.
- проверить, чтобы кабина не двигалась с открытой дверью.
- проверить элементы дверей, очистить и смазать.
- очистить линейки и пороги.
- проверить состояние всех дверных роликов, проверить надежность крепления дверей.
- проверить состояние дверных башмаков, при износе произвести замену вкладышей.
- проверить и отрегулировать зазоры.
5.2.2.2.3. Осмотр двери кабины и привода дверей (при наличии)
- проверить работу, очистить, смазать, отрегулировать.
- очистить линейки, пороги и башмачки.
- проверить состояние и натяжение приводных ремней, отрегулировать.
- проверить состояние роликов дверей, смазать, отрегулировать при необходимости.
- проверить зазоры, отрегулировать.
- проверить, чтобы кабина не двигалась с открытой дверью.
- проверить работу механического и фотореверса, при необходимости – отрегулировать
5.2.2.2.4. Осмотр купе кабины лифта
- проверить точность остановки кабины на этажах, отрегулировать, при необходимости.
- проверить работу и действие приказных кнопок.
- проверить двустороннюю переговорную связь, при неисправности – произвести ремонт.
- проверить работу всех остальных кнопок и выключателей.
- проверить действие аварийного освещения, произвести ремонт неисправного оборудования.
- проверить работоспособность главного освещения, визуально проверить состояние плафонов.
- проверить работу указателей направления движения и этажей.
- проверить надежность крепления всех элементов в кабине, при необходимости – закрепить.
5.2.2.2.5. Осмотр посадочных площадок
- проверить работу вызывных кнопок.
- проверить наличие правил пользования лифтами и информационной таблички на основном посадочном этаже или в кабине лифта.
- проверить работу всех остальных кнопок и выключателей.
- проверить работу освещения на посадочных этажах, при неисправности – сообщить в службу эксплуатации здания.
- проверить надежность крепления всех этажных элементов, при необходимости – закрепить.
- проверить ограждение шахты.
5.2.2.2.6. Осмотр шкафа и панели управления, электронного преобразователя
- очистить от пыли
- проверить работу всех реле и контакторов.
- проверить все предохранители, заменить поврежденные элементы.
- проверить все соединения, сделать протяжку.
- визуально проверить состояние плат и соединений на наличие повреждений или неисправностей в работе.
- проверить работу лифта от пульта в шкафу управления, в случае обнаружения неисправности – отремонтировать.
- проверить работу кнопки «Стоп» на пульте, при нажатой кнопке лифт должен быть неподвижен.
5.2.2.2.7. Осмотр лебедки.
5.2.2.2.7.1. Осмотр редуктора
- проверить уровень масла, при необходимости – долить.
- проверить, нет ли шума во время движения в нормальном режиме.
- проверить состояние сальников.
5.2.2.2.7.2. Осмотр двигателя
- проверить уровень масла в подшипниках скольжения.
- проверить, нет ли шума во время движения в нормальном режиме.
- проверить работу вентилятора охлаждения двигателя, при неисправности – произвести его замену или ремонт.
5.2.2.2.7.3. Осмотр канатоведущего шкива
- проверить состояние канатных ручьев КВШ и осмотреть шкив на наличие износа ручьев или повреждении шкива.
- проверить крепление КВШ, при необходимости – закрепить.
- отвесом проверить вертикальность КВШ, при необходимости – отрегулировать.
- очистить от пыли редуктор, двигатель и канатоведущий шкив.
5.2.2.2.8. Проверить работу концевых выключателей
Проверить работу концевых выключателей, выключателя приямка и дополнительного выключателя СПК, очистить от пыли, при необходимости – отрегулировать.
5.2.2.2.9. Осмотр несущих канатов и каната ограничителя скорости
- визуально проверить состояние канатов.
- очистить от пыли, при необходимости смазать.
- проверить крепление канатов.
5.2.2.2.10. Осмотр направляющих кабины и противовеса
- смазать направляющие
- проверить крепление направляющих, при необходимости – закрепить.
- очистить кронштейны крепления направляющих от пыли.
- сделать протяжку креплений, направляющих на стыках.
- проверить вертикальность направляющих.
5.2.2.2.11. Осмотр кабины лифта
- очистить кабину от пыли и мусора
- проверить уровень масла в масленках и их работу, при необходимости – долить масла.
- проверить вкладыши на кабине.
- проверить надежность крепления оборудования, при необходимости – закрепить.
- проверить состояние датчиков на кабине.
- проверить зазоры между датчиками на кабине и магнитами в шахте, при необходимости – отрегулировать.
- проверить зазоры между датчиками точной остановки и флажками в шахте, при необходимости – отрегулировать.
- проверить состояние и надежность крепления фартука.
- проверить состояние креплений всех канатов и цепей, присоединенных на кабине и под кабиной, при необходимости – отрегулировать, закрепить.
- проверить состояние подвесных кабелей.
5.2.2.2.12. Осмотр противовеса
- очистить противовес от пыли и мусора
- проверить крепление грузов на противовесе, при необходимости – закрепить.
- проверить смещение грузов
- проверить состояние креплений всех канатов и цепей, присоединенных к противовесу, при необходимости – отрегулировать, закрепить.
- проверить проход противовеса, при необходимости – укоротить канаты.
5.2.2.2.13. Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости
- проверить контакт натяжного устройства ограничителя скорости, при необходимости – отрегулировать или заменить.
- очистить, смазать элементы натяжного устройства.
- проверить положение натяжного устройства, при необходимости – укоротить канат ОС.
5.2.2.3. Квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в три месяца - включает в себя:
Состав работ входящий в ТО - 1, а также: 
5.2.2.3.1. Осмотр редуктора  
- Отрегулировать уровень масла;
- Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек валов, при
необходимости произвести замену манжетов;
- Проверить крепление штурвала на валу.                                                                                                                                       5.2.2.3.2. Осмотр электродвигателя главного привода
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить крепления и надежность заземления корпуса;
- Подтянуть крепления подшипниковых щитов;
- Проверить центровку.
5.2.2.3.3. Осмотр канатоведущего шкива, отводного блока    
- Очистить от грязи, осмотреть, подтянуть крепления;
- Проверить износ ручьев, при необходимости — проточить или заменить.
5.2.2.3.4. Осмотр направляющих кабины и противовеса  
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть,
отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);
- Проверить штихмас (не более ± 2 мм).                                                                                
5.2.2.3.5. Осмотр кабины лифтов
- Проверить действие блокировочного выключателя устройства контроля слабины
тяговых канатов;
- Проверить действие блокировочного выключателя ловителей;
- Отрегулировать работу механизма ловителей;
- Отрегулировать зазоры;
- Отрегулировать зазоры между створками и порогами;
- Проверить износ червячной пары привода дверей.
Проверить действие блокировочного выключателя натяжного устройства;
- Пружины буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедиться в их
целостности, негодные заменит;
- Проверить зазоры между буферами и опорной плитой противовеса, при
необходимости пере пасовать тяговые канаты;
- Проверить состояние заземляющих устройств.
5.2.2.3.6. Осмотр противовеса
-Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть,
отрегулировать, очистить окрасить, смазать, отремонтировать или заменить);
5.2.2.3.7. Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости
укоротить канат, если при нахождении его в ручье контрольного шкива груз упирается в рамку натяжного устройства или кронштейн отклонен от горизонтали долее, чем на 20 мм; проверить работу КНУ.
5.2.2.3.8. Проверить в движении плавность хода кабины лифта
5.2.2.3.9. Проверить состояние освещения у входа в машинное помещение (МП), наличие и состояние ступеней, перил и подходов (настилов) к МП, замков и запирающих устройств на дверях и решетках.
5.2.2.3.10. Обслуживание лифтовой диспетчерской системы связи и сигнализации (ЛДСС) 
- Проверка работоспособности системы.
- Техническое обслуживание, включая текущий ремонт систем диспетчерского контроля.
5.2.2.4. Полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя состав работ, входящий в ТО - 1, ТО – 3, а также: 
- осмотры вводного устройства по необходимости
- Подтянуть соединения проводов;
- Отрегулировать зазоры в пинцетах; 
- Зачистить контактные соединения;
- Заменить защитную смазку;
- Очистить от пыли.
5.2.2.5. Годовое техническое обслуживание (ТО-12) – проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев и включает в себя состав работ, входящий в ТО-1, ТО – 3, ТО – 6, а так же:
5.2.2.5.1. Осмотр ограничителя скорости  
- Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть,
отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить);
- Проверить износ ручья шкива;
- Проверить состояние составных частей, деталей и элементов                                                                                                          5.2.2.5.2. Осмотр ловителей    
- Очистить от пыли и грязи;
- Проверить состояние составных частей и крепления;
- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при
необходимости вкладыши заменить;
- Произвести смазку осей, шарниров, клиньев (ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-2017)                                                                                                                          5.2.2.5.3. Осмотр буферных устройств                                                                                                            - Осмотр электрооборудования и изоляции проводов
В ходе технического обслуживания осуществляются проверка функционирования лифта, а также проверка исправности оборудования (если эти проверки не включены в перечень работ организации по техническому обслуживанию):
- дверей шахты;
- сигнальных устройств;
- кнопок вызова на этажах;
- кнопок приказов в кабине;
- устройства контроля дверного проема;
- двусторонней переговорной связи;
- оборудования освещения кабины;
- устройства реверса дверей лифта;
- информационных знаков.
5.2.2.5.4 Периодическое техническое освидетельствование: 
- участие персонала Исполнителя в проведении технического освидетельствования лифта специалистами ИЦ. 

5.2.2.6. Техническое обслуживание грузового подъемника.

5.2.2.6.1. Техническое обслуживание подъемника производится с целью содержания его в постоянной готовности к работе. Техническое обслуживание подразделяется: ежесменное, ежемесячное, периодическое. 
5.2.2.6.2. Ежесменное техническое обслуживание (ТО) в общем виде состоит из осмотра механизмов и ответственных болтовых соединений, проверки тормозов, концевых и бесконтактных выключателей (повреждений не допускаются), осмотр каната, блоков, направляющих. 
5.2.2.6.3. Ежемесячное ТО подъемника проводиться после наработки подъемника более 62 машино-часов, но не реже одного раза в месяц. При ежемесячном техническом обслуживании необходимо проверить крепления ответственных соединений, наличие смазки в электротельфере, смазать трущиеся части механизмов, осмотреть электропроводку и электрооборудование, выполнить мелкие ремонтные работы, устранить обнаруженные в работе сборочных единиц недостатки, ремонт механизма подъема. 
5.2.2.6.4. Техническое обслуживание электрооборудования состоит из проверки состояния контактов и их крепления, проверки работы концевых и бесконтактных выключателей, реле контроля напряжения, проверки состояния электрооборудования, изоляции проводов и состояния заземления в соответствии с ПУЭ и отражением результатов в протоколах изменений. 
5.2.2.6.5. Ежегодное ТО проводиться при наработке оборудования более 740 машино-часов, но не реже одного раза в год. При ежегодном ТО проводится планово-предупредительный ремонт электротельфера в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. 
5.2.2.6.6. Периодическое техническое освидетельствование: 
- участие персонала Исполнителя в проведении технического освидетельствования подъемника специалистами ИЦ. 
5.2.2.6.7 Периодичность и порядок проведения технического обслуживания. 
Техническое обслуживание грузового подъемника проводится ежемесячно в соответствии с руководством по эксплуатации с занесением записи в журнал ТО.

5.2.2.5. Аварийно-техническое обслуживание.
Аварийно-техническое обслуживание грузоподъемного оборудования подразумевает:
5.2.2.5.1 проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров и грузов из кабины (клети) остановившегося лифта (подъемника) и восстановление работоспособности остановившегося оборудования, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 824 и Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
5.2.2.5.2 обеспечить эвакуацию пассажиров и груза из кабины (клети) остановившегося оборудования – не более 30 (тридцати) минут с момента поступления вызова;
5.2.2.5.3 пуск остановившегося оборудования из-за технической неисправности в течение 2 (двух) часов после получения информации от Заказчика (если не требуется проведение работ капитального характера: ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, т. е. выполнения аварийных и непредвиденных работ);
5.2.2.5.4 услуги по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно.
Заявки на оказание услуг направляются Заказчиком в адрес Исполнителя по адресу электронной почты, телефону, указанным Исполнителем как официальные, для приема заявок на оказание услуг;
5.2.2.5.5 количество выездов обслуживающего персонала в целях обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации грузоподъемного оборудования не лимитируется.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен иметь в наличии материально-техническую базу, оптимальную комплектность всего необходимого оборудования, специального инструмента, приспособлений, в том числе переносных грузоподъемных механизмов, измерительных приборов и средств малой механизации, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования и оборудования систем диспетчерского контроля в том числе для проведения аварийно-технического обслуживания.
Исполнитель должен располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию (подтвержденную аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.) и имеющих необходимые группы по электробезопасности, а именно:
        -  электромеханик - должен иметь удостоверение электромеханика по лифтам, выданное после обучения в учебном комбинате и с присвоением ему не ниже 3-й группы по электробезопасности в соответствии с разделом II «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);
-  лифтер-проводник – должен иметь удостоверение лифтера, выданное после обучения в учебном комбинате с присвоением ему 2-й группы по электробезопасности в соответствии с п. 10.1.1. «ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.10.2022 г. № 1114-ст).
Исполнитель обязан обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»);
- Решение Комиссии Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10);
- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 41-ст (в ред. Приказов Росстандарта от 01.06.2016 № 462-ст, от 21.03.2017 № 163-ст));
- ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.10.2019 № 1040-ст);
- ГОСТ Р 56943-2016. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.06.2016 № 462-ст);
- ГОСТ 33984.1-2023. Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 № 1352-ст);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);
- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 № 1114-ст);
- Приказ Ростехнадзора от 28.12.2023 № 495 "Об утверждении Порядка ведения реестра лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к организации безопасного использования и содержания которых осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2024 № 77085).

6.2. Условия оказания услуг

         Перед началом оказания услуг Исполнитель должен направить в адрес Заказчика список обученного и аттестованного персонала для работы на объекте и копии приказов о назначении персональных ответственных исполнителей, с указанием перечня закрепленных за ними Объектов.
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны оказываться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45.
Услуги по круглосуточной эксплуатации должны оказываться ежедневно с 00.00 до 24.00, включая выходные и праздничные дни.
Услуги по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Запасные части к грузоподъемному оборудованию не входят в стоимость технического обслуживания и предоставляются Заказчиком за исключением расходных и смазочных материалов необходимых для чистки и смазки узлов, деталей и механизмов грузоподъемного оборудования, включая смазочные материалы для редуктора главного привода, дверей кабины, дверей шахты, направляющих кабины и противовеса;
Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, исполняющих услуги на объекте.
Исполнитель должен в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора направить в адрес Заказчика списки всех привлекаемых специалистов и рабочих для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования.
Исполнитель обязан назначить распорядительным актом по своей организации из 
числа квалифицированного персонала:
- лицо, ответственное за организацию эксплуатации объектов (на это лицо возлагается контроль за работой лифтеров и диспетчеров по контролю за работой оборудования). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;
- ответственного руководителя работ в соответствии с настоящим Техническим заданием (лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;
- ответственного из обслуживающего персонала по объекту обслуживания (электромеханика по лифту и подъемнику). В приказе указать сведения о местонахождении закрепленного за работником объекта с указанием заводского и учетного номеров;
- лифтеров-проводников и диспетчеров по контролю за работой грузового лифта.

6.3.  Требования безопасности

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Исполняющей организации или лицо его заменяющее. 
Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах оказания услуг, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 
Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться согласно:
- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 № 1114-ст);
-  Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 30 марта 2023 года);
- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н.

6.4  Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 
6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
6.4.2. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5  Требования по приемке услуг

Сдача-приемка оказания услуг по круглосуточной эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту грузоподъемного оборудования производится ежемесячно.
Сдача-приемка оказанных услуг должна быть оформлена актом сдачи-приемки оказанных услуг. Акт об оказанных услугах предоставляется Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания периода (месяца) оказания услуг. 
Услуги считаются оказанными, если подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.6  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель должен вести и хранить (на территории Объекта) упорядоченную картотеку документов, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:
- документы, относящиеся к техническому обслуживанию оборудования;
- техническую документацию на оборудование, полученную от Заказчика и иных лиц;
- регламенты по обслуживанию грузоподъемного оборудования;
- инструкции по эксплуатации и обслуживанию грузоподъемного оборудования;
- журналы и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги, а также необходимые в соответствии с действующим законодательством.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказанные Услуги не установлен.
Исполнитель гарантирует:
- оказание всех услуг в полном объеме и сроки, определенные условиями договора;
- качество оказания услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству оказания услуг, являющихся предметом договора;
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг, выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.
Гарантии на установленные в процессе технического обслуживания и текущего ремонта расходные материалы должны быть не менее чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.
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