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[bookmark: _Hlk231806722]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к закупке «Дополнительное оборудование пожарной безопасности АПТ1-5 для реконструкции Сенгилеевской ГЭС. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации, поставка, монтажные и пусконаладочные работы»


1. НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Автоматизация установки водяного пожаротушения маслохозяйства ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации, поставка, монтажные и пусконаладочные работы. 

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой», 
Адрес местонахождения: Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н, пом. 93. 
Почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н. 

3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
3.1. Цель. 
Целью является выполнение всего комплекса работ по разработке, изготовлению, поставке и вводу в эксплуатацию оборудования автоматизации установки водяного пожаротушения маслохозяйства ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации, поставка, монтажные и пусконаладочные работы» в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.4 к настоящему Техническому заданию (далее ТЗ). 
Далее под термином «Оборудование» подразумевается оборудование интегрированной системы пожарной безопасности с учетом комплектующих, материалов, кабельной продукции и ЗИП. 

3.2. Задачи, которые должен выполнить Субподрядчик: 
3.2.1. Разработка конструкторской и эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Генподрядчиком. Изготовление оборудования на основании документации, согласованной Генподрядчиком. 
3.2.2. Комплексная поставка оборудования, ЗИП, материалов и комплектующих, необходимой внутрисистемной кабельной продукции с транспортировкой до места складирования (DDP (delivered duty paid) в терминологии Инкотермс). 


3.3. Существующее положение. 

ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС» расположена в РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, близ п. Водораздельный. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И РАБОТАМ
4.1. Спецификация оборудования, поставляемая в рамках настоящего лота, представлена в Таблице 1.
Таблица 1.
	№
	Наименование оборудования, материла
	Кол-во
	Ед изм

	1
	Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. АПТ1 Автоматическое пожаротушения ГА1-ГА3, 2297-26-10.1-АПТ1

	1.1.
	ШПС, 813х1983х400 мм с дополнительной внутренней по воротной рамой ШЭЛ 082004 ООО «Элма»  в составе: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ -3 шт; Аккумуляторная батарея 12В, 4,5  Ач -6 шт; Блок приёмно-контрольный и управления охранно пожарный Сигнал-10- 3шт; Блок коммутации БК-24-RS485-01  - 1 шт; Блок сигнально-пусковой  С2000-СП1 исп.01 - 6 шт; Устройство коммутационное УК-ВК исп. 14 - 3 шт; Резервированный источник питания  РИП-24 исп.57 -3шт; Аккумуляторная батарея 12В, 26  Ач А Б  1226С-6шт; Блок управления климатом БУК-5В 3шт;
	3
	шт.

	1.2.
	Блок управления задвижкой, ток до 2 А ШК1401-23-С СВТ58.200(210).000
	3
	шт.

	1.3.
	Модуль подключения нагрузки МПН
	12
	шт.

	1.4.
	Оповещатель комбинированный, светозвуковой, 24В, 125мА, 110 дБ МАЯК-24-КП 110
	3
	шт.

	1.5.
	Оповещатель светозвуковой "Вода! Уходи!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z 0028
	3
	шт.

	1.6.
	Оповещатель светозвуковой "Вода! Не входить!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z0034 
	3
	шт.

	1.8.
	 Оповещатель светозвуковой "Автоматика отключена", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24 кр.ф. ML-24-0012
	3
	шт.

	2
	Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. АПТ2 Автоматическое пожаротушение кабельного этажа, 2297-26-10.1-АПТ2

	2.1.
	ШПС1, 813х1983х400 мм с дополнительной внутренней по воротной рамой ШЭЛ 082004 ООО «Элма»  в составе: Блок коммутации БК-24-RS485-01 -1 шт; Резервированный источник питания  РИП-24 исп.57 - 1 шт; Аккумуляторная батарея 12В, 26  Ач А Б  1226С - 2 шт; Блок управления климатом БУК-5В  - 1 шт; Вентилятор  ВТШ-70  - 1 шт; Фильтр воздушный ФТШ-70 - 1 шт;
	1
	шт.

	2.2.
	ШПС2, ШПС3, ШПС4. Корпус металлический ЩМП-5-0 (1000х650х285мм) У2 IP54 YKM40-05-54 в составе: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ - 3 шт; Аккумуляторная батарея 12В, 4,5  Ач  - 6 шт; Блок приёмно-контрольный и управления охранно пожарный Сигнал-10; Блок коммутации БК-24-RS485-01 - 3 шт; Устройство коммутационное УК-ВК исп. 14 - 3 шт; Резервированный источник питания  РИП-24 исп.57  - 3 шт; Аккумуляторная батарея 12В, 26  Ач А Б  1226С - 6 шт.
	3
	шт.

	2.3.
	Блок управления задвижкой, ток до 2 А ШК1401-23-С СВТ58.200(210).000
	3
	шт.

	2.4.
	Преобразователь протокола С2000-ПП
	1
	шт.

	2.5.
	Блок индикации С2000-БИ 2RS485 
	1
	шт.

	2.6.
	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485
	2
	шт.

	2.7.
	 Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П В
	9
	шт.

	2.8.
	Модуль подключения нагрузки МПН
	15
	шт.

	2.9.
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный, Запуск систем пожарной автоматики ИПР 513-3М IP67 
	5
	шт.

	2.10.
	Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 24В 
	10
	шт.

	2.11.
	Оповещатель светозвуковой "Вода! Уходи!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z 0028
	5
	шт.

	2.12.
	Оповещатель светозвуковой "Вода! Не входить!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z0034 
	5
	шт.

	2.13.
	 Оповещатель светозвуковой "Автоматика отключена", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24 кр.ф. ML-24-0012
	5
	шт.

	3.
	Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. АПТ3 Автоматизация противопожарных клапанов. 2297-26-10.1-АПТ3

	3.1.
	Шкаф 01CBW.  Корпус металлический (400х400х150мм) ЩМП-4.4.1-0 У2 IP54 IEK YKM40-441-54 в составе: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 исп. 01  - 8 шт;
	7
	шт.

	3.2.
	Шкаф 01CBW.  Корпус металлический (400х400х250мм) ЩМП-4.4.2-0 У2 IP54 IEK YKM40-442-54. в составе: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 исп. 02 - 12 шт.
	6
	шт.

	3.3.
	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 
	2
	шт.

	3.4.
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 исп. 01
	20
	шт.

	4.
	Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. АПТ4 Автоматизация дымоудаления. 2297-26-10.1-АПТ4

	4.1.
	Шкаф 01CBW. Корпус металлический (400х400х150мм) ЩМП-4.4.1-0 У2 IP54 IEK YKM40-441-54
	5
	шт.

	4.2.
	Шкаф 01CBW. Корпус металлический (400х400х150мм) ЩМП-4.4.2-0 У2 IP54 IEK YKM40-442-54
	1
	шт.

	4.3.
	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01
	1
	шт.

	4.4.
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 исп. 01 
	7
	шт.

	4.5.
	Блок контрольно-пусковой ШКП-4RS (M)
	4
	шт.

	4.6.
	Блок контрольно-пусковой ШКП-10RS (M) 
	2
	шт.

	4.7.
	Блок контрольно-пусковой ШКП-30RS (M) 
	1
	шт.

	4.8.
	Устройство дистанционного пуска дымоудаления УДП 513-3АМ исп.02
	4
	шт.

	5.
	Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. АПТ5 Автоматизация противопожарных систем. 2297-26-10.1-АПТ5

	5.1.
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 2RS485
	2
	шт.

	6
	Работы

	6.1.
	Строительно-монтажные работы в соответствии с РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ1, РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ2,   РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ3,  РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ4,  РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ5
	у.е.
	1

	6.2.
	Пусконаладочные работы в соответствии с РД шифр № 2297-
26-10.1-АПТ1, РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ2,  РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ3,  РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ4,  РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ5
	у.е.
	1



4.2. Изготовление и поставка оборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении № 1.1 и Таблицей №1 к настоящим ТЗ. 

4.3. Разработанная конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком. 

4.4. Поставляемая продукция должна быть поставлена по адресу доставки указанному в п. 6.2 данных ТЗ. 

4.5. Требуется предусмотреть закупку необходимого количества комплектующих, кабельной продукции и материалов в объеме, необходимом для выполнения монтажных, пусконаладочных работ для ввода оборудования в эксплуатацию. 
4.6. В комплекте поставки оборудования требуется предусмотреть поставку комплекта ЗИП, необходимого для обеспечения безаварийной эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока. Комплектность ЗИП определяется заводом-изготовителем. 

4.7. Конечная продукция должна иметь технические паспорта и сертификат соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ. 

4.8. Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на оборудование и поставляемые с оборудованием должны быть из Государственного реестра систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений паспортов СИ, свидетельств о первичной поверке средств измерений. Свидетельства об утверждении типа средств измерений, предлагаемых в составе предложения участника, должны быть представлены в составе документов заявки Участника. 

4.9. При поставке контрольно-измерительная аппаратура и приборы должны иметь следующие документы: 
• Свидетельство об утверждения типа с описанием типа СИ; 
• Свидетельство о первичной поверке (калибровке); 
• Утвержденная методика поверки (калибровки); 
• Паспорта; 
• Руководство по эксплуатации. 

4.10. Требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте должны соответствовать НТД, действующим в РФ, в том числе указанным в Приложении № 2 к ТЗ. 

4.11. Производитель программно-технических комплексов должен являться отечественным разработчиком средств автоматизации. 

4.12. Субподрядчик должен предусмотреть выдачу информации поставляемого оборудования в АСУ ТП ГЭС, для обеспечения обмена сигналами, а также синхронизации с системой обеспечения единого времени (СОЕВ) ГЭС. 

4.13. При поставке оборудования и материалов, а также выполнении работ участник должен обеспечивать выполнение требований нормативно-технических документов, указанных в разделе 2 приложения № 1.1. к настоящему ТЗ. 

4.14. Для подтверждения соответствия требованиям надежной работы при сейсмическом воздействии по шкале МСК-64 8 баллов, Исполнителем должны быть представлены одновременно с поставкой оборудования протоколы испытаний на напольные шкафы ШПА и ШАСПТ ГГ: II группа по СТО 70238424.27.140.034-2009. В случае неисполнения данного требования к исполнителю будут применены меры в соответствии с п. 8.4 договора. 

5. СРОКИ 
5.1. Начало поставки Товара/выполнения работ – с даты подписания Договора. 
5.2. Окончание поставки Товара/выполнения работ – до 30.12.2026 г. 
5.3. Срок окончания разработки и согласования конструкторской документации с Заказчиком – в течение 7 календарных дней с даты подписания договора. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
6.1. Основание для осуществления поставки: 
Договор генерального подряда № 1210-40-2021 от 27.01.2021 г. 
6.2. Адрес доставки: РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, близ п. Водораздельный. 
6.3. Оценка и подтверждение соответствия приобретаемого оборудования требованиям Генподрядчика. 
6.3.1. Оценка соответствия осуществляется на основании результатов следующих видов испытаний и технического контроля: 
• входной контроль поступающего оборудования на объекте Заказчика; 
• приёмосдаточные испытания на ГЭС после окончания монтажа и окончания, пусконаладочных работ по утверждённой программе (комплексное опробование в течение 72 часов); 
• гарантийные испытания после выхода на рабочий режим эксплуатации, но не позже, чем через год после сдачи в эксплуатацию. 

6.3.2. Формой подтверждения соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям являются документы, составленные по результатам испытаний и технического контроля отделом технического контроля предприятия-изготовителя. 
6.3.3. Приёмо-сдаточные испытания на ГЭС после окончания монтажных и пуско-наладочных работ проводятся по согласованию и при участии представителей Изготовителей оборудования в соответствии с требованиями Таблицы №1 к настоящим ТЗ. 

6.3.4. Оборудование считается принятым от Подрядчика в промышленную эксплуатацию после подписания Генподрядчиком акта, составленного приёмочной комиссией на основании протокола испытаний. Во время приёмочных испытаний все механизмы должны безотказно отработать в течение 72 часов. 

6.3.5. Оборудование считается введенным в промышленную эксплуатацию после утверждения Генподрядчиком актов ввода оборудования в эксплуатацию, составленного приемочной комиссией. 

6.3.6. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать требованиям Генподрядчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации, в том числе, указанной применительно к каждой позиции Оборудования в соответствии с требованиями Приложения № 1.1 к настоящим ТЗ. 

6.3.7. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Генподрядчика. В случае отсутствия необходимых документов Генподрядчик уведомляет об этом Субподрядчика. Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Генподрядчику, что не освобождает Субподрядчика от ответственности, предусмотренной условиями Договора за нарушение срока поставки. 

6.3.8. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Субподрядчиком в срок, Генподрядчик вправе отказаться от Оборудования, а Субподрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления его Генподрядчиком об отказе от Оборудования возместить понесенные убытки, в том числе расходы, связанные с хранением Оборудования. 

6.3.9. В случае если при приемке Оборудования или в течение гарантийного срока Генподрядчик обнаружит в Оборудовании недостатки, несоответствие Спецификации и иные дефекты и недостатки, Субподрядчик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения претензии Генподрядчика, по выбору Заказчика: 
• производит за свой счет ремонт Оборудования; 
• производит за свой счет замену Оборудования; 
• возвращает Генподрядчику стоимость Оборудования и компенсирует понесенные убытки; 
• возмещает Генподрядчику расходы, связанные с устранением недостатков Оборудования. 

6.3.10. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Генподрядчик не мог эксплуатировать Товар (его часть) вследствие указанных в п.6.3.9 недостатков. 

6.3.11. Оборудование, поставляемое по настоящей документации, должно отгружаться Субподрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованием Приложения № 1.1 к настоящим ТЗ. 

6.3.12. При необходимости дополнительных требований к способу затаривания и упаковки Стороны согласуют их в Спецификации в отношении каждого вида Оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ и другой нормативно - технической документации. 

6.3.13. Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: 
• дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; 
• вес, брутто/нетто каждого места; 
• место назначения; 
• наименование Оборудования; 
• номера мест и их общее количество; 
• весогабаритные характеристики мест; 
• центр тяжести; 
• условия хранения; 
• маркировка для обозначения мест строповки; 
• обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения. 

6.3.14. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. 

6.3.15. На этапе поставки все поставляемое оборудование должно сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования, в том числе: 
• Общее описание поставляемого оборудования; 
• Ведомость технических и эксплуатационных документов поставляемого оборудования; 
• Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования; 
• Эксплуатационные характеристики поставляемого оборудования; 
• Программы и методики приёмочных испытаний на ГЭС; 
• Инструкции, методические указания по монтажу, наладке; 
• Паспорта и заводская документация (в том числе конструкторская документация) на все элементы поставляемого оборудования (в том числе и на комплектующие); 
• Программы индивидуальных и комплексных испытаний поставляемых узлов и агрегатов в целом. 

6.3.16. Конечная продукция должна иметь технические паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ. 

6.3.17. Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на оборудование и поставляемые с оборудованием должны быть из Государственного реестра систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений паспортов СИ, свидетельств о первичной поверке средств измерений. 


6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 
[bookmark: _Hlk245308786]6.1. Приложение №1.1 - РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ1, 
6.2. Приложение №1.2-   РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ2,  
6.3. Приложение №1.3 РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ3,  
6.4. Приложение №1.4 РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ4,  
6.5. Приложение №1.5 РД шифр № 2297-26-10.1-АПТ5
7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

ТЗ – Техническое задание; 
СИ – средство измерений; 
ТО – техническое обеспечение; 
КИП – Контрольно-измерительные приборы.

