












Технические требования.


«ОКПД2 - 33.12.11.000. Текущий ремонт дизельного двигателя MTU 12V4000G21  МДЭС п. Депутатский Янских ЭС филиала АО «Сахаэнерго»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3156_658025816][bookmark: _Toc180421123][bookmark: _Toc147232717][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3158_658025816][bookmark: _Toc180421124][bookmark: _Toc147232718][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ДЭС
	Дизельная электростанция

	ДГА
	Дизель-генераторный агрегат

	ОТ
	Охрана труда

	ТБ
	Техника безопасности

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно-техническая документация



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3160_658025816][bookmark: _Toc180421125][bookmark: _Toc147232719]Наименование объекта, место выполнения работ
Двигатель дизель - генератора MTU12V4000G21 п. Депутатский ст.№3 2007 года выпуска, эксплуатируемый на дизельном топливе.
Выполнение комплекса работ по текущему ремонту будет выполняться на действующей дизельной электростанции МДЭС в п. Депутатский Янских ЭС Республики Саха (Якутия).

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3162_658025816][bookmark: _Toc180421126][bookmark: _Toc147232720][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой услуги 
Восстановление рабочих параметров дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки MTU12V4000G21  при наработке ≈ 37970 м/ч.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3164_658025816][bookmark: _Toc180421127][bookmark: _Toc147232721][bookmark: _Toc51339693]Требования заказчика
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3166_658025816][bookmark: _Toc180421128][bookmark: _Toc147232722]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3168_658025816][bookmark: _Toc180421129][bookmark: _Toc147232723]Перечень и объем выполняемых работ

[bookmark: __RefHeading___Toc3170_658025816][bookmark: _Toc180421130][bookmark: _Toc147232724][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разбор двигателя для очистки, проверки и замены основных частей
	шт.
	1

	2. 
	Демонтаж выхлопных коллекторов
	шт.
	2

	3. 
	Демонтаж впускного коллектора
	шт.
	2

	4. 
	Демонтаж турбин
	шт.
	4

	5. 
	Демонтаж трубопроводов охлаждения
	шт.
	2

	6. 
	Демонтаж форсунок
	шт.
	12

	7. 
	Демонтаж коромысел
	шт.
	24

	8. 
	Демонтаж головок цилиндров
	шт.
	12

	9. 
	Демонтаж шатунно-поршневой группы и колец
	комп.
	12

	10. 
	Демонтаж интеркуллера
	шт.
	1

	11. 
	Демонтаж турбин ( с двигателя 16V4000G24F)
	шт.
	4

	12. 
	Ремонт турбин  (с двигателя 16V4000G24F)
	шт.
	4

	13. 
	Чистка интеркуллера
	шт.
	1

	14. 
	Чистка поршней и колец
	комп.
	12

	15. 
	Чистка головок цилиндра 
	шт.
	12

	16. 
	Чистка турбин
	шт.
	4

	17. 
	Сборка шатунно-поршневой группы и колец
	комп.
	12

	18. 
	Сборка головок цилиндров с заменой прокладок
	компл.
	12

	19. 
	Сборка впускного коллектора
	шт.
	2

	20. 
	Сборка выхлопного коллектора
	шт.
	2

	21. 
	Сборка интеркуллера
	шт.
	1

	22. 
	Сборка турбин
	шт.
	4

	23. 
	Сборка трубопроводов охлаждения
	шт.
	2

	24. 
	Сборка форсунок
	шт.
	12

	25. 
	Регулировка клапанов
	шт.
	48

	26. 
	Замена термостатов
	шт.
	4

	27. 
	Пуск-наладочные работы
	
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3176_658025816][bookmark: _Toc180421133][bookmark: _Toc147232727][bookmark: _Toc172705944] Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта
[bookmark: __RefHeading___Toc3178_658025816][bookmark: _Toc147232728][bookmark: _Toc180421134][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

	№п/п
	Наименование детали
	Каталожный номер
	Количество

	
	GASKET
	5240111380
	12

	1. 
	RING CYL LINER CARBON REMOVAL
	5240110159
	12

	2. 
	SEALING RING SIZE 0
	5240160319
	12

	3. 
	GASKET FOR CYLINDER HEAD
	5240161580
	12

	4. 
	O-RING
	700429039000
	12

	5. 
	GASKET
	5240160321
	12

	6. 
	SEALING RING
	0000160119
	12

	7. 
	O-RING
	700429038003
	36

	8. 
	O-RING
	700429021001
	12

	9. 
	GASKET
	5381420180
	4

	10. 
	SEAL RING (SQUARE CUT)
	5269970045
	2

	11. 
	SEAL STRIP CHARGE AIR COOLER
	5269870235
	1

	12. 
	O-RING
	700429140000
	6

	13. 
	GASKET
	5240980680
	12

	14. 
	O-RING
	0289976148
	2

	15. 
	O-RING
	700429870000
	1

	16. 
	GASKET
	5241420580
	12

	17. 
	RING SEALING
	0001426157
	4

	18. 
	GASKET
	X00009917
	8

	19. 
	O-RING
	700429058002
	4

	20. 
	O-RING
	700429085002
	2

	21. 
	O-RING
	700429083000
	2

	22. 
	THERMAL ACTUATOR
	0052031875
	4

	23. 
	SEAL RING
	5132155
	4

	24. 
	O-RING
	700429070000
	1

	25. 
	O-RING
	700429100001
	2

	26. 
	RING SEALING
	0002034480
	6

	27. 
	GASKET
	8692030147
	6

	28. 
	THERMAL ACTUATOR
	0052031675
	2

	29. 
	SEAL RING
	5132155
	2

	30. 
	GASKET
	5242030680
	1

	31. 
	O-RING
	700429072000
	1




2.1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc22936_1081820955][bookmark: _Toc172705946][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc22938_1081820955][bookmark: _Toc172705947][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Текущий ремонт дизельного двигателя MTU 12V4000G21 МДЭС п. Депутатский
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]В течение 180 календарных дней



0



2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3180_658025816][bookmark: _Toc180421135][bookmark: _Toc143591236][bookmark: _Toc147232729]Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа:   Текущий ремонт дизельного двигателя MTU 12V4000G21 МДЭС п. Депутатский
[bookmark: __RefHeading___Toc6223_2939197930]Таблица 3
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	Проведение обслуживания будет выполняться на действующей дизельной электростанции п. Депутатский Янских ЭС.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Место поставки
	1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Депутатский, ул Энергетическая, д. 1
2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.

	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-695 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Тара, используемая при транспортировке
	- соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера;
- при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Требования к оплате работ
	Оплата выполненных работ по условиям договора.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Требования к двигателю после ремонта
	После обслуживания двигатель подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно программе (Приложение 3).
Двигатель должен соответствовать параметрам приёмно-сдаточных испытаний дизель-генераторных агрегатов (ДГА) после проведения капитального и среднего/текущего ремонтов. (п. 4.4. Приложения 3).
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Требования к запасным частям и специальному инструменту
	Необходимые запасные части и специальный инструмент для выполнения обслуживания предоставляет Исполнитель (Подрядчик).
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц.
Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.
Не допускается при ремонте использования эквивалентной продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.
	Требования к гарантии
	Гарантия в течение 12-ти месяцев или 5000 моточасов с момента подписания акта приемки сдачи выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к участникам. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования
	Участник должен предоставить к Коммерческому предложению заполненную форму Калькуляции согласно Приложению №2 к Проекту Договора.
	Заполненная форма
	
	

	3.
	Требования к исполнителю (победителю закупки)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требование к персоналу подрядной организации
	Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ.
Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала.
Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 2) (далее-Регламент).
Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
	При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД.
Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Требования к выполнению работ.
	Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ.
Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемно-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014.
	Согласие с требованием
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Приложение №1: Шильдик 


Приложение № 1
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