
Техническое задание

Выполнение работ по созданию муниципальной системы оповещения населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края 


1. Наименование: Выполнение работ по созданию муниципальной системы оповещения населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - МСОН Георгиевского муниципального округа).
2. Цель:
Установка, монтаж, пуск, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования для создания МСОН Георгиевского муниципального округа; 
3. Места для создания МСОН Георгиевского муниципального округа 
   1. Георгиевский муниципальный округ, ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 13;
        2. Георгиевский муниципальный округ, п. Нижнезольский, ул. Школьная, 1;
        3. Георгиевский муниципальный округ, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 114;
        4. Георгиевский муниципальный округ, г. Георгиевск, ул. Калинина 119;
        5. Георгиевский муниципальный округ, г. Георгиевск, ул. Володкина 62;
Приемка работ осуществляется путем подписания Сторонами документа о приемке.
4.Основания для выполнения работ:
Федеральные законы:
· от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями); 
· от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями и дополнениями)».
Постановления Правительства Российской Федерации:
· Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
Совместные приказы МЧС России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
· от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 60567 от 26 октября 2020 г.);
· от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно - технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 60566 от 26 октября 2020 г.).
Приказы:
· Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 9 января 2008 г. № 1 «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации».
Методические рекомендации:
· Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения (утверждены МЧС России 26 июня 2024 г., Протокол №2);
· ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения. Классификация. Общие технические требования».
· ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство».
· ГОСТ Р 15.309 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения».
Проектно-техническая документация:
· «Создание муниципальной системы оповещения населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (шифр 93/01216000236240002370001/08-24/1-МСО).
5.Характеристика действующей РСОН Ставропольского края.
Действующая региональная система оповещения населения Ставропольского края (РСОН Ставропольского края) создана на аппаратуре оповещения П-166М.
Автоматизированное управление РСОН Ставропольского края осуществляется по сети передачи данных с основного пункта управления Правительства Ставропольского края, расположенного в ГКУ «ПАСС СК» (г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164). Для этих целей установлен КТСО П-166М. В настоящее время на базе КТСО П-166М в муниципальных образованиях Ставропольского края созданы все пункты управления.
6. Характеристика действующей МСОН Георгиевского муниципального округа.
МСОН городского Георгиевского муниципального округа смонтирована на базе КТСО П-166М (П-166М КПУ, П-166М ТКС, П-166М БОУ-01) версия ПО 764.924.193 и выше)), каналов сети связи филиала ПАО «Ростелеком» и обеспечивает доведение сигналов управления и оповещения до руководящего состава и населения Георгиевского муниципального округа. 
В МСОН Георгиевского муниципального округа с 2022 г. установлены оконечные средства оповещения КТСО П-166М и УКБ СГС-22-МЕ (ООО «Элес»).
7. Порядок выполнения работ.
Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика, его силами и средствами.
8. Управление оборудованием.
Управление новыми оконечными средствами оповещения (технические средства речевого оповещения) предусмотреть с повседневного пункта управления ЕДДС Георгиевского муниципального округа построенных на базе КТСО П-166М (версия ПО 764.924.193 и выше) по единому протоколу обмена информацией предусмотренному в КТСО П-166М.
9. Требования к используемому оборудованию оконечных средств оповещения.
Установка, монтаж, пуск, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования, используемого для создания МСОН Георгиевского муниципального округа пуско-наладка новых оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения) МСОН Георгиевского муниципального округа проводится на базе технических средств оповещения (ТСО), разработанных под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания, принятых к серийному производству на территории Российской Федерации, входить в справочник МЧС Российской Федерации, одобренный протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20 декабря 2023 г. № 1 «Технические средства оповещения» и имеющих программно-техническое сопряжение с оборудованием пункта управления ГКУ «ПАСС СК» (г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164) и ПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа (КТСО П-166М, версия ПО 764.924.193 и выше).
Установка всех технических средств речевого оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.
Диагностирование состояния новых оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения), в том числе каналов управления, должно обеспечиваться:
·  автоматическим контролем состояния, с использованием встроенных программно-аппаратных средств – не реже одного раза в 30 мин.;
·  передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярное по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
Технические средства речевого оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.
Токоведущие составные части технических средств речевого оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;
· Монтаж оборудования, используемого для создания МСОН Георгиевского муниципального округа и пуско-наладка новых оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения) должны проводиться строго в соответствии с проектно-технической документацией «Создание муниципальной системы оповещения населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (шифр-53/03-ЭА-22/11-22/1-МСО).
Оборудование должно быть новое, выпущенное не ранее 2026 года, не восстановленное, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.
Заказчиком должны быть согласованы места установки оборудования, электропитания и заземления аппаратуры.

	№
п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ400Н с 4-я рупорными громкоговорителями 100Вт (120В) или эквивалент  
	Компл.
	3

	2
	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ600Н с 6-ю рупорными громкоговорителями 100Вт (120В) * или эквивалент
	Компл.
	1

	3
	Блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.468333.001 или эквивалент
	Шт.
	1



Таблица №1. Функциональные, технические, качественные характеристики оборудования и значение их показателей для использования при создании МСОН Георгиевского муниципального округа
	1
	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ400Н с 4-я рупорными громкоговорителями 100Вт (120В) * или эквивалент

	1.1
	Усилительно-коммутационный блок (далее -УКБ) предназначен для эксплуатации на предприятиях, в населенных пунктах, местах большого скопления людей и др. С помощью УКБ проводятся мероприятия по звуковому оповещению персонала и населения. УКБ обеспечивает подачу сигнала электронной сирены и передачу звуковой и речевой информации. УКБ предназначен для коммутации и усиления звуковых сигналов.

	1.2
	Управление УКБ должно производиться по каналам связи:
• по сети Ethernet от существующего Пульта управления (далее - ПУ) ЕДДС МКУ «УГОЧС» Георгиевского муниципального округа КТСО П-166М КПУ (версия ПО 764.924.193) с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u);
Возможность управления от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по сети Ethernet.

	1.3
	   Выходная мощность, 400Вт

	1.4
	Электроснабжение УКБ осуществляется от сети переменного тока напряжением 230В плюс 10% минус 15% при частоте 50 Гц ±2%.

	1.5
	Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта не менее 100-10 000Гц

	1.6
	Номинальное выходное напряжение для подключения РФ 120 В

	1.6
	Защищенность от невзвешенного шума, не менее 55 дБ

	1.7
	Повышение выходного напряжения при подаче на вход напряжения в 4 раза выше номинального, не более  0,5 дБ

	1.8
	Время выхода на режим после включения, не более  4 с.

	1.9
	Количество выходов УКБ для подключения линий РФ, 16

	1.10
	Усилительно-коммутационный блок обеспечивает
выполнение следующих функций:
• воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений, записанных на карте памяти, в выходные линии с требуемой мощностью в соответствии с командами;
• проверку выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки;
• отключение неисправной линии до устранения неисправности;
• индикацию неисправности выходных линий;
• индикацию срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя мощности;
• индикацию управления (ETHERNET, ВХОД1, ВХОД2);
• индикацию неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания;
• выдачу квитанции о вскрытии устройства на пульт управления при открывании дверцы шкафа;
• выдачу квитанции об отсутствии напряжения сети 230 В;
• выдачу квитанции о разряде АКБ.

	1.11
	УКБ имеет автономный источник бесперебойного питания – аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В.

	1.12
	Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания

	1.13
	Дистанционный контроль ёмкости аккумуляторных батарей

	1.14
	Защита АКБ от глубокого разряда

	1.15
	Время работы от резервного источника питания: в режиме передачи информации, не менее 3ч

	1.16
	Время работы от резервного источника питания:
в дежурном режиме, не менее 24 ч

	1.17
	Мощность, потребляемая УКБ от сети переменного тока 230 В 50Гц должна быть не более, в режимах:
• Дежурный режим, 40Вт
• Режим оповещения, 140Вт

	1.18
	Габариты размеры:
Ширина, 400 мм
Высота, 650 мм
Глубина, 260 мм

	1.19
	Масса нетто, 30,4 кг

	
	Рупорный громкоговоритель 100Вт. (120В)

	1.20
	Допустимые условия эксплуатации
(рабочие значения):
- температура окружающего воздуха, в диапазоне от -50 до +50°С;
- относительная влажность воздуха, в диапазоне от 30 до 95%;
- атмосферное давление, в диапазоне от 86 до 106 кПа

	1.21
	Вид климатического исполнения УХЛ1

	1.22
	Степень защиты (исполнение) IP65

	1.23
	Номинальное напряжение, 120 В

	1.24
	Номинальное электрическое сопротивление, 144 Ом

	1.25
	Долговременная мощность, не менее 100Вт

	1.26
	Звуковое давление (1Вт,1м,1кГц), 114 дБ

	1.27
	Максимальное звуковое давление, не менее 134 дБ

	1.28
	Диапазон частот (-16дБ), Гц 290-3900

	1.29
	Масса нетто, 4,4 кг

	2
	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ600Н с 6-ю рупорными громкоговорителями 100Вт (120В) * или эквивалент

	2.1
	Усилительно-коммутационный блок (далее УКБ) предназначен для эксплуатации на предприятиях, в населенных пунктах, местах большого скопления людей и др. С помощью УКБ проводятся мероприятия по звуковому оповещению персонала и населения. УКБ обеспечивает подачу сигнала электронной сирены и передачу звуковой и речевой информации. УКБ предназначен для коммутации и усиления звуковых сигналов.

	2.2
	Управление УКБ должно производиться по каналам связи:
• по сети Ethernet от существующего Пульта управления (далее - ПУ) ЕДДС Георгиевского муниципального округа (МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС») КТСО П-166М КПУ (версия ПО 764.924.193.) установленный ранее с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u);
Возможность управления от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по сети Ethernet.

	2.3
	Выходная мощность, 600Вт

	2.4
	Электроснабжение УКБ осуществляется от сети переменного тока напряжением 230В плюс 10% минус 15% при частоте (50±2%) Гц.

	2.5
	Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта не менее 100-10 000Гц

	2.6
	Выходное напряжение выходов УКБ для подключения РФ 120 В

	2.7
	Защищенность от невзвешенного шума, не менее 55 дБ

	2.8
	Повышение выходного напряжения при подаче на вход напряжения в 4 раза выше номинального, не более  0,5 дБ

	2.9
	Время выхода на режим после включения, не более  4 с.

	2.10
	Количество выходов УКБ для подключения линий РФ, 24

	2.11
	Усилительно-коммутационный блок обеспечивает выполнение следующих функций:
• воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений, записанных на карте памяти, в выходные линии с требуемой мощностью в соответствии с командами;
• проверку выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки;
• отключение неисправной линии до устранения неисправности;
• индикацию неисправности выходных линий;
• индикацию срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя мощности;
• индикацию управления (ETHERNET, ВХОД1, ВХОД2);
• индикацию неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания;
• выдачу квитанции о вскрытии устройства на пульт управления при открывании дверцы шкафа;
• выдачу квитанции об отсутствии напряжения сети 230 В;
• выдачу квитанции о разряде АКБ.

	2.12
	Усилительно-коммутационный блок должен обеспечивать выполнение следующих функций: 
• управление звуковой информацией по сети Ethernet; 
• управление речевой информацией по сети Ethernet;
• формирование сирены «Внимание всем»; 
• контроль работоспособности устройства электронной сирены; 
• формирование и передачу сигнала о несанкционированном вскрытии и запуске
устройства электронной сирены; 
• круглосуточную работу и постоянную готовность к передаче и приему сигналов и
информации оповещения; 
• проверку выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; 
• отключение неисправной линии до устранения неисправности; 
• наличие индикации неисправности выходных линий; 
• наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве
усилителя мощности; 
• наличие индикации управления от централизованной системы оповещения (ЦСО); 
• индикацию неисправности платы микроконтроллера.

	2.13
	УКБ имеет автономный источник бесперебойного питания – аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В.

	2.14
	Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания

	2.15
	Дистанционный контроль ёмкости аккумуляторных батарей

	2.16
	Защита АКБ от глубокого разряда

	2.17
	Время работы от резервного источника питания: в режиме передачи информации, не менее 3 ч

	2.18
	Время работы от резервного источника питания:
в дежурном режиме, не менее 24 ч

	2.19
	Мощность, потребляемая УКБ от сети переменного тока 230В 50Гц должна быть не более, в режимах:
• Дежурный режим, 40Вт
• Режим оповещения, 140Вт

	2.20
	Габариты размеры:
Ширина, 600мм
Высота, 650мм
Глубина, 260мм

	2.21
	Масса нетто, 35кг

	
	Рупорный громкоговоритель 100Вт. (120В)

	2.22
	Допустимые условия эксплуатации
(рабочие значения):
- температура окружающего воздуха, в диапазоне от -50 до +50°С;
- относительная влажность воздуха, в диапазоне от 30 до 95%;
- атмосферное давление, в диапазоне от 86 до 106 кПа

	2.23
	Вид климатического исполнения УХЛ1

	2.24
	Степень защиты (исполнение) не ниже IP65

	2.25
	Номинальное напряжение, 120В

	2.26
	Номинальное электрическое сопротивление, 144Ом

	2.27
	Долговременная мощность, не менее 100Вт

	2.28
	Звуковое давление (1Вт,1м,1кГц), 114дБ

	2.29
	Максимальное звуковое давление, не менее 134дБ

	2.30
	Диапазон частот (-16дБ), Гц 290-3900

	2.31
	Масса нетто, 4,4кг

	3
	Блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.468333.001* или эквивалент

	3.1
	Изделие предназначено для кратковременного подключения прибора звукового оповещения (электросирена С-40, С-28 и др.) по командам дистанционного управления к трехфазной сети переменного тока напряжением 230/380 В или к однофазной сети переменного тока напряжением 230 В.

	3.2
	Прием сигналов управления и передачу ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) ) с устройствами управления КТСО П-166М

	3.3
	Напряжение питания, 230 (+22; -33) В

	3.4
	Частота, (50 ± 1) Гц

	3.5
	Срок службы изделия, не менее 12 лет

	3.6
	Средняя наработка на отказ, не менее 30 000ч

	3.7
	Масса, не более 8 кг

	3.8
	Температуры окружающей среды, от - 50 до + 50°С

	3.9
	Порт конфигурации – RS-232



*Заказчиком не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология в связи с тем, что требуемый к поставке товар является специфичным оборудованием, которое должно быть программно и технически сопряжено с муниципальной системой оповещения населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

 В целях обеспечения совместимости оборудования, а также соблюдения гарантийных обязательств оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть оригинальным.
Оборудование оконечных средств речевого оповещения должно обеспечивать программную совместимость и техническое сопряжение с существующим комплексом технических средств (П-166М, версия ПО 764.924.193 и выше) автоматизированного рабочего места оповещения населения Георгиевского муниципального округа реализованном на оборудовании КТСО П-166М.
Оборудование оконечных средств речевого оповещения должно быть интегрировано в существующую МСОН Георгиевского муниципального округа:
· подключено к линиям и каналам связи;
· подключено к линиям электропитания и заземления.
10. Входной контроль.
Предоставление Заказчику комплекта оборудования для осуществления входного контроля.
Предоставление Заказчику комплекта оборудования для входного контроля осуществляется с целью определения фактического соответствия используемого оборудования требованиям, указанным в приложение 1к Договору.
Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате предоставления оборудования для входного контроля не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней.
Отбор комплекта оборудования для проведения входного контроля производится Заказчиком. 
Подрядчик самостоятельно и за свой счет, осуществляет доставку отобранного комплекта оборудования для проведения входного контроля.
Входной контроль проводится в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком отобранного комплекта оборудования.
Отбор оборудования и входной контроль проводится Заказчиком в соответствие с порядком, указанным в приложение 1к Договору.
Порядок отбора оборудования и проведения входного контроля.
Комплект оборудования для входного контроля определяется Заказчиком с целью проведения контроля работоспособности, каждого отдельного элемента системы и функционального взаимодействия в составе сегмента системы.
Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности предоставления оборудования для входного контроля формирует комплекты оборудования подлежащих процедуре входного контроля.
Количество и типы отбираемого оборудования:	
	Наименование оборудования 
	Количество отбираемого оборудования

	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ400Н с 4-я рупорными громкоговорителями 100Вт (120В) или эквивалент
	1

	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ600Н с 6-ю рупорными громкоговорителями 100Вт (120В) или эквивалент
	1

	Блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.468333.001 или эквивалент
	1


Порядок проведения входного контроля
Подрядчик:
доставляет комплект оборудования, сформированный Заказчиком на ПУ, определяемый так же Заказчиком для демонстрации;
- устанавливает оборудование, коммутирует, подключает к сети электропитания, каналам связи;
- в соответствии с инструкцией по эксплуатации включает и подготавливает оборудование к проведению входного контроля;
- в случае поставки ЭКВИВАЛЕНТА, для подтверждения соответствия развертываемых пунктов оповещения требованиям Технического задания Подрядчик в течении 3-х календарных дней, со дня заключения Договора, должен развернуть собственное демонстрационное оборудование (действующий лабораторный стенд), включающий в себя идентичное оборудование, используемое при реализации Договора, для подтверждения функционала, технических показателей и характеристик комплекта оборудования предоставленного к проведению входного контроля в соответствии с требованиями технического задания и Договора.
    Этапы, процедуры и результаты входного контроля заносятся в протокол входного контроля и подтверждаются подписями работников Подрядчика и Заказчика, уполномоченных проводить входной контроль.
До проведения демонстрационных испытаний, в случае поставки Эквивалента, Подрядчик предоставляет: 
  - Инструкции пользователя на предлагаемое программное обеспечение, программу и методику демонстрационных испытаний.
- расчеты охвата территории предлагаемыми оконечными средствами оповещения.
Результат входного контроля комплекта оборудования 
- соответствие или несоответствие требованиям по комплектации и характеристикам используемого оборудования согласно технического задания;
 - запуск оповещения вновь устанавливаемого оборудования от существующего КПУ;
 - запуск осуществляется через интерфейс клиента ПО П-166М КПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа с отображением актуальных статусов выполнения.
Оборудование, предоставленное к проведению входного контроля несоответствующее требованиям по комплектации и/или характеристикам используемого оборудования согласно технического задания, Подрядчик обязан заменить в срок не более 3 (трех) календарных дней на новое оборудование и повторно провести входной контроль в комплекте оборудования, в котором проведена замена.
В случае отказа Подрядчика от замены оборудования, не прошедшего входной контроль и/или не представление оборудования в течении 3 (трех) календарных дней с момента выявления несоответствия требованиям по комплектации и/или характеристикам используемого оборудования согласно технического задания, Заказчик получает право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Подрядчиком Договора согласно ГК РФ.
По результатам проведения входного контроля Заказчик составляет протокол о допуске используемого оборудования к монтажу.
Протокол входного контроля согласовывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком.
Оборудование прошедшее входной контроль допускается к монтажу согласно технического задания.
11. Требования к электропитанию.
К электропитанию оконечных средств речевого оповещения предъявляются следующие требования:
· сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 24 ч в дежурном режиме и 3 часов в режиме передачи информации; 
· обеспечивать диагностику перехода на автономный режим работы;
В части электробезопасности оконечные средства речевого оповещения должны удовлетворять требованиям «Правил устройства электроустановок».
Электропитание и заземление оконечных средств речевого оповещения предусмотреть от существующих источников электропитания и систем заземления. 
Электропитание оконечных средств оповещения, размещаемых на стационарных объектах, должно осуществляться от источников переменного тока напряжением (230 ±22) В. частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В. 
Каждое оконечное средство должно запитываться однофазным напряжением 230 В частотой 50 Гц через сетевые розетки с заземляющим контактом или автоматический выключатель.
Подключение к электропитанию оконечных средств оповещения осуществляет ответственный за подключение электроприемников к сети электропитания собственников объектов т.к. согласно пункта 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Минэнерго от 12 августа 2022 г. № 811) все переключения в электроустановках имеют право выполнять только определенные собственником работники.  
12. Требования по связи.
Система связи должна обеспечивать:
· осуществление связи между ПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа и устанавливаемых оконечных устройств в автоматическом режиме по Закрытой сети связи IP VPN операторов универсальных услуг связи с использованием волоконно-оптического кабеля с синхронной скоростью передачи данных не менее 256 Кбит/с.
· коэффициент готовности одного направления оповещения для муниципального уровня должен составлять не менее 0,99;
· вероятность живучести одного направления оповещения для объектового и муниципального уровня должна составлять не   менее 0,95.
· Канал связи обеспечивает Подрядчик.
Обязательства и расходы на получение технических условий и их выполнение для подключения каналов передачи данных от указанных объектов в ПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа возлагаются на Подрядчика.
13. Конструктивные требования, требования по стандартизации и унификации.
Стандартизация и унификация оконечных средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств оповещения повышенной надежности и коммуникационного оборудования.
В оборудовании должны быть применены стандартные детали, освоенные производством (детали базовых конструкций).
14. Требования по надежности, живучести и стойкости к внешним воздействиям.
Требования по надежности живучести и стойкости к внешним воздействиям оконечных средств оповещения:
· оконечное средство речевого оповещения, эксплуатируемое в стационарном отапливаемом помещении, защитных сооружениях, должны функционировать:
· при температуре от плюс 5°С до плюс 35 °С;
· относительной влажности от 30 до 95 %;
· атмосферном давлении от 86 до 106 кПа;
· возможность круглосуточной работы.
Оконечное средство речевого оповещения должно соответствовать следующим параметрам:
· средний срок службы до списания – не менее 12 лет;
· средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.
15. Требования по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту.
Оборудование должно обеспечивать удобство эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. В оборудовании должна быть предусмотрена возможность индикации основных режимов работы. Оборудование должно обеспечить круглосуточную работу и постоянную готовность к использованию.
16. Требования к размещению технических средств оповещения.
Требования к размещению технических средств оповещения:
· технические средства оповещения размещаются на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;
· размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;
· установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.
17. Гарантийные обязательства.
Гарантия на основное оборудование и работы составляет 12 месяцев. Гарантийный срок рассчитывается с момента подписания документа о приемке. Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Подрядчика. Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Подрядчика, эту доставку обеспечивает Подрядчик, а также оплачивает все транспортные расходы.
18. Срок выполнения работ
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ Подрядчиком – с даты заключения Договора по 16 декабря 2026 года включительно.
19. Требования к Подрядчику.
Установка, монтаж, пуск, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования должны осуществляться без снижения готовности действующих систем оповещения. 
Оборудование должно строго соответствовать характеристикам, установленным в настоящем техническом задании без дополнительной доработки, без изменения программного обеспечения существующего оборудования ПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа УГОЧС» КТСО П-166М КПУ (версия ПО 764.924.193). 
При проведении работ требуется учесть, что материал, конструкция, несущая способность стен и наличие на них свободных мест, существующих зданий и сооружений, предусмотренных для установки оборудования создаваемой системы оповещения, не обеспечивают восприятие постоянных нагрузок от устанавливаемого оборудования, массогабаритные характеристики которых больше предусмотренных техническим заданием.
После подписания Договора Подрядчик совместно с Заказчиком должен провести обследование мест установки оконечных средств оповещения.
Выполнение работ по пуско-наладке, настройке, запуску с ПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа (КТСО П-166М, версия ПО 764.924.193 и выше) согласно эксплуатационной документации завода изготовителя на базе которого построена муниципальная система оповещения и региональная система оповещения должны осуществлять специалисты, которые прошли соответствующий инструктаж у производителя оборудования КТСО П-166М (согласно эксплуатационной документации).
20. Требования к Заказчику.
Заказчик обязан обеспечить допуск сотрудников Подрядчика на объекты для монтажа, пуска, наладки и ввода в эксплуатацию   оборудования и предоставить места для установки.
Заказчик на любом этапе выполнения работ вправе запросить любые документы, подтверждающие соответствие используемого оборудования и материалов требованиям, установленным в Российской Федерации.
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполнения работ, Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Заказчик вправе остановить выполнение работ в случае угрозы срыва сроков выполнения Договора или, если во время их выполнения станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом.
21. Требования к Документации.
В комплекте с используемым оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.
В комплект документации, предоставляемой с оборудованием, должны входить:
Руководства по эксплуатации;
формуляры (паспорта).
Эксплуатационная документация должна быть на русском языке. 
Во всех случаях недопустимо предоставление документации в виде копий Подрядчика.
Документация на оборудование должна отвечать ГОСТ 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
22. Техническое обеспечение.
В качестве оконечных средств для МСОН Георгиевского муниципального округа должны использоваться комплексы технических средств оповещения населения, характеристики которых подтверждены приемочными испытаниями, проведенными МЧС России.
Согласно п.5.1.10 ГОСТ Р 42.3.01-2021г. оконечные средства оповещения населения должны изготавливаться и быть серийно выпускаемые в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ 15.309.
Технические средства оповещения населения должны быть разработаны под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации.
23. Организационное обеспечение.
Организационное обеспечение должно соответствовать требованиям нормативных документов по регламенту эксплуатации, техническому обслуживанию и сопровождению МСОН Георгиевского муниципального округа.
Для защиты от ошибочных действий персонала при эксплуатации МСОН Георгиевского муниципального округа:
· должна быть предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при просмотре данных;
· для всех пользователей должна быть запрещена возможность удаления преднастроенных объектов и отчетности;
· пользователи должны следовать рекомендациям эксплуатационной документации, служебной информации на экране компьютера и постоянно повышать компьютерную грамотность.
24. Порядок контроля и приемки оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения) МСОН Георгиевского муниципального округа.
Основанием для начала приемки работ по монтажу оконечных средств оповещения (технических средств речевого и звукового оповещения) является распорядительный документ Заказчика о назначении приемочной комиссии.
На момент сдачи-приемки выполненных работ каналы связи от существующего пункта управления ЕДДС Георгиевского муниципального округа до оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения) должны быть предоставлены Подрядчиком согласно П.11 данного технического задания.
В ходе приемки Заказчик проверяет состав и функционирование оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения), наличие программно-технического сопряжения установленных комплексов технических средств с существующим оборудованием ПУ ЕДДС Георгиевского муниципального округа выполняя проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения. 
По результатам приемки Заказчик оформляет акт с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема оконечных средств оповещения (технических средств речевого оповещения) в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).
Работы принимаются Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон – Заказчика или Подрядчика, должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по оплате независимой экспертизы несет Подрядчик независимо от результата экспертизы. 
При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять выполненные работы, Подрядчик в срок, указанный Заказчиком, должен исправить за свой счет все недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к приемке исправленные работы.


